대현산배수지의 혜명아리수올림터 공급계통(직접급수계통)을 개운산배수지에서 공급할 수 있도록 급수체계를 개선하여 안정적급수 수립

기관명(부서명) : 중부수도사업소(시설관리과)

Ⅰ				추진 개요

□ 개운산배수지 기본 및 실시설계의 안으로 시행

❍ 혜명아리수올림터 : 기존 대현산배수지 급수방식을 유지하되 송수펌프 개량하여 급수(실시설계는 개운산배수지 급수방식)

❍ 가압직송지역 : 개운산배수지 급수방식으로 변경

- 공급수압 증가(대현산배수지 4.7kgf/㎠ → 개운산배수지 8.2kgf/㎠)에 따른 감압밸브 설치

❍ 공급관로 : 기존 관로(D300mm, L=1000m, ‘12~13년부설) 활용

※ 급수체계 개선방안

Ⅱ				추진 실적

□ 감압변 설치 및 관로연결공사

❍ 감압변 설치공사(공급수압 증가 4.7→8.2kgf/㎠, 감압 3.5kgf/㎠)

- 공사위치 : 혜명아리수올림터 앞

- 공사기간 : 2019. 10. 14 ~ 10. 31

- 공사개요

･ 확인굴착 : 6개소(기 완료)

･ 연결관로 : D=100mm~200mm  L=30m

･ 분기 및 중간밸브 : D100~300mm  10개소

･ 퇴수밸브 : D100mm 2개소

･ 감압밸브 D200mm×1개소 (혜화동, 명륜동1가 공급)

D100mm×1개소 (서울과학고등학교 공급)

❍ 관로연결공사(대현산배수지 ↔ 개운산배수지 비상관로연결)

- 공사위치 : 혜명아리수올림터 앞

- 공사기간 : 2019. 11. 1 ~ 11. 10

- 공사개요

･ 연결관로 : D=200mm  L=5m

･ 분기 및 중간밸브 : D200mm 2개소, D400mm 1개소

□ 유량계 설치(개운산배수지 급수구역)

❍ 위치 : 종로구 혜화동 37-1 앞(개운산배수지 관로)

❍ 공사개요

- 유량계실 및 초음파유량계설치 D300mm×1개소

- 유량계 전송반 설치

❍ 공사기간

- 유량계실설치 : 2019. 10. 23 ~ 11. 15

- 유량계이설 및 전송반설치 : 2019. 11. 15 ~ 12. 20

※ 전송반 신규구매 설치, 유량계 기존 혜명 직송계통 재용

□ 펌프 및 판넬 교체

❍ 위치 : 혜명아리수올림터 내

❍ 공사개요

- 기계설비 : 45KW × 2대 교체, 직송계통 45KW × 2대 철거

- 전기설비 : 펌프제어반 3면 및 원격감시반 1면 설치

(기존 판넬 6면 철거 포함)

※ 펌프 및 판넬 구매계약 체결완료

❍ 공사기간

- 펌프 및 판넬 제작 : 2019. 9. 23. ~ 11. 24.

- 펌프 및 판넬 교체 : 2019. 11.25. ~ 11. 29.

□ 급수체계 전환 위한 관세척 시행

❍ 관세척 시행(2013년 부설한 개운산배수지 관로)

- 혜명아리수올림터 앞 : 기존 퇴수밸브(D100mm×2개소) 및 신설 다용도                         밸브 이용 관세척 및 퇴수

- 혜화초등학교 앞 : 퇴수밸브(D100mm) 이용 관세척 및 퇴수

❍ 시행방법

- 직반장 및 기간제 근로자 활용한 물세척 후 수질검사 시행

- 수질기준 : 탁도 0.5NTU 이하,잔류염소 0.1mg/l 이상

❍ 시행시기 : 2019. 12. 1 ~ 12. 25

※ 감압변설치 및 유량계 설치 완료 후

□ 급수체계 개선에 따른 개운산배수지 체류시간 검토

배수지	시설용량 (㎥)	공급량 (㎥/일)			체류시간	비 고
개운산	20,000	당초 (2017년 최대)		32,000	14.5시간
		변경	계	32,000+5,500 =37,200	12.9시간
			인수배수지	3,500
			혜명직송	2,000

- 급수체계 개선 이후 개운산 배수지 체류시간 12시간 이상 확보 가능