일시 : 2015. 2. 4.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 2-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

하수처리 운영분석회의

【 2015. 2 – 1차,  분석기간 ‘15. 1. 19. ~ ‘15. 2. 1. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	1.5 ~ 1.18	1,165,732	287,728	700,938 (14,946)	177,067 (10,004)	3(최고 3)
금주	1.19 ~ 2.1	1,160,397	282,682	691,111 (7,319)	186,604 (17,955)	3(최고 3)

▶ 하수유입량은 전주 대비 0.5%(5천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,243,213㎥/일) 6.7% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	182.5	87.7	91.0	40.7	3.9	54,516	9.7	10.6	5.0	16.6	1.1	455
#2	180.7	91.2	102.5	43.4	4.6	55,231	5.9	6.7	4.5	10.2	0.1	301
#3	186.3	87.8	88.6	40.6	3.8	55,615	10.9	11.5	5.4	18.7	1.4	554
#4	170.6	81.3	81.9	36.9	3.5	49,000	11.1	13.3	4.3	18.4	1.5	315

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	216.7	94.0	99.8	39.9	4.0	60,340	11.1	11.3	5.7	15.9	1.0	668
#2	247.9	94.2	111.4	44.0	4.8	59,692	5.9	6.5	4.8	9.2	0.2	249
#3	212.3	95.4	97.7	39.2	3.9	62,462	12.8	12.6	6.6	18.0	1.2	673
#4	185.8	88.5	89.8	35.8	3.6	53,462	12.9	13.7	3.9	18.3	1.4	1,284

▶ 유입수질은 증가하였고 제3,4처리장 방류 BOD 농도가 기준을 초과하여 운영됨

⇒ 초과

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.86	0.87
3처리장		3.0	0.87	0.88	반류수 1.32(전주1.42)
4처리장		3.5	0.41	0.48

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	462	570
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.05	2.70
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,263	3,548
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.53	2.46
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	224	245
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.09	3.30

▶ 전체 생오니량은 10.5%(3,949㎥/일 → 4,363㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(23.4% 증가), 3처리장(8.7% 증가), 4처리장(9.4% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.81	0.82	0.54	1.1
금주운영	1.93	0.63	0.59	1.0

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,382	2,929
	TS	%	0.55	0.55	0.62	0.61
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	11,178	10,238
	TS	%	0.7	0.6	0.68	0.71
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,790	1,756
	TS	%	0.7	0.5	0.52	0.51

▶ 전체 잉여오니 인발량은 16,350㎥/일 → 14,923㎥/일로 8.7% 감소

※ 인발량 : 2처리장(13.4% 감소), 3처리장(8.4% 감소), 4처리장(1.9% 감소)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,675	2,720
				B	2,853	3,071
내부반송률	%	100~200	100~200	A	117	119
				B	103	105
외부반송률	%	80~100	70~100	A	85	92
				B	93	98
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.1	2.2
				B	2.1	2.4
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.142	0.180
				B	0.133	0.148
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	10.1	11.9
				B	10.4	13.2

▶ A, B계열의 MLSS 농도차에 의해 A계열의 F/M비가 다소 높아짐

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	3,159	2,958
내부반송률	%	25	20~25	27.3	27.5
외부반송률	%	35~70	50~60	75.8	79.6
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	2.6	2.8
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.13	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.9	7.7

▶ MLSS 농도가 다소 낮아졌으나 전주와 비슷하게 운영됨

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,094	1,884
반송율	%	35	35~40	47.3	45.4
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.7	2.8
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.15	0.18
SRT	일	4.50	4.5~12	12.8	12.0

❍ 4처리장

▶ MLSS 농도가 다소 낮아졌으나 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		30,829	29,672
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.1	0.6
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,778	4,017
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,444	4,899
SRT	일	5~15	5~20	9.0	8.5
생오니량	m3/일		7,500	5,583	5,347
잉여오니량	m3/일		2,000	2,172	2,018

▶ 반류수 유입량이 3.8% 감소되었으며 유입SS 및 MLSS 농도가 낮아짐

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		14,071	12,855
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.66	0.65
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,566	1,998
		TS	%		2.0	1.7	1.9
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,801	5,567
		TS	%	2.2	3.0	2.3	2.2
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,566	1,998
		TS	%	2.0	2.0	1.7	1.9
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	4,644	4,700
		TS	%	1.5	2.0	1.5	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,340	4,509
		유출TS	%	4.0	5.0	4.3	4.5

▶ 중력농축조 유입량이 8.6% 감소하였고 기계식농축기는 전주와 비슷하게 운영됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	809	796
유입TS	%	4.50	5.00	5.3	5.8
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	220.5	231.9
소화오니량	m3/일	900	550	809	796
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.7	2.6
소화일수	일	15~20	23	18.3	18.6
소화율	%	50	50	56.4	62.2
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	25,069	25,011

▶ 슬러지 유입량이 1.6% 감소되었고 음폐수 유입량은 5.2% 증가됨. 소화가스발생량은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	5,149	5,881
유입TS	%	4.5	5.0	4.3	4.5
소화오니량	m3/일	4,500		5,025	4,760
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.5	2.5
소화일수	일	25~30	25	26.9	23.6
소화율	%	50.0	45~50	48.6	46.5
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	67,304	74,501

▶ 슬러지유입량이 14.2% 증가되었고 소화가스발생량은 10.7% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	368	329
	유입TS	%		2.5~2.7	2.23	2.08
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.780	0.875
	케익발생량	톤/일			39.2	32.9
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	80.4	80.1

▶ 슬러지유입량이 10.6% 감소됨에 따라 케익발생량도 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	5,635	5,577
	유입TS	%		2.5~2.7	2.6	2.5
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.783	0.755
	케익발생량	톤/일			548.6	566.3
	케익함수율	%		76.0	78.8	79.2

▶ 슬러지유입량이 1.0% 감소되었으나 케익생산량은 3.2% 감소됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	1.5 ~ 1.18	3,956	1.29	8,780	6,450	12,860	2,200	249
금주	1.19 ~ 2.1	3,846	1.38	7,100	7,079	13,800	2,625	274

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	1.5 ~ 1.18	7,359	1.29	809	5.3
금주	1.19 ~ 2.1	7,152	1.38	796	5.4

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	1.5 ~ 1.18	6,550	0.39	2,476	1,708	3,889	314	57
금주	1.19 ~ 2.1	6,357	0.41	2,617	1,925	4,100	274	56

▶ 정화조 유입량이 2.8% 감소됨에 따라 농축량 및 상징수량도 감소됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	210.0	계	232.1
유입하수	115.8	방류수	5.3	210.0-232.1 = -22.1
정화농축 분리액	28.7	By-pass	1.2
정화농축오니	46.9	소화가스	105.5
음폐수	18.6	탈수케익	120.1