일시 : 2015. 1. 21.(수) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 1-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

하수처리 운영분석회의

【 2015. 1 – 2차,  분석기간 ‘15. 1. 5. ~ ‘15. 1. 18. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	12.15 ~ 1.4	1,213,031	303,729	745,454 (15,816)	163,849 (12,789)	13(최고 11)
금주	1.5 ~ 1.18	1,165,732	287,728	700,938 (14,946)	177,067 (10,004)	3(최고 3)

▶ 하수유입량은 전주 대비 3.9%(47천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,219,047㎥/일) 4.4% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	191.6	84.8	96.3	43.5	3.9	59,408	8.8	9.0	4.5	14.2	1.3	462
#2	208.8	88.1	104.7	45.4	4.8	59,210	6.7	6.3	3.8	11.0	0.2	417
#3	189.4	84.8	95.2	43.4	3.7	61,480	9.5	9.8	4.8	15.3	1.7	499
#4	169.8	78.9	85.5	40.0	3.4	50,345	9.5	10.5	4.2	14.8	1.5	377

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	182.5	87.7	91.0	40.7	3.9	54,516	9.7	10.6	5.0	16.6	1.1	455
#2	180.7	91.2	102.5	43.4	4.6	55,231	5.9	6.7	4.5	10.2	0.1	301
#3	186.3	87.8	88.6	40.6	3.8	55,615	10.9	11.5	5.4	18.7	1.4	554
#4	170.6	81.3	81.9	36.9	3.5	49,000	11.1	13.3	4.3	18.4	1.5	315

▶ 유입수질은 다소 감소하였고 제3,4처리장 방류 BOD 농도가 기준을 초과하여 운영됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.78	0.86
3처리장		3.0	0.80	0.87	반류수 1.42(전주1.31)
4처리장		3.5	0.37	0.41

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	352	462
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.66	3.05
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,421	3,263
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.78	2.53
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	175	224
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.37	3.09

▶ 전체 생오니량은 34%(2,948㎥/일 → 3,949㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(31.2% 증가), 3처리장(34.8% 증가), 4처리장(28% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.65	-	-	-
금주운영	1.81	0.82	0.54	1.1

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,760	3,382
	TS	%	0.55	0.55	0.49	0.62
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,394	11,178
	TS	%	0.7	0.6	0.71	0.68
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,666	1,790
	TS	%	0.7	0.5	0.70	0.52

▶ 전체 잉여오니 인발량은 14,820㎥/일 → 16,350㎥/일로 10.3% 증가

※ 인발량 : 2처리장(22.5% 증가), 3처리장(7.5% 증가), 4처리장(7.4% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,501	2,675
				B	2,876	2,853
내부반송률	%	100~200	100~200	A	111	117
				B	97	103
외부반송률	%	80~100	70~100	A	76	85
				B	77	93
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.0	2.1
				B	2.1	2.1
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.191	0.142
				B	0.161	0.133
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.3	10.1
				B	15.7	10.4

▶ 외부반송률이 증가되었으며 잉여오니인발량 증가로 SRT가 약 5일 줄어듦

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	3,003	3,159
내부반송률	%	25	20~25	26.0	27.3
외부반송률	%	35~70	50~60	69.8	75.8
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	3.4	2.6
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.16	0.13
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.8	7.9

▶ MLSS 농도를 3,000mg/L이상 유지하고 있으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,052	2,094
반송율	%	35	35~40	52.6	47.3
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.6	2.7
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.13	0.15
SRT	일	4.50	4.5~12	10.2	12.8

❍ 4처리장

▶ 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		30,644	30,829
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.4	1.1
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,233	5,778
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,843	6,444
SRT	일	5~15	5~20	9.5	9.0
생오니량	m3/일		7,500	5,318	5,583
잉여오니량	m3/일		2,000	2,145	2,172

▶ 반류수 유입량이 0.6% 증가되었으며 DO농도가 0.4→1.1㎎/ℓ로 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		12,941	14,071
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.71	0.66
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,458	1,566
		TS	%		2.0	1.9	1.7
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,219	5,801
		TS	%	2.2	3.0	1.9	2.3
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,458	1,566
		TS	%	2.0	2.0	1.9	1.7
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	4,049	4,644
		TS	%	1.5	2.0	1.3	1.5
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,121	4,340
		유출TS	%	4.0	5.0	4.5	4.3

▶ 생오니, 잉여오니 인발량 증가에 따라 농축시설 유입량 증가

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	794	809
유입TS	%	4.50	5.00	5.6	5.3
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	236.8	220.5
소화오니량	m3/일	900	550	794	809
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.2	2.7
소화일수	일	15~20	23	18.7	18.3
소화율	%	50	50	50.4	56.4
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	18,915	25,069

▶ 슬러지 유입량이 1.9% 증가되었고 음폐수 유입량은 6.9% 감소됨. 소화가스발생량은 32.5% 증가

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,913	5,149
유입TS	%	4.5	5.0	4.5	4.3
소화오니량	m3/일	4,500		4,381	5,025
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.7	2.5
소화일수	일	25~30	25	28.2	26.9
소화율	%	50.0	45~50	49.1	48.6
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	68,087	67,304

▶ 슬러지유입량이 4.8% 증가되었고 소화가스발생량은 1.1% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	210	368
	유입TS	%		2.5~2.7	2.42	2.23
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.795	0.780
	케익발생량	톤/일			21.5	39.2
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.3	80.4

▶ 슬러지유입량이 75.2% 증가됨에 따라 케익발생량도 82.3% 증가됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,969	5,635
	유입TS	%		2.5~2.7	2.7	2.6
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.749	0.783
	케익발생량	톤/일			487.2	548.6
	케익함수율	%		76.0	78.0	78.8

▶ 슬러지유입량이 13.4% 증가됨에 따라 케익생산량도 12.6% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	12.15 ~ 1.4	3,421	0.89	6,730	3,537	8,863	1,773	216
금주	1.5 ~ 1.18	3,956	1.29	8,780	6,450	12,860	2,200	249

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	12.15 ~ 1.4	6,462	0.89	794	5.6
금주	1.5 ~ 1.18	7,359	1.29	809	5.3

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	12.15 ~ 1.4	5,668	0.43	2,169	1,591	4,333	273	55
금주	1.5 ~ 1.18	6,550	0.39	2,476	1,708	3,889	314	57

▶ 정화조 유입량이 15.6% 증가됨에 따라 농축량 및 상징수량도 증가됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	195.9	계	221.8
유입하수	115.6	방류수	4.9	195.9-221.8 = -25.9
정화농축 분리액	25.5	By-pass	0.7
정화농축오니	43.2	소화가스	98.0
음폐수	11.6	탈수케익	118.2