일시 : 2014. 12. 4(목) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 12-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 12 – 1차,  분석기간 ‘14. 11. 17. ~ 11. 30. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	11.3 ~ 11.16	1,216,336	302,045	763,951 (21,622)	150,340 (3,809)	7(최고 5)
금주	11.17~11.30	1,286,160	314,324	781,465 (56,646)	190,371 (20,795)	27(최고 18)

▶ 하수유입량은 전주 대비 5.7%(69천㎥/일) 증가-전년 동기 대비(1,243,527㎥/일) 3.4% 증가

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	159.5	75.9	90.5	42.4	3.4	139,237	7.4	8.0	4.8	13.9	0.9	1,508
#2	160.2	75.7	96.2	42.8	3.7	127,154	4.6	4.9	4.0	10.3	0.1	592
#3	161.7	76.9	90.0	43.0	3.4	147,769	8.6	9.0	5.2	15.4	1.2	1,836
#4	146.7	71.2	81.5	39.2	3.1	120,154	6.8	8.9	4.2	14.1	1.4	1,684

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	177.2	82.1	92.0	40.2	3.7	130,640	7.6	8.1	4.4	14.5	1.0	1,235
#2	190.4	85.9	98.8	41.1	4.4	126,543	5.3	5.1	3.7	10.9	0.2	505
#3	176.7	82.3	91.7	40.6	3.5	135,071	9.1	9.1	4.8	15.8	1.2	1,460
#4	157.8	75.4	82.4	37.0	3.3	119,214	5.7	8.9	3.8	15.3	1.4	1,513

▶ 유입수질은 다소 증가되었으나 방류수질은 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.30	0.42
3처리장		3.0	0.49	0.55	반류수 1.15(전주1.15)
4처리장		3.5	0.35	0.32

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	250	295
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.80	2.73
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,869	2,383
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.63	2.53
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	300	385
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.59	4.26

▶ 전체 생오니량은 10.4%(3,419㎥/일 → 3,063㎥/일) 감소

※ 생오니 인발량 : 2처리장(18% 증가), 3처리장(16.9% 감소), 4처리장(28.3% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.46	0.79	0.63	0.90
금주운영	1.61	-	-	-

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,702	3,185
	TS	%	0.55	0.55	0.36	0.39
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	7,588	8,409
	TS	%	0.7	0.6	0.62	0.63
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,727	1,534
	TS	%	0.7	0.5	0.56	0.58

▶ 전체 잉여오니 인발량은 13,017㎥/일 → 13,128㎥/일로 0.9% 증가

※ 인발량 : 2처리장(13.9% 감소), 3처리장(10.8% 증가), 4처리장(11.2% 감소)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,476	2,506
				B	2,719	2,743
내부반송률	%	100~200	100~200	A	111	107
				B	98	94
외부반송률	%	80~100	70~100	A	72	70
				B	77	72
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	1.6	1.3
				B	1.2	1.6
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.173	0.165
				B	0.151	0.141
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.4	15.7
				B	15.6	16.9

▶ 수온 저하에 따라 MLSS 농도를 2,500mg/L 이상 유지하였으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,667	2,883
내부반송률	%	25	20~25	25.5	26.1
외부반송률	%	35~70	50~60	65.6	69.8
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	3.1	2.5
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.15	0.14
SRT	일	10~15	10 ~ 15	10.5	10.3

▶ MLSS가 다소 증가되었으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,026	2,072
반송율	%	35	35~40	57.7	44.5
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	4.3	2.5
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.13	0.14
SRT	일	4.50	4.5~12	12.2	13.3

❍ 4처리장

▶ 반송율이 13.2% 감소되었으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		29,857	30,733
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	2.1	0.6
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,256	4,600
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,066	5,797
SRT	일	5~15	5~20	24.0	15.7
생오니량	m3/일		7,500	5,278	5,057
잉여오니량	m3/일		2,000	677	1,457

▶ 반류수 유입량이 2.9% 증가되었고 MLSS도 5,797mg/L로 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		10,739	11,467
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.60	0.62
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,475	1,457
		TS	%		2.0	1.6	1.9
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,379	5,445
		TS	%	2.2	3.0	2.4	2.5
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,475	1,457
		TS	%	2.0	2.0	1.6	1.9
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,080	3,508
		TS	%	1.5	2.0	1.5	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,596	3,577
		유출TS	%	4.0	5.0	4.8	4.8

▶ 중력농축조 유입량이 6.8% 증가되었고 기계식농축기 유입량은 전주와 비슷하게 운영됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	927	919
유입TS	%	4.50	5.00	6.1	6.3
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	276.8	322.7
소화오니량	m3/일	900	550	927	919
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.2	3.5
소화일수	일	15~20	23	16.0	16.1
소화율	%	50	50	50.6	44.2
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	27,386	28,924

▶ 슬러지 유입량이 0.1% 감소되었고 음폐수 유입량은 16.6% 증가됨. 소화가스발생량은 5.6% 증가

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,524	4,496
유입TS	%	4.5	5.0	4.9	4.8
소화오니량	m3/일	4,500		3,778	4,577
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.8	2.8
소화일수	일	25~30	25	30.6	30.8
소화율	%	50.0	45~50	40.1	40.3
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	62,651	63,088

▶ 슬러지유입량이 0.6% 감소되었고 소화가스발생량은 0.2% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	349	356
	유입TS	%		2.5~2.7	2.51	2.47
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.703	0.624
	케익발생량	톤/일			44.1	48.6
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.5	79.3

▶ 슬러지유입량이 2% 증가됨에 따라 케익생산량도 10.2% 증가됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,144	4,915
	유입TS	%		2.5~2.7	2.9	2.8
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.625	0.696
	케익발생량	톤/일			449.0	513.9
	케익함수율	%		76.0	78.1	77.9

▶ 슬러지유입량이 18.6% 증가됨에 따라 케익생산량도 14.5% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	11.3 ~ 11.16	3,972	1.05	8,280	6,113	10,460	2,135	178
금주	11.17~11.30	4,083	1.58	6,470	5,580	15,783	2,320	168

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	11.3 ~ 11.16	7,438	1.05	927	6.1
금주	11.17 ~ 11.30	7,690	1.35	919	6.5

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	11.3 ~ 11.16	6,510	0.40	1,917	1,395	4,000	276	49
금주	11.17 ~ 11.30	6,771	0.45	2,219	1,714	4,500	414	52

▶ 정화조 운영현황은 전주와 비슷하게 운영됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	231.6	계	219.3
유입하수	118.4	방류수	5.3	231.6-219.3 = 12.3
정화농축 분리액	30.5	By-pass	3.7
정화농축오니	59.3	소화가스	86.9
음폐수	23.4	탈수케익	123.4

6		과별 보고자료

[ 관리과 운영분석 ]

총괄 물질수지 분석 결과
				(단위 :DS톤)
구 분		10월-2차	11월-1차	11월-2차	12월-1차
수지분석		-12.2	35.3	5.9	12.3
유입	유입수합계	198.5	228.2	210	231.6
	하수	98.3	118.2	110.1	118.4
	정화조 분리액	28.3	34	26	30.5
	정화농축오니	57.6	56.1	56.6	59.3
	음폐수	14.3	19.9	17.3	23.4
유출	유출수합계	210.6	192.9	204	219.3
	방류수	3.9	5.1	5.7	5.3
	by-pass	1.3	4.8	1.3	3.7
	소화가스	90.2	87.2	89.9	86.9
	탈수케잌	115.2	95.8	107.2	123.4

◯ 유입DS량이 유입 하수DS량 및 음폐수 DS량이 점차로 증가하는 추세에 있으며,

◯ 유출DS량은 탈수케익 DS량 11월 1, 2차 감소 추세에서 12월 1차 증가함

⇒ 전체 물질수질 분석결과 11월 1, 2차 및 12월 1차 분석기간 유입DS량 대비 유출DS량 감소로 계내에 적체되고 있는 것으로 나타나고 있으므로 케잌생산량 증대 필요

⇒ 특히 12월중 계내 적체를 해소하지 못할 경우 동절기 수온 하강(13℃)시 하수처리에 어려움이 예상됨

○  3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	11/17	20	24	27	30
A계열	0.55m	0.51m	0.39m	0.34m	0.46m
B계열	0.44m	0.47m	0.55m	0.45m	0.50m
C계열	0.49m	0.58m	0.73m	0.58m	0.54m
D계열	0.45m	0.43m	0.73m	0.41m	0.43m
반류수	1.12m	1.13m	1.25m	1.25m	1.12m
4처리장	0.31m	0.33m	0.33m	0.33m	0.38m

∎ 11월중 초침 계면을 0.5m 이상 유지를 목표로 인발량 조정함

∎ 3처리장과 반류수지의 경우 소폭 등락하면서 0.5m 이내를 유지하고 있으나 4처리장은 0.4m 이하에서 변화가 거의 없음(생슬러지 인발량 추가 감량 필요)

○  3,4처리장 송풍기 가동 현황

∎ ‘14. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감(3처리장– 8대, 4처리장- 2대)이후 현재까지 송풍기 가동댓수 변동 없이 운영 중

∎ 송풍기 가동대수 증량 운영 검토

- 11.30일 강우 이후 강추위로 유입수 수온이 급격이 하락함

· 유입수 – 20℃(10월)     ⇨ 17℃(11월)     ⇨ 15℃(12.1)

· 포기조 – 20∼21℃(10월) ⇨ 18∼19℃(11월) ⇨ 17℃(12.1)

- 우천으로 인해 현재 DO가 높으나 추위가 지속될 경우 A, B계열 송풍기 1대를 추가 가동(금주 주말)

- 포기조 DO값 변동 상황을 주시하면서 C, D계열 송풍기 추가 가동 검토