일시 : 2014. 11. 19(수) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 11-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 11 – 2차,  분석기간 ‘14. 11. 3. ~ 11. 16. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	10.20 ~ 11.2	1,344,251	299,534	841,269 (83,377)	203,448 (17,557)	42(최고 22)
금주	11.3 ~ 11.16	1,216,336	302,045	763,951 (21,622)	150,340 (3,809)	7(최고 5)

▶ 하수유입량은 전주 대비 9.5%(127천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,285,164㎥/일) 5.4% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	132.3	72.4	87.9	36.6	3.1	100,843	6.3	7.4	4.1	13.6	1.1	1,392
#2	125.5	69.9	94.3	36.8	3.3	95,385	4.3	5.5	2.7	12.0	0.2	663
#3	136.8	74.2	88.2	37.2	3.2	107,569	6.7	7.8	4.8	14.1	1.4	1,479
#4	123.6	68.5	77.4	33.8	2.9	88,508	7.7	8.9	2.9	14.0	1.0	2,102

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	159.5	75.9	90.5	42.4	3.4	139,237	7.4	8.0	4.8	13.9	0.9	1,508
#2	160.2	75.7	96.2	42.8	3.7	127,154	4.6	4.9	4.0	10.3	0.1	592
#3	161.7	76.9	90.0	43.0	3.4	147,769	8.6	9.0	5.2	15.4	1.2	1,836
#4	146.7	71.2	81.5	39.2	3.1	120,154	6.8	8.9	4.2	14.1	1.4	1,684

▶ 유입수질 및 방류수질 모두 전주 대비 상승함

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.18	0.30
3처리장		3.0	0.47	0.49	반류수 1.15(전주1.01)
4처리장		3.5	0.33	0.35

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	230	250
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.92	2.80
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,422	2,869
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.96	2.63
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	308	300
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.56	3.59

▶ 전체 생오니량은 15.5%(2,960㎥/일 → 3,419㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(8.7% 증가), 3처리장(18.5% 증가), 4처리장(2.6% 감소)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.33	0.79	0.61	0.68
금주운영	1.46	0.79	0.63	0.90

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,121	3,702
	TS	%	0.55	0.55	0.45	0.36
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	8,214	7,588
	TS	%	0.7	0.6	0.61	0.62
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	3,229	1,727
	TS	%	0.7	0.5	0.56	0.56

▶ 전체 잉여오니 인발량은 14,564㎥/일 → 13,017㎥/일로 10.6% 감소

※ 인발량 : 2처리장(18.6% 증가), 3처리장(7.6% 감소), 4처리장(46.5% 감소)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,357	2,476
				B	2,604	2,719
내부반송률	%	100~200	100~200	A	112	111
				B	99	98
외부반송률	%	80~100	70~100	A	71	72
				B	77	77
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.9	1.6
				B	1.3	1.2
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.149	0.173
				B	0.133	0.151
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	8.6	14.4
				B	14.5	15.6

▶ MLSS가 다소 증가되었으며 DO농도가 1.2~1.6mg/L로 낮게 운영됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,479	2,667
내부반송률	%	25	20~25	25.0	25.5
외부반송률	%	35~70	50~60	67.8	65.6
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	4.3	3.1
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.14	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	9.3	10.5

▶ MLSS가 다소 증가되었으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	1,928	2,026
반송율	%	35	35~40	46.7	57.7
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.6	4.3
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.15	0.13
SRT	일	4.50	4.5~12	6.4	12.2

▶ MLSS, DO농도가 다소 증가되었으며 SRT도 5.8일 늘어남

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		25,433	29,857
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	2.8	2.1
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	3,714	4,256
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,368	3,066
SRT	일	5~15	5~20	18.5	24.0
생오니량	m3/일		7,500	4,632	5,278
잉여오니량	m3/일		2,000	930	677

▶ 반류수 유입량이 17.4% 증가되었고 유입SS도 14.6% 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		11,133	10,739
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.61	0.60
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,548	1,475
		TS	%		2.0	1.9	1.6
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,052	5,379
		TS	%	2.2	3.0	2.9	2.4
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,548	1,475
		TS	%	2.0	2.0	1.9	1.6
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,213	3,080
		TS	%	1.5	2.0	1.4	1.5
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,159	3,596
		유출TS	%	4.0	5.0	5.1	4.8

▶ 중력농축조 유입량이 3.5% 감소되었고 농축기 저류조 유입량도 13.8% 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	845	927
유입TS	%	4.50	5.00	6.6	6.1
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	258.9	276.8
소화오니량	m3/일	900	550	845	927
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.4	3.2
소화일수	일	15~20	23	17.5	16.0
소화율	%	50	50	52.0	50.6
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	32,801	27,386

▶ 슬러지 유입량이 9.7% 증가되었고 음폐수 유입량도 6.9% 증가됨. 소화가스발생량은 16.5% 감소

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,004	4,524
유입TS	%	4.5	5.0	5.1	4.9
소화오니량	m3/일	4,500		3,349	3,778
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.7	2.8
소화일수	일	25~30	25	34.6	30.6
소화율	%	50.0	45~50	40.6	40.1
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	56,943	62,651

▶ 슬러지유입량이 12.9% 증가되었고 소화가스발생량도 10% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	305	349
	유입TS	%		2.5~2.7	2.47	2.51
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.702	0.703
	케익발생량	톤/일			38.1	44.1
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.0	79.5

▶ 슬러지유입량이 14.4% 증가됨에 따라 케익생산량도 15.7% 증가됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	3,709	4,144
	유입TS	%		2.5~2.7	2.8	2.9
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.653	0.625
	케익발생량	톤/일			408.3	449.0
	케익함수율	%		76.0	78.5	78.1

▶ 슬러지유입량이 11.7% 증가됨에 따라 케익생산량도 9.9% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	10.20 ~ 11.2	3,873	1.27	8,490	6,540	12,650	1,820	177
금주	11.3 ~ 11.16	3,972	1.05	8,280	6,113	10,460	2,135	178

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	10.20 ~ 11.2	7,360	1.27	845	6.6
금주	11.3 ~ 11.16	7,438	1.05	927	6.1

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	10.20 ~ 11.2	6,515	0.52	2,110	1,637	5,222	336	57
금주	11.3 ~ 11.16	6,510	0.40	1,917	1,395	4,000	276	49

▶ 정화조 운영현황은 전주와 비슷하게 운영됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	210.0	계	204.0
유입하수	110.1	방류수	5.7	210.0-204.0 = 5.9
정화농축 분리액	26.0	By-pass	1.3
정화농축오니	56.6	소화가스	89.9
음폐수	17.3	탈수케익	107.2

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

〔 관리과 운영팀 협조사항 〕

□  동절기 대비 최종침전지 순찰강화 및 포기조 운영 철저

기온이 하강으로 최근 유입수온이 17℃이하로 나타남에 따라 포기조 미생물 성장저하 및 밀도류에 의한 미세플럭 발생, 벌킹현상 등 이상이 감지되고 있으므로, 순찰을 강화하여 조기에 대처할 수 있도록 하여 주기 바람

□ 제어실과 현장반 제어시스템(HMI) 연결 구축 협조요청

◯ 시스템 미 구축 사유

- 최초 예산 편성 과정에서 제어시스템 연결 작업 누락에 의한 예산부족

- 제어시스템과 현장시스템이 제조사, 시스템 상이로 호완이 안 된다는 이유

- 중앙제어실과의 의사소통 부족 및 담당자 무관심

예)  제2처리장 유량조정조 설치공사 관련 제어시스템

제2처리장 조절용 송풍기 감시 제어

벨트 탈수기동 자체 설치분(원심탈수기 2대)

고도처리시설 관련 수배전설비 화면 등

◯ 문제점 및 대책 : 일련의 기계·전기시설물 설치공사(신설 또는 시스템 포함 공사)시 기계·전기시설물 현장반과 제어시스템간 HMI화면이 구축되지 않아 자동화 운전 및 현장 감시 기능이 이루어지지 않고 있으므로 공사계획 수립시 제어실과 사전 협의하여 진행하여 주기 바람

◯ 향후계획 : 현재까지 중앙제어실과 현장제어반간 미 연결된 사항은 2015년 가능한 범위내에서 중앙제어실에서 일괄로 처리할 계획임으로 협조요청시 적극 협조바람

〔 물재생과 업무보고 〕

○  제3,4처리장 고도처리공사 완료분 인수·인계 시행

∎ 추진경과

- 2009. 2. 13 : 고도처리공사 착공

- 2011. 8. 22 : 우선시공분(반류수, 약품투입시설, 여과기) 인수

- 2012. 11. 01 ∼ 2014. 2. 28 : 종합시운전 실시

- 2014. 9. 30 : 고도처리시설물 인수·인계 요청(도시기반시설본부)

- 2014. 10. 13 ∼ 10. 24 : 자체 점검 실시(보완요구사항 8건)

- 2014. 11. 6 : 합동회의 개최

- 2014. 11. 18 : 미비사항 보완 요청(도기본, 감리단, GS건설)

∎ 향후 계획

- 보완요구사항 조치 계획 및 세부공정 제출 받고 예비품 수령후 인수·인계 추진

○  제3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	11/3	6	10	13	17
A계열	0.55m	0.51m	0.39m	0.34m	0.46m
B계열	0.44m	0.47m	0.55m	0.45m	0.50m
C계열	0.49m	0.58m	0.73m	0.58m	0.54m
D계열	0.45m	0.43m	0.73m	0.41m	0.43m
반류수	1.12m	1.13m	1.25m	1.25m	1.12m
4처리장	0.31m	0.33m	0.33m	0.33m	0.38m

∎ 3처리장은 0.4∼0.5m, 4처리장은 0.3m 내외로 운영 중임.

∎ 동절기 대비하여 초침 계면을 점차 상향조정하고자 11.17이후 생오니 인발량 소량 감축 운영 함.

○  제3,4처리장 송풍기 가동 현황

∎ ‘14. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감(3처리장– 8대, 4처리장- 2대)이후 현재까지 송풍기 가동댓수 변동 없이 운영 중

∎ 송풍기 가동대수 증량 운영 검토

- 10.30(목) 20℃이던 유입수 온도가 하강하여 11.17(월) 17℃ 내외로 운영 중이며 점차 하락할 것이며, 동절기 대비 초침 계면을 점차 상향 운영할 경우 향후 송풍기 가동 대수를 증가할 필요가 있음

- 포기조 DO값 변동 상황을 주시하면서 송풍기 가동 대수 증가운영 판단