일시 : 2015. 1. 7.(수) 11:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 1-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

하수처리 운영분석회의

【 2015. 1 – 1차,  분석기간 ‘14. 12. 15. ~ ‘15. 1. 4. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	12.1 ~ 12.14	1,196,996	302,923	717,450 (10,396)	176,623 (8,568)	5(최고 2)
금주	12.15 ~ 1.4	1,213,031	303,729	745,454 (15,816)	163,849 (12,789)	13(최고 11)

▶ 하수유입량은 전주 대비 1.3%(16천㎥/일) 증가-전년 동기 대비(1,218,355㎥/일) 0.3% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	152.4	79.5	91.4	38.8	3.6	96,608	7.3	8.1	4.2	12.9	1.0	1,023
#2	202.0	80.6	103.0	39.3	3.9	99,692	6.6	5.0	3.4	10.4	0.2	478
#3	137.7	80.2	89.1	39.4	3.6	98,769	7.8	9.2	4.6	13.8	1.3	1,168
#4	126.9	74.7	81.2	35.7	3.3	82,538	6.6	9.2	3.8	13.3	1.5	1,365

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	191.6	84.8	96.3	43.5	3.9	59,408	8.8	9.0	4.5	14.2	1.3	462
#2	208.8	88.1	104.7	45.4	4.8	59,210	6.7	6.3	3.8	11.0	0.2	417
#3	189.4	84.8	95.2	43.4	3.7	61,480	9.5	9.8	4.8	15.3	1.7	499
#4	169.8	78.9	85.5	40.0	3.4	50,345	9.5	10.5	4.2	14.8	1.5	377

▶ 유입수질은 전반적으로 증가되었으며 방류수질도 전주 대비 증가됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.58	0.78
3처리장		3.0	0.58	0.80	반류수 1.31(전주1.09)
4처리장		3.5	0.36	0.37

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	366	352
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.70	2.66
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,159	2,421
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.80	2.78
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	301	175
	TS	%	2.2	1.5~2.5	4.24	3.37

▶ 전체 생오니량은 4.3%(2,826㎥/일 → 2,948㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(3.8% 감소), 3처리장(12.1% 증가), 4처리장(41.9% 감소)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.62	-	-	-
금주운영	1.65	-	-	-

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,240	2,760
	TS	%	0.55	0.55	0.44	0.49
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	9,423	10,394
	TS	%	0.7	0.6	0.73	0.71
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,462	1,666
	TS	%	0.7	0.5	0.64	0.70

▶ 전체 잉여오니 인발량은 14,125㎥/일 → 14,820㎥/일로 4.9% 증가

※ 인발량 : 2처리장(14.8% 감소), 3처리장(10.3% 증가), 4처리장(13.9% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,715	2,501
				B	2,981	2,876
내부반송률	%	100~200	100~200	A	111	111
				B	98	97
외부반송률	%	80~100	70~100	A	74	76
				B	76	77
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	1.8	2.0
				B	2.5	2.1
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.147	0.191
				B	0.169	0.161
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.9	14.3
				B	16.2	15.7

▶ MLSS 농도가 다소 감소되었으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,851	3,003
내부반송률	%	25	20~25	26.8	26.0
외부반송률	%	35~70	50~60	72.4	69.8
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	4.9	3.4
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.13	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.9	7.8

▶ MLSS 농도를 3,000mg/L이상 유지하고 있으며 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,137	2,052
반송율	%	35	35~40	47.9	52.6
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.7	2.6
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.13	0.13
SRT	일	4.50	4.5~12	13.0	10.2

❍ 4처리장

▶ 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		28,613	30,644
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.3	0.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,856	5,233
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,966	6,843
SRT	일	5~15	5~20	9.0	9.5
생오니량	m3/일		7,500	4,843	5,318
잉여오니량	m3/일		2,000	2,242	2,145

▶ 반류수 유입량이 7.1% 증가되었으며 유입SS농도가 다소 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		12,474	12,941
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.71	0.71
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,439	1,458
		TS	%		2.0	2.0	1.9
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,531	5,219
		TS	%	2.2	3.0	2.0	1.9
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,439	1,458
		TS	%	2.0	2.0	2.0	1.9
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	4,485	4,049
		TS	%	1.5	2.0	1.4	1.3
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,124	4,121
		유출TS	%	4.0	5.0	4.4	4.5

▶ 중력농축조 및 기계식농축기 유입량이 전주와 비슷하게 운영됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	891	794
유입TS	%	4.50	5.00	6.2	5.6
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	266.6	236.8
소화오니량	m3/일	900	550	891	794
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.0	3.2
소화일수	일	15~20	23	16.6	18.7
소화율	%	50	50	48.0	50.4
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	29,677	18,915

▶ 슬러지 유입량이 10.9% 감소되었고 음폐수 유입량도 11.2% 감소됨. 이에 따라소화가스발생량도 36.3% 감소

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	5,015	4,913
유입TS	%	4.5	5.0	4.4	4.5
소화오니량	m3/일	4,500		4,612	4,381
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.7	2.7
소화일수	일	25~30	25	27.6	28.2
소화율	%	50.0	45~50	45.9	49.1
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	62,813	68,087

▶ 슬러지유입량이 2.0% 감소되었고 소화가스발생량은 8.4% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	349	210
	유입TS	%		2.5~2.7	2.45	2.42
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.732	0.795
	케익발생량	톤/일			34.9	21.5
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	78.7	79.3

▶ 슬러지유입량이 39.8% 감소됨에 따라 케익생산량도 38.4% 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	5,042	4,969
	유입TS	%		2.5~2.7	2.8	2.7
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.701	0.749
	케익발생량	톤/일			534.5	487.2
	케익함수율	%		76.0	77.9	78.0

▶ 슬러지유입량이 1.5% 감소됨에 따라 케익생산량도 8.8% 감소됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	12.1 ~ 12.14	3,868	1.42	6,970	6,189	14,200	1,855	191
금주	12.15 ~ 1.4	3,421	0.89	6,730	3,537	8,863	1,773	216

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	12.1 ~ 12.14	7,032	1.42	891	6.2
금주	12.15 ~ 1.4	6,462	0.89	794	5.6

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	12.1 ~ 12.14	6,142	0.52	2,446	1,865	5,222	422	61
금주	12.15 ~ 1.4	5,668	0.43	2,169	1,591	4,333	273	55

▶ 정화조 유입량이 11.6% 감소되었고 유입SS도 8,863㎎/ℓ로 전주 대비 낮게 유입됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	199.3	계	217.4
유입하수	116.8	방류수	5.4	199.3-217.4 = -18.1
정화농축 분리액	24.6	By-pass	1.4
정화농축오니	44.1	소화가스	95.8
음폐수	13.8	탈수케익	114.8