일시 : 2014. 3. 12(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 3-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 3 – 1차,  분석기간 ‘14. 2. 17 ~ 3. 9 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	2.3 ~ 2.16	1,153,865	253,326	716,763 (29,143)	183,776 (14,389)	4(최고 4)
금주	2.17 ~ 3.9	1,170,237	248,891	741,024 (43,037)	180,323 (12,750)	2(최고 2)

▶ 하수유입량은 전주 대비 1.4%(16천㎥/일) 증가 - 전년 동기 대비(1,187,359㎥/일) 1.4% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	160.4	81.0	94.2	45.4	3.8	40,111	6.8	10.4	5.3	15.0	1.3	431
#2	157.9	78.1	102.5	50.6	4.2	42,423	3.8	5.3	3.4	9.8	0.3	252
#3	163.9	83.0	94.2	44.3	3.7	40,308	7.2	11.6	6.1	15.8	1.7	382
#4	150.0	77.6	82.6	42.3	3.3	36,154	9.6	13.0	4.7	19.2	1.2	867

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	173.3	89.7	109.2	47.1	4.0	43,919	6.8	10.4	5.2	14.1	1.3	435
#2	167.5	86.4	115.2	49.0	4.2	36,292	3.3	4.8	3.6	9.3	0.2	268
#3	176.7	91.7	110.2	47.1	4.0	48,668	7.5	12.0	5.8	15.5	1.7	396
#4	167.2	86.4	97.0	44.3	3.6	34,932	9.0	12.0	4.9	14.7	1.4	826

▶ 유입수질이 전주보다 높아졌으며 방류수질은 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.50	0.7
3처리장		3.0	0.85	1.11	반류수 1.95(전주 1.63)
4처리장		3.5	0.86	0.86

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	299	15
	TS	%	3.0	2.0~3.0	4.6	4.9
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,320	4,953
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.78	2.68
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	153	155
	TS	%	2.2	1.5~2.5	5.02	5.16

▶ 전체 생오니량은 36.1%(3,772㎥/일→5,132㎥/일) 증가됨. 2처리장은 초침계면 상승을 위해 2/19부터 인발을 중단하였고 3처리장은 계면상승으로 인발량을 증가시킴

※ 생오니 인발량 : 2처리장(94.9% 감소), 3처리장(49.2% 증가), 4처리장(1.3% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.67	1.10	1.21	1.39
금주운영	1.56	0.89	0.81	2.08

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,109	2,680
	TS	%	0.55	0.55	0.67	0.57
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	6,374	6,989
	TS	%	0.7	0.6	0.70	0.69
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,395	1,523
	TS	%	0.7	0.5	0.49	0.52

▶ 전체 잉여오니 인발량은 10,878㎥/일 → 11,192㎥/일로 2.9% 증가 되었음

※ 인발량 : 2처리장(13.8% 감소), 3처리장(9.6% 증가), 4처리장(9.2% 증가)

▶ 반류수처리시설 부하증가로 종침슬러지가 2.08m로 상승함

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,701	2,456
				B	3,155	2,802
내부반송률	%	100~200	100~200	A	133	135
				B	116	119
외부반송률	%	80~100	70~100	A	95	92
				B	100	92
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.1	3.5
				B	3.4	2.4
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.140	0.153
				B	0.122	0.130
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	6.9	12.8
				B	7.9	13.7

▶ MLSS 증가를 위해 잉여오니 인발량을 감소시켜 SRT가 약 6일 증가됨

▶ A계열 4지, B계열 1지 DO농도가 낮게 유지됨

※ 포기조 지별 DO농도 현황(2.17 ~ 3.9)

구 분	A계열					B계열
	평균	1지	2지	3지	4지	평균	1지	2지	3지	4지
전 주	3.1	4.9	1.8	4.3	1.3	3.4	0.9	3.7	4.9	4.2
금 주 (3.7)	3.5 (2.2)	4.5 (3.1)	3.4 (2.7)	4.5 (2.0)	1.7 (0.9)	2.4 (1.9)	0.8 (0.8)	3.0 (1.6)	3.2 (3.3)	2.7 (2.0)

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,917	2,940
반송률	%	35~70	50~60	81.2	75.4
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	3.4	2.9
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.14	0.14
SRT	일	10~15	10 ~ 15	11.9	11.1

▶ 반송률과 DO농도가 전주 대비 다소 낮아졌으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,417	2,545
반송율	%	35	35~40	52.5	52.8
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	4.1	4.6
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.15	0.13
SRT	일	4.50	4.5~12	19.5	17.8

▶ MLSS 농도가 2,545㎎/ℓ로 소폭 상승했으며 SRT는 약 2일 줄어듦

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		29,606	29,769
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.4	0.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	3,346	4,179
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,344	4,322
SRT	일	5~15	5~20	9.4	7.8

▶ 반류수 유입량이 0.6% 증가되었고 DO농도가 낮게 운영됨.

※ 반류수 지별 MLSS 농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	D계열
	평균	5지	6지	7지	8지
전 주	3,344	3,760	3,654	2,952	3,010
금 주	4,322	3,337	2,884	5,883	5,184

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	23,265	399	7,478	6,278	2,280	1,593	414	4,823
금주	24,854	365	8,168	7,057	2,418	1,644	447	4,755

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		9,035	9,390
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.66	0.65
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,779	2,750
		TS	%		2.0	2.0	2.0
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	3,485	3,880
		TS	%	2.2	3.0	2.7	2.6
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,779	2,750
		TS	%	2.0	2.0	2.0	2.0
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,231	3,920
		TS	%	1.5	2.0	1.4	1.7
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,217	3,493
		유출TS	%	4.0	5.0	4.4	4.3

▶ 중력농축조 유입량이 3.9% 증가되었으며 생오니 및 반류수농축기 유입량도 다소 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	904	935
유입TS	%	4.50	5.00	5.8	5.9
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	274.0	257.1
소화오니량	m3/일	900	550	904	935
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.6	2.9
소화일수	일	15~20	23	16.4	15.8
소화율	%	50	50	52.9	55.6
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	24,158	32,967

▶ 슬러지유입량이 3.4% 증가되었으며 음폐수 반입량은 6.2% 감소됨

▶ 유입TS 및 소화율 증가로 소화가스발생량이 36.5% 증가됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,108	4,429
유입TS	%	4.5	5.0	4.4	4.3
소화오니량	m3/일	4,500		4,276	4,289
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.4
소화일수	일	25~30	25	33.8	31.3
소화율	%	50.0	45~50	44.3	46.4
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	69,127	56,953

▶ 슬러지투입량은 7.8% 증가되었으나 소화가스발생량은 17.6% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	419	410
	유입TS	%		2.5~2.7	2.16	2.01
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.751	0.728
	케익발생량	톤/일			45.5	44.4
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.5	78.5

▶ 슬러지 처리량이 2.1% 감소되었으며 케익생산량도 2.4% 감소됨. 약품주입률 및 함수율은 다소 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,368	4,511
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.719	0.867
	케익발생량	톤/일			495.6	449.3
	케익함수율	%		76.0	80.3	79.1

▶ 슬러지 처리량이 3.3% 증가되었으나 케익생산량은 9.3% 감소됨. 함수율은 다소 낮아졌으나 약품주입률은 0.148% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	2.3 ~ 2.16	3,641	1.30	5,280	7,540	13,020	1,625	142
금주	2.17 ~ 3.9	3,729	1.33	6,510	7,703	13,338	1,697	179

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	2.3 ~ 2.16	7,175	1.30	904	5.9
금주	2.17 ~ 3.9	7,117	1.33	935	5.8

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	2.3 ~ 2.16	6,271	0.40	2,684	1,295	4,000	261	50
금주	2.17 ~ 3.9	6,182	0.47	2,939	1,595	4,714	326	52

▶ 정화조 유입량이 2.4% 증가되었고 유입수질도 전주 대비 다소 증가됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	226.0	계	209.3
유입하수	127.8	방류수	6.1	226.0 – 209.3 = 16.7
정화농축 분리액	29.1	By-pass	3.2
정화농축오니	55.1	소화가스	96.7
음폐수	14.0	탈수케익	103.4

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가.  제3처리장 시운전 진행 현황(관리과)

▢ 개    요

○ 일    시 : 2014. 3. 11(화) 14:00~15:00

○ 장    소 : 관리동 3층 회의실

○ 참 석 자 : 17명

- 시운전T-F팀 9명

- 감리단 1명, 시공사(GS건설) 및 시운전팀(씨아이바이오텍) 7명

▢ 운영현황

○ 하수처리량(#3처리장)

(단위 : ㎥/day)
구분	유입량	by-pass량	2차 처리량	비 고
평균	743,263	43,159	700,104
최대	1,090,840	402,270	746,090
최소	674,550	9,720	648,540

○ 일일 시험결과                                            (단위 : ㎎/L)

구분	유입수질					방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
평균	165.8	85.7	98.2	44.174	3.793	7.0	11.1	4.9	14.696	1.558
최대	207.3	109.0	146.0	56.193	4.511	8.6	12.7	7.0	18.800	1.900
최소	141.5	69.2	67.0	34.442	3.026	5.2	8.3	3.0	10.700	0.846

○ 생물반응조 DO농도 현황

(단위 : ㎎/L)
구분	A계열	B계열	C계열	D계열	비 고
평균	2.8	2.6	3.4	2.5
최대	7.6	7.8	7.6	9.1
최소	0.3	0.3	0.1	0.1

□ 보증수질 확인 수질검사결과

❍ 공인기관 수질검사결과

구분	보건환경연구원			화학융합시험연원
	평균	max	min	평균	max	min
BOD	3.6	4.7	2.4	4.0	6.1	1.3
COD	8.7	11.1	4.0	9.8	11.2	7.9
SS	3.8	6.0	2.3	4.5	6.8	2.4
T-N	15.149	21.321	12.280	15.728	21.100	6.120
T-P	1.626	2.087	1.315	1.405	1.910	0.840
총대장균군	141	660	0	222	990	10

❍ 센터, GS건설 간 비교수질검사 결과

구분	중랑					GS
	SS	TP	TN	COD	BOD	SS	TP	TN	COD	BOD
평균	4.1	1.497	15.771	10.0	5.0	4.0	1.470	15.943	-	4.9
최대	5.5	1.678	19.318	12.0	6.4	5.7	1.663	18.872	-	6.5
최소	2.8	1.292	11.261	8.2	3.7	2.8	1.230	11.647	-	1.5

※ COD의 경우 GS건설 실험 미실시(수질기준에 비해 상당히 미달됨)

□ 시설물 점검 및 보완조치 결과

❍ 침사지, 최초침전지 설비 및 원격제어 점검결과

- 점검일자 : 2013. 12. 26 ∼ 2014. 1. 4

- 점검결과 : 유량조정조 펌프 토출밸브 설치높이가 높아 밸브조작이 어렵고 추락 위험 있어 작업대(Work way)  설치 필요 등 5건 조치요구

❍ 포기조, 최종침전지, 반류수, 여과설비 점검결과

- 점검일자 : 2014. 1. 13 ∼ 2014. 1. 20

- 점검결과 : 종침 방류수로 주변 오니 부상 및 미 침전 오니 다량발생 (대책강구) 등 11건 조치요구

❍ 점검결과 조치내역 : 세부사항 별첨

점검요구사항	조 치 내 역
	계	조치완료	조치예정
16건	16	8	8

□ 토의내용

가. 전문가 초빙 직원교육계획 제출 : 시공사 GS건설(주)

- 각 현장별(#3처리장 A~D계열 관련 운영팀) 별도 교육후 사진 첨부 제출 : 단위기기 및 배관 유지보수, 계측시스템 및 중앙감시반 운영방법 등

- 합동근무(성능검증) : 현장별 운영주체와 협의하여 처리

나. 유입동 세목스크린이 협잡물이 많을 경우 과부하에 따른 알람발생 및 협잡물 재 낙하현상이 발생하고 있으므로 보완

→  설치업체와 협의하여 처리

다. ① 초침, 총침 월류웨어가 100만톤 기준으로 설치되어 있어 현재 고도처리(MLE공법) 72만톤/일으로 운전시 수두차이로 인해 스컴스키머, 웨어턱에 협잡물, 부유물이 적치되어 후단으로 이송되지 않고 적체되어 제거에 어려움이 있으므로 월류웨어 조정 필요

② 유량조정조 월류턱을 가변형으로 변경 설치

→ ① 또는 ②안 적용여부를 발주처(도시기반시설본부) 실정보고 하여 결과에 따라 처리

라. 환경정비 : #3,4처리장 생물반응조 상부에 공사 적치물 제거 요청

→ 즉시 제거 예정

나.  운영분석회의 발표자료(수처리과)

○  3처리장 송풍기 운전 현황

◽ 송풍기 9대 → 10대 가동

- 3처리장 송풍기는 기존 9대 운영하였으나 ‘14.2.26 17:00부터 적정 DO값

유지를 위해 10대 운전

- 당분간 현상태 유지하면서 DO값 변동 추이에 따라 가동댓수 조정

구분	2.20(목)	2.22(토)	2.24(월)	2.26(수)	2.28(금)	3.2(일)	3.4(월)	3.6(수)
A계열	3.1	2.9	2.3	1.3	3.0	2.9	3.1	5.3
B계열	3.2	2.8	3.6	2.0	3.2	2.4	2.8	3.2

○  시운전 종료후 3처리장 처리유량 증대 추진

◽ ‘13.11∼’14.2.28 기간 고도처리공사 시운전 실시

- 시운전 기간 중 계획유량을 맞추기 위해 일부 BY-PASS 발생

◽ 시운전 종료됨에 따라 유입유량 전량 처리위해 포기조 수문조정

- 2.27(목) 포기조 유입수문 개도율 2% 상향시행 후 추이를 관찰한 결과

처리수질이 일시 저하됨에 따라 상태 유지

- 최근 포기조 상태 호전되어 3.13(목) 수문 개도율 2% 추가 상향 예정

◽ 하수처리에 영향이 없는 범위에서 점차적으로 포기조 수문 조정

- 3월내 기존 BY-PASS유량의 50% 저감 목표

- 4월까지  BY-PASS없이 유입유량 전량 처리 추진

○  3,4처리장 계면 관리 현황

◽ 최초침전지 평균 1m 이상 유지

- ‘14.2.20이후 꾸준한 계면관리로 평균 1∼1.3m 유지하고 있으나

- D계열 경우 다른 계열에 비해 계면이 다소 높음(1∼1.8m)

◽ 최종침전지 평균 1m 이하 유지

- 2월 평균 1.1∼1.3m 높이였으나 3월 들어 평균 0.8∼0.9m 감소

○  협조요청

◽ 반류수 초침 및 종침계면이 2m 상회하고 있어 인발량 증가 필요하고

C계열, D계열 초침 생오니 또한 지속적인 인발 필요

다.  운영분석회의 발표자료(오니처리과)

○. 동절기 전력 절감 실적(2013.12 ~ 2014.2)

(단위 : MWh)

구분	추진계획		추진실적
	사용예상량	절감목표량	사용량	절감량	절감율
겨울철	37,832	2,150 (5.7%)	39,562	1,300	3.4% (사용예상량대비)
피크시간대

※ 사용예상량 과소 산정으로 사용량은 증가

[세부추진실적]

- 악취방지용 탈취기 피크시간대 가동정지 :    48MWh

- DO변화에 따라 송풍기 댓수 조절 운영   : 1,252MWh

○. 전력 절감 분석

구분	전력사용량(MWh)	전력요금(백만원)	비 고
2012.12	10,831	1,022	○ 2013 12월 중랑천 용수공급 전력량 1,659 MWh ○ 하수처리 전력량(2013.12) 13,628 – 1,659 = 11,969 MWh
2013.12	13,628	1,457
증감량	(증)2,797	(증)435
2013.1	11,401	1,115	○ 2014 1월 중랑천 용수공급 전력량 1,718MWh ○ 하수처리 전력량 (2014.1) 13,636 – 1,718 = 11,918 MWh
2014.1	13,636	1,440
증감량	(증)2,235	(증)325
2013.2	10,036	1,007	○ 2014 2월 중랑천 용수공급 전력량 1,562MWh ○ 하수처리 전력량(2014.2) 12,298 – 1,562 = 10,736 MWh
2014.2	12,298	1,343
증감량	(증)2,262	336

- 2013년도 4월부터 중랑천 용수공급 운전

- 2013 12월부터 동절기 전력량에는 중랑천 용수공급 전력량 포함

- 2012년도 동절기 대비 2013년도 동절기 하수처리 전력량 증가

▢ 오니처리시설 운영현황

○ 탈수기 및 농축기 고장 5대

- 탈수기 고장 4대 : 벨트탈수기동 1대, 원심탈수기동 2대. 고도처리장 1대

- 농축기 고장 1대 : 잉여오니 농축기 1대

○ 탈수기 및 농축기 수리완료 3대

- 원심탈수기 수리완료 : 2대(벨트1대, 원심 1대),

- 원심농축기 수리완료 : 잉여오니 농축기 1대

○ 원심탈수기 수리중 2대

- 1대(2처리장) 외산 유압펌프 고장으로 구매기간이 2달 이상 소요예정

- 1대(원심1대) 금주 금요일 수리완료 예정

○ 케익생산 현황 : 550∼600톤/일 생산

○ 케익처리현황 : 케익생산량 전량처리중