일시 : 2014. 2. 19(수) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 2-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 2 – 2차,  분석기간 ‘14. 2. 3 ~ ’14. 2. 16 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	1.20 ~ 2.2	1,239,155	252,745	762,722 (75,220)	223,687 (43,367)	25(최고 11)
금주	2.3 ~ 2.16	1,153,865	253,326	716,763 (29,143)	183,776 (14,389)	4(최고 4)

▶ 하수유입량은 전주 대비 6.9%(85천㎥/일) 감소 - 전년 동기 대비(1,240,004㎥/일) 6.9% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	169.2	85.7	102.1	47.7	3.9	44,511	7.1	10.6	5.0	14.2	1.2	449
#2	163.4	80.6	113.6	49.0	4.3	42,500	3.5	5.5	3.0	9.7	0.3	262
#3	173.2	88.5	102.6	47.9	3.9	47,538	7.7	11.7	5.6	14.2	1.7	365
#4	161.8	82.2	87.3	45.3	3.6	36,462	9.4	12.8	5.2	19.2	0.6	947

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	160.4	81.0	94.2	45.4	3.8	40,111	6.8	10.4	5.3	15.0	1.3	431
#2	157.9	78.1	102.5	50.6	4.2	42,423	3.8	5.3	3.4	9.8	0.3	252
#3	163.9	83.0	94.2	44.3	3.7	40,308	7.2	11.6	6.1	15.8	1.7	382
#4	150.0	77.6	82.6	42.3	3.3	36,154	9.6	13.0	4.7	19.2	1.2	867

▶ 유입수질이 전주보다 다소 낮아졌으며 방류수질은 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.90	0.50
3처리장		3.0	0.86	0.85	반류수 1.63(전주 1.88)
4처리장		3.5	0.67	0.86

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	29	299
	TS	%	3.0	2.0~3.0	-	4.6
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,926	3,320
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.7	2.78
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	0	153
	TS	%	2.2	1.5~2.5	-	5.02

▶ 전체 생오니량은 16.1%(3,955㎥/일→3,320㎥/일) 감소되었으나 2처리장은 장기 적체된 생오니 인발을 위해 2/4일부터 일부 인발하고 2/11일부터 계면상승을 위해 다시 인발을 중단함.

▶ 4처리장도 기온상승 및 계면상승으로 인발량을 증가시킴

※ 생오니 인발량 : 2처리장(931.0% 증가), 3처리장(15.4% 감소), 4처리장(153% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.36	1.28	1.34	1.67
금주운영	1.67	1.10	1.21	1.39

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,266	3,109
	TS	%	0.55	0.55	0.70	0.67
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	6,261	6,374
	TS	%	0.7	0.6	0.70	0.70
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,837	1,395
	TS	%	0.7	0.5	0.51	0.49

▶ 전체 잉여오니 인발량은 11,364㎥/일 → 10,878㎥/일로 4.3% 감소 되었음

※ 인발량 : 2처리장(4.8% 감소), 3처리장(1.8% 증가), 4처리장(24.1% 감소)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,850	2,701
				B	3,116	3,155
내부반송률	%	100~200	100~200	A	133	133
				B	117	116
외부반송률	%	80~100	70~100	A	96	95
				B	89	100
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.4	3.1
				B	3.2	3.4
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.135	0.140
				B	0.120	0.122
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	10.1	6.9
				B	10.7	7.9

▶ A계열 MLSS 증가를 위해 2/15일부터 외부반송율을 증가시켰으며 SRT가 약 3일 줄어듦

▶ 낮게 유지되던 생물반응조 A계열 4지 DO 농도가 2.14일에 2.3㎎/ℓ로 높아짐

※ 포기조 지별 DO농도 현황(2.3 ~ 2.14)

구 분	A계열					B계열
	평균	1지	2지	3지	4지	평균	1지	2지	3지	4지
전 주	2.4	3.8	1.9	2.3	1.5	3.2	0.8	4.9	3.9	3.1
금 주 (2.14)	3.1 (4.2)	4.9 (5.6)	1.8 (3.4)	4.3 (5.3)	1.3 (2.3)	3.4 (3.6)	0.9 (0.8)	3.7 (4.5)	4.9 (4.7)	4.2 (4.3)

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	3,006	2,917
반송률	%	35~70	50~60	82.5	81.2
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	2.9	3.4
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.13	0.14
SRT	일	10~15	10 ~ 15	12.5	11.9

▶ MLSS 및 반송률이 다소 낮아졌으며 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,510	2,417
반송율	%	35	35~40	54.8	52.5
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.8	4.1
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.14	0.15
SRT	일	4.50	4.5~12	14.8	19.5

▶ 유입량이 223,687㎥/일 → 183,776㎥/일로 감소(17.8%) 되어 SRT가 약 5일 늘어남.

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		31,311	29,606
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.5	1.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	3,371	3,346
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,203	3,344
SRT	일	5~15	5~20	10.1	9.4

▶ 반류수 유입량이 5.5% 감소되었고 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

※ 반류수 지별 MLSS 농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	D계열
	평균	5지	6지	7지	8지
전 주	3,203	3,825	3,623	2,843	2,523
금 주	3,344	3,760	3,654	2,952	3,010

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	22,957	290	8,334	6,087	2,330	1,688	434	3,794
금주	23,265	399	7,478	6,278	2,280	1,593	414	4,823

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		9,278	9,035
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.67	0.66
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,766	2,779
		TS	%		2.0	1.9	2.0
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	3,371	3,485
		TS	%	2.2	3.0	2.7	2.7
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,766	2,779
		TS	%	2.0	2.0	1.9	2.0
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,284	3,231
		TS	%	1.5	2.0	1.6	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,117	3,217
		유출TS	%	4.0	5.0	4.1	4.4

▶ 중력농축조 유입량이 2.6% 감소되었으며 생오니 인발량은 3.4% 증가됨.

반류수농축기는 3,217㎎/ℓ로 전주와 비슷하게 운영함.

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	696	904
유입TS	%	4.50	5.00	5.2	5.8
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	222.7	274.0
소화오니량	m3/일	900	550	696	904
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.5	2.6
소화일수	일	15~20	23	21.3	16.4
소화율	%	50	50	50.6	52.9
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	21,543	24,158

▶ 슬러지유입량이 29.9% 증가되었으며 음폐수 반입량도 23.0% 증가됨

▶ 슬러지 및 음폐수량 증가로 소화일수가 4.9일 줄어들었으나 소화가스발생량은 12.1% 증가됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	3,814	4,108
유입TS	%	4.5	5.0	4.1	4.4
소화오니량	m3/일	4,500		4,252	4,276
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.5	2.4
소화일수	일	25~30	25	36.4	33.8
소화율	%	50.0	45~50	48.4	44.3
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	51,953	69,127

▶ 슬러지투입량은 7.7% 증가되었고 소화가스발생량도 33.1% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	324	419
	유입TS	%		2.5~2.7	2.02	2.16
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.712	0.751
	케익발생량	톤/일			34.0	45.5
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.4	79.5

▶ 슬러지 처리량이 29.3% 증가되었으며 케익생산량도 33.8% 증가됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,537	4,368
	유입TS	%		2.5~2.7	2.5	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.700	0.719
	케익발생량	톤/일			518.1	495.6
	케익함수율	%		76.0	80.5	80.3

▶ 슬러지 처리량이 3.7% 감소되었으며 케익생산량도 4.3% 감소됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	1.20 ~ 2.2	2,923	1.56	8,360	7,430	15,625	1,520	125
금주	2.3 ~ 2.16	3,641	1.30	5,280	7,540	13,020	1,625	142

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	1.20 ~ 2.2	5,628	1.56	696	5.2
금주	2.3 ~ 2.16	7,175	1.30	904	5.9

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	1.20 ~ 2.2	4,932	0.39	2,557	1,251	3,857	310	48
금주	2.3 ~ 2.16	6,271	0.40	2,684	1,295	4,000	261	50

▶ 정화조 유입량이 24.6% 증가되었고 농축량 및 상징수량도 증가됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	209.4	계	201.9
유입하수	108.7	방류수	6.1	209.4 – 201.9 = 7.5
정화농축 분리액	25.1	By-pass	2.0
정화농축오니	53.3	소화가스	86.9
음폐수	22.3	탈수케익	106.9

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가.  제3처리장 시운전 진행 현황(관리과)

□ T-F팀 회의개최

○ 일시 및 장소 : 2014. 2. 17(월) 16:00, 3층 회의실

○ 참 석 자 : 17명(T-F팀 9명, GS 8명)

○ 회의내용 : 시운전 경과 및 조치결과 검토 등

□ 운영현황

○ 하수처리량(#3처리장)

(단위 : ㎥/day)
구분	유입량	by-pass량	2차 처리량	비 고
평균	740,937	43,268	697,670
최대	1,090,840	402,270	745,940
최소	674,550	9,720	648,540

※ 2차처리량(최대) : 2013.12.20.일

○ 정기 비교수질검사결과

(단위 : mg/L)

구분		BOD5	CODMn	SS	T-N	T-P
센터자료	전주	6.1	10.5	5.5	15.580	1.547
	금주	6.4	10.2	5.5	17.086	1.678
GS자료	전주	6.1	-	5.3	16.290	1.498
	금주	6.5	-	5.7	16.630	1.544

※ 비교수질검사 결과 전 항목이 매우 유사한 결과를 나타냈음

구 분	BOD5	CODMn	SS	T-N	T-P
전주 (1.23-2.3)	6.1	10.5	5.5	15.580	1.547
금주 (2.4-2.13)	6.4	10.2	5.5	17.086	1.678

○ 주간 수질현황

- 방류수질은 전주와 비슷한 수준으로 양호하게 나타났음

□ 회의결과

- 2월 3주차(일 최대유량), 4주차 수질검사 준비 및 운영철저

- 시설물 점검결과 보완사항 조기 완료

- 시운전기간 경과후 시설물 합동점검, 운영요원 교육 계획 마련.

나.  수처리과 운영현황

○  2처리장 최종침전지 벌킹 방지 대책

◽ 슬러지 인발시간 조정

잉여오니 인발시간 조정은 실험실 MLSS 측정치와 현장 근무자들이 측정하는         계면 높이에 따라 수시로 인발 시간을 조정하고 있음.

◽ 계면 높이 조정

- 계면 높이를 조정하기 위해서 기존에는 반송밸브 개도율을 40% 이상 OPEN 하고

운전하던 것을 30% 정도로 개도율을 일괄 조정한 후

- 지별 편차발생 최소화 위해 측정 계면 높이에 따라 반송밸브를 수시로

OPEN/CLOSE 운전을 하고 있음.

◽ 벌킹 발생 대비 근무자 순찰 강화

벌킹 발생시 유입하수량 감소 운전, 지별 유입수문 조정, 반송펌프 운전 등 실시

○  3처리장 송풍기 가동 댓수 조정 운영

◽ 송풍기 감축 운영(9대 → 8대) 결과

- ‘14.2.5(수) 17:00 송풍기를 1대 감축하여 운영한 결과 DO 측정값이 점차            감소하여 ’14.2.12(수) 16:00부터 송풍기 9대로 운영 복귀함(평균값은 1∼2이나

야간시간대 1이하로 떨어짐)

- 향후 DO측정값이 안정화된 후 수질에 영향이 없는 범위내에서 가동대수

및 시간 조정 계획

구분	2.4(화)	2.5(목)	2.8(토)	2.9(일)	2.12(수)	2.13(목)	2.16(일)	2.17(월)
A계열	4.6		2.2		1.5		3.7
B계열		3.5		1.8		1.4		2.8

○  3처리장 생오니 이송펌프 일제 점검 실시

◽ 초침 계면 지별 편차 발생원인 해소 위해 이송펌프(40대) 점검

- 내용 : 정상가동 여부 및 노후상태 점검

- 결과 : 점검대상 펌프 40대 중 5대 슬러지 누수 발생 확인

(C-5, C-7, D-2, E-2, E-7)

- 조치 : 노후부품 교체 및 펌프 수리 완료(‘14.2.18)

○  4처리장 초침 계면 관리 현황

◽ 0.3∼0.9m를 유지하던 계면이 0.6∼1.1m 높아짐

- ‘14.1.23∼2.5(13일간) 생오니 인발을 중지한 효과로 계면이 상승함

◽ 2.6(목) 이후 생오니 인발량 최소화 하여 계면 유지 중임

- 1지∼6지 계면이  11지∼16지 계면보다 평균0.3m 정도 낮으므로 인발조건          차등 적용 필요

○  4처리장 유량조정조 운영 현황

◽ 유량조정조 : 초침 7지, 8지, 9지, 10지

- 구조물 규격 : (폭 9m × 길이 45.5m × 높이 3.7m ) × 4지

- 용      량 : 5,400㎥ (1지당 1350㎥)

- 시      설 : 펌프(30kw) × 4대(예비2), 초음파식 수위계 2대

◽ 운  영

- 유량조정조 펌프는 초침 유입유량계와 연동하여 운전(50㎥/min 이하)

- 하수유입량이 증가하는 시간대에 유량조정조에 담수(13:00∼21:00)한 하수를

펌프를 이용, 갈수시간대(7:00∼11:00)에 공급하여 유입부하 조정

- 유량조정조 담수 중에 하수유입량 지속적 증가시 일부 By-pass 발생

○  협조요청

◽ 반류수 초침 계면이 2m 상회하는 지가(12지, 13지, 16지) 있으므로 인발량

증가 필요

다.  오니처리과 운영현황

지시사항

❍ 건조시설 정비로 인한 슬러지 적치현상 해소를 위해 매립지 반출(400톤/일 이상)

- 매립지 반출기간 기간 : 2014.2.3.일(월)∼2014.2.17일(월)

- 수도권매립지  반입량 : 429톤/반입일