일시 : 2014. 3. 26(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 3-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 3 – 2차,  분석기간 ‘14. 3. 10 ~ 3. 23 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	2.17 ~ 3.9	1,170,237	248,891	741,024 (43,037)	180,323 (12,750)	2(최고 2)
금주	3.10 ~ 3.23	1,178,517	245,926	736,990 (42,323)	195,602 (21,478)	1(최고 1)

▶ 하수유입량은 전주 대비 0.7%(8천㎥/일) 증가 - 전년 동기 대비(1,256,966㎥/일) 6.2% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	173.3	89.7	109.2	47.1	4.0	43,919	6.8	10.4	5.2	14.1	1.3	435
#2	167.5	86.4	115.2	49.0	4.2	36,292	3.3	4.8	3.6	9.3	0.2	268
#3	176.7	91.7	110.2	47.1	4.0	48,668	7.5	12.0	5.8	15.5	1.7	396
#4	167.2	86.4	97.0	44.3	3.6	34,932	9.0	12.0	4.9	14.7	1.4	826

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	171.6	87.9	107.2	45.3	3.9	67,694	7.0	10.6	5.2	14.8	1.3	441
#2	172.2	86.7	127.6	50.7	4.6	66,508	3.2	4.8	3.4	8.3	0.2	276
#3	173.6	89.4	104.0	44.4	3.8	72,500	7.8	12.4	6.0	15.9	1.6	405
#4	163.0	84.0	93.6	41.8	3.6	51,077	8.8	11.5	4.5	19.2	1.4	785

▶ 유입수질이 전주보다 낮아졌으나 2처리장 유입수질은 다소 높아졌으며 방류수질 또한 다소 증가됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.7	0.8
3처리장		3.0	1.11	1.05	반류수 1.95(전주 1.95)
4처리장		3.5	0.86	0.8

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	15	4
	TS	%	3.0	2.0~3.0	4.9	-
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	4,953	5,597
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.68	2.48
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	155	169
	TS	%	2.2	1.5~2.5	5.16	5.26

▶ 전체 생오니량은 12.6%(5,123㎥/일→5,770㎥/일) 증가됨. 2처리장은 초침계면 상승을 위해 3/11부터 인발을 중단하였고 3,4처리장은 인발량을 다소 증가시킴

※ 생오니 인발량 : 2처리장(73.3% 감소), 3처리장(13.0% 증가), 4처리장(9.0% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.56	0.89	0.81	2.08
금주운영	1.38	0.97	1.01	1.40

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,680	2,451
	TS	%	0.55	0.55	0.57	0.49
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	6,989	7,681
	TS	%	0.7	0.6	0.69	0.69
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,523	2,006
	TS	%	0.7	0.5	0.52	0.52

▶ 전체 잉여오니 인발량은 11,192㎥/일 → 12,138㎥/일로 8.5% 증가 되었음

※ 인발량 : 2처리장(8.5% 감소), 3처리장(9.9% 증가), 4처리장(31.7% 증가)

▶ 반류수처리시설 부하감소로 종침슬러지가 1.4m로 낮아짐

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,456	2,250
				B	2,802	2,739
내부반송률	%	100~200	100~200	A	135	137
				B	119	120
외부반송률	%	80~100	70~100	A	92	89
				B	92	92
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.5	2.9
				B	2.4	1.7
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.153	0.160
				B	0.130	0.136
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	12.8	14.8
				B	13.7	16.6

▶ MLSS 증가를 위해 잉여오니 인발량을 감소시켜 SRT가 2일~3일 증가됨

▶ A계열 4지(0.9㎎/ℓ), B계열 1지(0.7㎎/ℓ) DO농도가 낮게 유지되었으며 지별 편차가 심하게 나타남

구 분	A계열					B계열
	평균	1지	2지	3지	4지	평균	1지	2지	3지	4지
금 주	3.5	4.5	3.4	4.5	1.7	2.4	0.8	3.0	3.2	2.7
금 주 (3.21)	2.9 (4.1)	3.1 (4.3)	3.1 (5.1)	4.6 (6.1)	0.9 (0.8)	1.7 (4.2)	0.7 (0.9)	1.8 (4.4)	2.6 (6.1)	1.5 (5.3)

※ 포기조 지별 DO농도 현황(3.10 ~ 3.21)

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,940	2,874
반송률	%	35~70	50~60	75.4	71.9
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	2.9	2.7
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.14	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	11.1	9.9

▶ MLSS 농도가 다소 낮아졌으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,545	2,553
반송율	%	35	35~40	52.8	47.3
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	4.6	4.0
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.13	0.13
SRT	일	4.50	4.5~12	17.8	13.9

▶ MLSS 농도가 2,553㎎/ℓ로 소폭 상승했으며 SRT는 약 4일 줄어듦

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		29,769	26,730
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.4	0.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,179	3,922
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	4,322	4,590
SRT	일	5~15	5~20	7.8	11.0

▶ 반류수 유입량이 10.2% 감소되었고 DO농도가 계속 낮게 운영됨.

※ 반류수 지별 MLSS 농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	D계열
	평균	5지	6지	7지	8지
전 주	4,322	3,337	2,884	5,883	5,184
금 주	4,590	2,776	2,638	6,892	6,054

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	24,854	365	8,168	7,057	2,418	1,644	447	4,755
금주	26,730	379	9,024	7,418	2,499	1,787	466	5,157

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		9,390	9,830
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.65	0.65
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,750	2,818
		TS	%		2.0	2.0	1.8
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	3,880	4,245
		TS	%	2.2	3.0	2.6	2.3
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,750	2,818
		TS	%	2.0	2.0	2.0	1.8
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,920	4,317
		TS	%	1.5	2.0	1.7	1.6
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,493	3,960
		유출TS	%	4.0	5.0	4.3	4.1

▶ 중력농축조 유입량이 4.7% 증가되었으며 생오니 및 반류수농축기 유입량도 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	935	949
유입TS	%	4.50	5.00	5.9	6.0
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	257.1	256.2
소화오니량	m3/일	900	550	935	949
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.9	2.8
소화일수	일	15~20	23	15.8	15.6
소화율	%	50	50	55.6	53.1
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	32,967	28,362

▶ 슬러지유입량이 1.5% 증가되었으며 음폐수 반입량은 0.4% 감소됨. 소화가스발생량은 13.9% 감소됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,429	4,949
유입TS	%	4.5	5.0	4.3	4.1
소화오니량	m3/일	4,500		4,289	4,520
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.3
소화일수	일	25~30	25	31.3	28.0
소화율	%	50.0	45~50	46.4	45.9
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	56,953	74,883

▶ 슬러지투입량은 11.7% 증가되었고 소화가스발생량도 31.5% 증가됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	410	426
	유입TS	%		2.5~2.7	2.01	2.04
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.728	0.731
	케익발생량	톤/일			44.4	46.8
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	78.5	79.5

▶ 슬러지 처리량이 3.9% 증가되었으며 케익생산량도 5.4% 증가됨. 약품주입률 및 함수율은 다소 증가됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,511	4,757
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.867	0.769
	케익발생량	톤/일			449.3	470.9
	케익함수율	%		76.0	79.1	78.9

▶ 슬러지 처리량이 5.5% 증가되었으며 케익생산량도 4.8% 증가됨. 약품주입률 및 함수율은 다소 줄어듦

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	2.17 ~ 3.9	3,729	1.33	6,510	7,703	13,338	1,697	179
금주	3.10 ~ 3.23	4,076	1.13	8,530	6,880	11,300	1,765	168

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	2.17 ~ 3.9	7,117	1.33	935	5.8
금주	3.10 ~ 3.23	7,652	1.13	949	6.0

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	2.17 ~ 3.9	6,182	0.47	2,939	1,595	4,714	326	52
금주	3.10 ~ 3.23	6,704	0.48	2,920	1,637	4,778	310	56

▶ 정화조 유입량이 9.3% 증가됨에 따라 농축량 및 상징수량도 증가됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	232.7	계	218.2
유입하수	126.3	방류수	6.1	232.7 – 218.2 = 14.6
정화농축 분리액	32.0	By-pass	3.7
정화농축오니	56.8	소화가스	99.3
음폐수	17.6	탈수케익	109.0

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가.  운영분석회의 발표자료(물재생과)

○  3처리장 송풍기 가동댓수 조정 및 유입유량 증대추진 현황

◽ 당초 : 송풍기 가동댓수 감축운영 (10대 → 9대)

포기조 유입수문 개도율 상향조정으로 유입유량 증대(BY-PASS 50%저감)

◽ 변경 : 주 1회 실시되는 정전작업으로 인한 수처리공정 부하증가를 감안하여              4월3일 계획된 정전작업이 종료되고 수질상태가 안정된 후 당초

계획대로 실시할 예정임

○  3,4처리장 계면 관리 현황

◽ 최초침전지 평균 1m 이상 유지

- A,B,C계열은 평균 1m 내외로 계면상태가 꾸준하나 D계열은 최대 1.8	m로

계속 높게 유지됨

- 반류수는 계면이 계속 2.3m∼2.4m로 계속 높음

○  중랑천용수공급시설 운영

◽ 용수공급 중지 : ‘14.3.24(월) 11:00 ∼ 22:00

◽ 사   유 : 2처리장 A계열 종침에서의 벌킹발생으로 유입수질 악화

◽ 조치사항 : 응집제 증량투입 및 침전슬러지 제거 실시

◽ 향후 용수공급시설의 처리수질이 악화될 경우 즉시 용수공급을 중지하고

현장에서 긴급 대응하여 방류수질 확보된 후 공급 개시

○  협조요청 사항

◽ 반류수 초침계면이 2m 상회하고 있고 D계열 또한 타 처리장에 비해 초침        계면이 높게 유지되고 있으므로 A, B, C계열보다 우선하여 인발 필요

나.  소화가스 운영현황 검토 보고(슬러지재활용과)

○ 소화가스 발생 및 사용현황                          (㎥/일)

구분	소화가스 발생량			소화가스 사용현황				비고
	계	제2처리장	제3처리장	계	가온보일러	건조시설	잉여소각
전 주	96,979	32,967	56,953	96,982	27,696	45,379	23,907
금 주	103,632	28,362	74,895	103,750	32,171	37,724	33,855
3.6~3.23 현재	103,260	28,209	74,883	103,342	30,921	40,644	31,777

○ 소화가스 발생량 분석

☞ 제2처리장 소화가스 발생량은 전주대비  13.9% 감소

☞ 제3처리장 소화가스 발생량은 전주대비  31.5% 증가

○ 증감원인 분석

☞ 전주 소화가스 발생량은 제2처리장 소화조에서 소화슬러지 월류현상으로 #3소화조 슬러지 이송량이 감소하여 발생량이 감소하였고 #2소화조에서는  월류된 소화슬러지가 재순환되면서 가스발생량이 증가한 것으로 분석됨.

☞ 제3처리장 가스발생량 측정 유량계 설치 후 오차발생으로 교정작업 시행

- 오차발생기간 : ‘14. 02. 14 ~ 03. 05

- 교정작업일 : ‘14. 03. 06

- 교정작업 내용 : 제2처리장에서 잉여가스버너 가동시 유속증가에 따른   최대수치 인식불능으로 측정범위 조정

☞ 제3처리장 소화조 수위상승으로 소화가스발생량 소폭증가 발생

○ 현 운영실태

☞ 제3처리장 가스발생량 측정 유량계 교정작업 후 정상적으로 계측되고 있음.

- 측정기간 : ‘14. 3. 06 ~ 3. 23

- 발 생 량 :  103,260㎥/일 (#2 28,209㎥/일, #3 75,051㎥/일)

○ 소화가스 측정 유량계 설치현황

☞ 소화가스 발생량 측정유량계

구분	설치장소	형 식	설치년도	비고
#3처리장 소화가스발생량 측정	#3가온보일러 공급배관(300A)	열식질량유량계	2014. 2	가스홀다 후단
	#2처리장 이송 배관(250A)	열식질량유량계	2013.11	가스홀다 후단
#2처리장 소화가스발생량 측정	습식탈황탑 후단 (250A)	열식질량유량계	2013.11	가스홀다 전단으로 수분이 유입되어 오차범위가 심함

☞ 소화가스 사용량 측정유량계

구분	설치장소	형 식	설치년도	비고
#3처리장 가온보일러	#3가온보일러 공급배관(300A)	열식질량유량계	2014. 2
#2처리장 가온보일러	미설치	-	-
슬러지 건조시설	보일러 1호	차압식 유량계	2011. 7
	보일러 2호	차압식 유량계	2002. 7
잉여가스 소각설비	소각설비 1호	차압식 유량계	2013. 4
	소각설비 2호	차압식 유량계	2013. 7