일시 : 2014. 4. 9(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 4-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 4 – 1차,  분석기간 ‘14. 3. 24 ~ 4. 6 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	3.10 ~ 3.23	1,178,517	245,926	736,990 (42,323)	195,602 (21,478)	1(최고 1)
금주	3.24 ~ 4.6	1,178,137	247,423	725,351 (29,277)	205,364 (25,196)	5(최고 4)

▶ 하수유입량은 전주 대비 0.03%(380㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,238,224㎥/일) 4.9% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	171.6	87.9	107.2	45.3	3.9	67,694	7.0	10.6	5.2	14.8	1.3	441
#2	172.2	86.7	127.6	50.7	4.6	66,508	3.2	4.8	3.4	8.3	0.2	276
#3	173.6	89.4	104.0	44.4	3.8	72,500	7.8	12.4	6.0	15.9	1.6	405
#4	163.0	84.0	93.6	41.8	3.6	51,077	8.8	11.5	4.5	19.2	1.4	785

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	175.9	85.3	112.2	49.4	4.2	87,020	7.1	10.7	4.8	15.3	1.2	477
#2	177.7	87.0	128.7	52.2	4.6	94,662	3.3	5.0	3.2	8.8	0.2	302
#3	178.5	86.1	112.4	49.3	4.2	89,185	7.9	12.4	5.4	16.3	1.6	442
#4	164.3	80.1	91.7	46.3	3.8	70,169	8.7	11.6	4.5	19.2	1.1	812

▶ 유입수질이 전주보다 다소 높아졌으나 방류수질은 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.8	0.7
3처리장		3.0	1.05	1.01	반류수 1.9(전주 1.95)
4처리장		3.5	0.8	0.94

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	4	16
	TS	%	3.0	2.0~3.0	-	-
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	5,597	6,200
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.48	2.43
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	169	172
	TS	%	2.2	1.5~2.5	5.26	5.03

▶ 전체 생오니량은 10.7%(5,770㎥/일→6,388㎥/일) 증가됨.

※ 생오니 인발량 : 2처리장(300% 증가), 3처리장(10.8% 증가), 4처리장(1.8% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.38	0.97	1.01	1.40
금주운영	1.42	0.83	0.74	1.30

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,451	1,851
	TS	%	0.55	0.55	0.49	0.49
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	7,681	7,975
	TS	%	0.7	0.6	0.69	0.68
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,006	1,943
	TS	%	0.7	0.5	0.52	0.44

▶ 전체 잉여오니 인발량은 12,138㎥/일 → 11,769㎥/일로 3.0% 감소 되었음

※ 인발량 : 2처리장(24.5% 감소), 3처리장(3.8% 증가), 4처리장(3.1% 감소)

▶ 3/26부터 제2처리장 MLSS 농도가 2,000㎎/ℓ 이하로 감소되는 지가 있어 잉여오니 인발량을 감소시켜 MLSS 농도 상승을 유도함

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,250	2,152
				B	2,739	2,338
내부반송률	%	100~200	100~200	A	137	133
				B	120	119
외부반송률	%	80~100	70~100	A	89	90
				B	92	92
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.9	2.6
				B	1.7	2.2
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.160	0.167
				B	0.136	0.149
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.8	18.4
				B	16.6	19.2

▶ MLSS 농도 저하로 잉여오니 인발량을 감소시켜 SRT가 3일~4일 증가됨

구 분	A계열					B계열
	평균	1지	2지	3지	4지	평균	1지	2지	3지	4지
금 주	2.9 (4.1)	3.1 (4.3)	3.1 (5.1)	4.6 (6.1)	0.9 (0.8)	1.7 (4.2)	0.7 (0.9)	1.8 (4.4)	2.6 (6.1)	1.5 (5.3)
금 주 (4.4)	2.6 (1.9)	3.2 (4.5)	2.4 (1.6)	3.6 (0.6)	1.3 (0.7)	2.2 (1.4)	0.7 (0.6)	3.0 (0.7)	2.8 (3.5)	2.4 (0.6)

※ 포기조 지별 DO농도 현황(3.24 ~ 4.4)

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,874	2,856
반송률	%	35~70	50~60	71.9	71.8
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	2.7	1.8
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.15	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	9.9	9.6

▶ DO 농도가 다소 낮아졌으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,553	2,378
반송율	%	35	35~40	47.3	49.0
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	4.0	2.6
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.13	0.15
SRT	일	4.50	4.5~12	13.9	15.5

▶ MLSS 농도가 2,378㎎/ℓ로 다소 낮아졌으며 DO농도도 4.0 → 2.6㎎/ℓ로 낮아짐

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		26,730	27,664
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.4	0.7
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	3,922	4,544
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	4,590	5,606
SRT	일	5~15	5~20	11.0	10.2

▶ 반류수 유입량이 3.5% 증가되었고 유입SS 및 MLSS농도가 증가됨

※ 반류수 지별 MLSS 농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	D계열
	평균	5지	6지	7지	8지
전 주	4,590	2,776	2,638	6,892	6,054
금 주	5,606	5,324	4,668	6,632	5,798

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	26,730	379	9,024	7,418	2,499	1,787	466	5,157
금주	27,664	379	8,779	7,966	2,647	2,468	561	4,864

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		9,830	9,540
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.65	0.65
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,818	2,704
		TS	%		2.0	1.8	1.5
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	4,245	4,567
		TS	%	2.2	3.0	2.3	1.9
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,818	2,704
		TS	%	2.0	2.0	1.8	1.5
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	4,317	4,979
		TS	%	1.5	2.0	1.6	1.7
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,960	4,255
		유출TS	%	4.0	5.0	4.1	4.2

▶ 중력농축조 유입량이 3% 감소되었으며 생오니농축기 및 반류수농축기 유입량은 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	949	995
유입TS	%	4.50	5.00	6.0	6.1
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	256.2	264.7
소화오니량	m3/일	900	550	949	995
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.8	3.2
소화일수	일	15~20	23	15.6	14.9
소화율	%	50	50	53.1	49.0
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	28,362	32,245

▶ 슬러지유입량이 4.8% 증가되었으며 음폐수 반입량은 3.3% 증가됨. 소화가스발생량은 13.7% 증가됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,949	5,274
유입TS	%	4.5	5.0	4.1	4.2
소화오니량	m3/일	4,500		4,520	5,272
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.3	2.4
소화일수	일	25~30	25	28.0	26.3
소화율	%	50.0	45~50	45.9	43.6
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	74,883	70,381

▶ 슬러지투입량은 6.6% 증가되었고 소화가스발생량은 6% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	426	425
	유입TS	%		2.5~2.7	2.04	2.09
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.731	0.736
	케익발생량	톤/일			46.8	45.5
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.5	79.5

▶ 슬러지 처리량이 425㎥/일로 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,757	5,673
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.769	0.803
	케익발생량	톤/일			470.9	558.6
	케익함수율	%		76.0	78.9	79.2

▶ 슬러지 처리량이 19.3% 증가되었으며 케익생산량도 18.6% 증가됨. 약품주입률 및 함수율은 다소 늘어남

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	3.10 ~ 3.23	4,076	1.13	8,530	6,880	11,300	1,765	168
금주	3.24 ~ 4.6	3,912	1.54	8,330	6,985	15,380	1,750	184

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	3.10 ~ 3.23	7,652	1.13	949	6.0
금주	3.24 ~ 4.6	7,318	1.54	995	6.1

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	3.10 ~ 3.23	6,704	0.48	2,920	1,637	4,778	310	56
금주	3.24 ~ 4.6	6,323	0.33	2,620	1,249	3,333	317	53

▶ 정화조 유입량이 4% 감소됨에 따라 농축량 및 상징수량도 감소됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	236.0	계	235.0
유입하수	132.2	방류수	5.6	236.0 – 235.0 = 1.0
정화농축 분리액	21.1	By-pass	3.1
정화농축오니	61.1	소화가스	100.8
음폐수	21.6	탈수케익	125.5

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가.  운영분석회의 발표자료(물재생과)

○  3처리장 생물반응조 운영

◽ 생물반응조 DO 변동 추이

구분	3/25	26	27	28	29	30	31	4/1	2	3	4	7
A계열		0.8		1.3		1.0		1.4		2.0		2.9
B계열	0.8		0.5		0.7		1.4		1.1		1.7
C계열		1.6		3.1		1.0		1.0		1.6		5.5
D계열	0.9	0.6	0.8	1.6	2.0		3.4	2.9	4.4	3.3	2.8	6.3
반류수	0.5	0.4	0.4	0.4			0.5	1.2	0.1	2.0	1.1	0.7

- 3.25∼31까지 포기조 DO는 상승(3.1)과 하락(0.5)을 반복하며 평균 1.9이하 유지

- 4월들어 D계열을 시작으로 점차 DO 상승하다 4.5(토)∼6(일) 주말이후 급격히

상승함(2.9∼6.3)

◽ 송풍기 송풍량 조절 시행

- 4월들어 C,D계열 생물반응조 DO가 급격히 상승함에 따라 베인 개도율 조정

(4월8일, 베인 개도율 80% → 50% 시행)

- 베인 개도율 30%까지 조정한 후 DO 변동 추이 확인하여 송풍기 1대 감축운영 예정

○  3처리장 BY-PASS 유량 저감 추진

◽ 목  표

- 하수처리에 영향이 없는 범위에서 점차적으로 포기조 수문 조정

(3월내 기존 BY-PASS 유량의 50% 저감, 4월까지 유입유량 전량 처리)

◽ 추진경과

- BY-PASS 유량 감소(2월 44,283㎥ → 3월 40,359㎥→ 4월 24,765㎥)

- 시운전 기간인 2월에 비해 BY-PASS 유량 44% 저감

◽ 향후계획

- 4월까지 포기조 수문 조정하여 5월부터 BY-PASS없이 유입 유량 전량 처리

○  3처리장 계면 관리 현황

◽ 최초침전지 평균 1m 내외 유지

- A,B계열에 비해 상대적으로 높았던 C,D계열의 초침계면 감소(1.8m→1.3m)

- 반류수는 계면이 계속 2.3m 내외로 높게 유지되어 지속적인 인발 필요

○  2처리장 종침 잉여슬러지 인발량 증대 실시

◽ 실시내용 : MLSS 상태에 따라 계열별 인발량 증대 조절

◽ 계면측정결과 : 전주에 비교하여 A계열 46.5cm, B계열 22cm 낮아짐

- 3.17 ∼ 3.30 : A계열 150cm, B계열 126cm

- 4. 1 ∼ 4. 6 : A계열 103.5cm, B계열 104cm

◽ 향후계획 : 반응조 수온상승에 따라 종침 침전 불량상태는 줄어들 것으로

예상되며 침전상태와 MLSS를 관찰하여 인발량 조정할 계획임

○  협조요청 사항

◽ 반류수 및 초침계면이 높은 C,D계열 일부 지에 대한 지속적인 인발 요청

나.  운영분석회의 발표자료(슬러지재활용과)

지시 사항

□ 건조시설 및 슬러지야적장 출입문 자동개폐방안 검토(리모컨 사용 등)

2. 조치 사항

□ 출입문 현황

❍ 설치개소 : 건조시설 1개소, 슬러지야적장 2개소

❍ 개폐방식 : 자동(차량인식 자동개폐), 원격(리모컨), 수동모드

□ 문제점

❍ 야간 일부 근무자 태만으로 수동으로 출입문 개방 사용

□ 조치사항

❍ 출입문 개폐는 자동방식으로 사용토록 건조처리장 근무자 및 폐기물 운반기사 교육실시(‘14.4.3일)

❍ 운반기사 출입문개폐 리모컨 배부(차량감지 센서 미인식 시 리모컨으로 출입문 개폐)

□ 향후계획

❍ 주기적 교육 실시(주 1회) 및 현장점검

교육 사진 (2014년 4월 3일)