일시 : 2014. 4. 23(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 4-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 4 – 2차,  분석기간 ‘14. 4. 7 ~ 4. 20 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	3.24 ~ 4.6	1,178,137	247,423	725,351 (29,277)	205,364 (25,196)	5(최고 4)
금주	4.7 ~ 4.20	1,175,746	247,750	725,179 (18,891)	202,816 (19,954)	3(최고 3)

▶ 하수유입량은 전주 대비 0.2%(2천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,213,996㎥/일) 3.2% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	175.9	85.3	112.2	49.4	4.2	87,020	7.1	10.7	4.8	15.3	1.2	477
#2	177.7	87.0	128.7	52.2	4.6	94,662	3.3	5.0	3.2	8.8	0.2	302
#3	178.5	86.1	112.4	49.3	4.2	89,185	7.9	12.4	5.4	16.3	1.6	442
#4	164.3	80.1	91.7	46.3	3.8	70,169	8.7	11.6	4.5	19.2	1.1	812

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	176.3	85.3	106.5	45.2	4.1	94,699	7.0	10.7	4.3	16.0	1.2	491
#2	173.7	85.0	116.1	48.4	4.5	95,863	3.5	4.3	3.4	9.1	0.1	365
#3	179.7	86.7	106.3	45.0	4.0	99,362	7.8	12.6	5.1	17.4	1.7	452
#4	167.2	80.8	95.8	41.9	3.7	76,608	8.3	11.9	2.8	19.2	0.7	788

▶ 유입수질 및 방류수질 모두 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.70	0.68
3처리장		3.0	1.01	1.04	반류수 1.8(전주 1.9)
4처리장		3.5	0.94	0.81

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	16	19
	TS	%	3.0	2.0~3.0	-	-
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	6,200	5,564
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.43	2.62
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	172	198
	TS	%	2.2	1.5~2.5	5.03	4.86

▶ 전체 생오니량은 9.5%(6,388㎥/일→5,781㎥/일) 감소됨

※ 생오니 인발량 : 2처리장(18.8% 증가), 3처리장(10.3% 감소), 4처리장(15.1% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.42	0.83	0.74	1.30
금주운영	1.44	0.82	0.76	1.41

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	1,851	3,140
	TS	%	0.55	0.55	0.49	0.55
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	7,975	7,872
	TS	%	0.7	0.6	0.68	0.70
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,943	2,046
	TS	%	0.7	0.5	0.44	0.48

▶ 전체 잉여오니 인발량은 11,769㎥/일 → 13,058㎥/일로 10.9% 증가 되었음

※ 인발량 : 2처리장(70% 증가), 3처리장(1.3% 감소), 4처리장(5.3% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,152	2,342
				B	2,338	2,793
내부반송률	%	100~200	100~200	A	133	136
				B	119	118
외부반송률	%	80~100	70~100	A	90	92
				B	92	92
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.6	1.9
				B	2.2	1.4
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.167	0.187
				B	0.149	0.157
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	18.4	10.9
				B	19.2	12.8

▶ 수온상승에 따른 MLSS 상승으로 잉여슬러지 인발량을 증가시켜고 이로 인해 SRT가 6일~7일 감소됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,856	2,827
반송률	%	35~70	50~60	71.8	70.7
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	1.8	3.0
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.16	0.18
SRT	일	10~15	10 ~ 15	9.6	9.6

▶ DO 농도가 다소 높아졌으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,378	2,407
반송율	%	35	35~40	49.0	48.2
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.6	0.9
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.15	0.18
SRT	일	4.50	4.5~12	15.5	14.4

▶ 전주와 비슷하게 운영되었으나 DO농도가 2.6 → 0.9㎎/ℓ로 낮아짐

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		27,664	33,733
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.7	0.7
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,544	3,778
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	5,606	4,801
SRT	일	5~15	5~20	10.2	13.9

▶ 반류수 유입량이 21.9% 증가되었고 유입SS 및 MLSS농도가 감소됨

※ 반류수 지별 MLSS 농도

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	D계열
	평균	5지	6지	7지	8지
전 주	5,606	5,324	4,668	6,632	5,798
금 주	4,801	6,266	4,952	4,212	3,772

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	27,664	379	8,779	7,966	2,647	2,468	561	4,864
금주	28,302	373	9,619	7,704	2,469	2,490	560	5,087

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		9,540	10,730
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.65	0.65
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,704	3,064
		TS	%		2.0	1.5	1.4
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	4,567	4,264
		TS	%	2.2	3.0	1.9	1.7
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,704	2,992
		TS	%	2.0	2.0	1.5	1.4
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	4,979	4,260
		TS	%	1.5	2.0	1.7	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,255	3,811
		유출TS	%	4.0	5.0	4.2	4.4

▶ 중력농축조 유입량이 12.5% 증가되었으며 생오니농축기 및 반류수농축기 유입량은 감소됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	995	1,008
유입TS	%	4.50	5.00	6.1	6.2
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	264.7	251.1
소화오니량	m3/일	900	550	995	1,008
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.2	3.1
소화일수	일	15~20	23	14.9	14.7
소화율	%	50	50	49.0	52.7
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	32,245	37,398

▶ 슬러지유입량이 1.3% 증가되었으며 음폐수 반입량은 5.1% 감소됨. 소화율 증가로 15.9% 증가됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	5,274	4,819
유입TS	%	4.5	5.0	4.2	4.4
소화오니량	m3/일	4,500		5,272	5,214
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.3
소화일수	일	25~30	25	26.3	28.8
소화율	%	50.0	45~50	43.6	37.1
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	70,381	63,024

▶ 슬러지투입량은 8.6% 감소되었고 소화율 감소로 소화가스발생량은 10.5% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	425	418
	유입TS	%		2.5~2.7	2.09	1.97
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.736	0.740
	케익발생량	톤/일			45.5	44.8
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	79.5	79.7

▶ 슬러지 처리량이 1.7% 감소되었고 케익생산량도 1.5% 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	5,673	5,511
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.803	0.821
	케익발생량	톤/일			558.6	551.5
	케익함수율	%		76.0	79.2	78.9

▶ 슬러지 처리량이 2.9% 감소되었으며 케익생산량도 1.3% 감소됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	3.24 ~ 4.6	3,912	1.54	8,330	6,985	15,380	1,750	184
금주	4.7 ~ 4.20	3,992	1.67	7,850	6,737	16,680	1,587	182

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	3.24 ~ 4.6	7,318	1.54	995	6.1
금주	4.7 ~ 4.20	7,621	1.67	1,008	6.2

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	3.24~4.6	6,323	0.33	2,620	1,249	3,333	317	53
금주	4.7 ~ 4.20	6,613	0.32	1,746	1,061	3,250	264	49

▶ 정화조 유입량이 2% 증가됨에 따라 농축량 및 상징수량도 증가됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	229.1	계	222.1
유입하수	124.4	방류수	5.1	229.1 – 222.1 = 7.0
정화농축 분리액	21.5	By-pass	2.4
정화농축오니	62.3	소화가스	89.1
음폐수	20.9	탈수케익	125.5

※ 붙임 : 물질수지 Chart

[붙임 1] 처리장별 DO 현황

□ 제3처리장

구 분		4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	평균
A 계열	1지	4.1		2.6		2.3		2.2		3.9		3.0
	2지	3.1		2.6		1.9		1		0.7		1.9
	3지	2.8		2.3		0.7		0.5		1.1		1.5
	4지	2.1		1.9		1.2		0.9		0.9		1.4
	5지	2.5		2		1		0.9		0.8		1.4
	6지	2.8		1.8		0.6		0.7		0.6		1.3
	7지	0.6		2.3		0.7		0.9		4.4		1.8
	8지	4.8		2.4		1.4		1.2		2.5		2.5
B 계열	1지		2.7		2.2		2.3		2.1		7	3.3
	2지		2.7		1.5		2		2		6.3	2.9
	3지		2.6		1.8		0.9		0.7		1.8	1.6
	4지		2.7		1.5		0.9		0.6		0.7	1.3
	5지		1.6		0.7		0.8		0.8		1	1.0
	6지		2.2		0.4		0.6		0.6		0.6	0.9
	7지		2.4		0.8		0.7		0.7		0.9	1.1
	8지		1.9		0.8		0.6		0.5		0.7	0.9
C 계열	1지	5.6		5.2		2.6		3.8		5.7		4.6
	2지	5.8		5.2		0.5		0.4		5.2		3.4
	3지	5.1		3.3		0.4		0.3		2.3		2.3
	4지	5.5		4.1		0.4		0.4		3.9		2.9
	5지	5.2		4.3		3.2		4		4.7		4.3
	6지	6.2		4.8		4.6		3.3		6.1		5.0
	7지	4.9		3.9		0.4		0.4		0.6		2.0
	8지	5.5		5.1		0.8		0.5		0.9		2.6
D 계열	1지	8.1	7.6	7.4	7.3	6	5.8	5.8	5.8	7.2	7.3	6.8
	2지	7.3	5.5	6.7	6.6	5.6	4.8	4.7	4.6	6.3	6.3	5.8
	3지	5.1	5.8	5.6	4.6	2.4	3.1	3.2	3.6	6	5.5	4.5
	4지	4.9	5	4.6	4.8	4.8	3.5	3.8	3.8	4.8	5	4.5

□ 제2처리장

항 목		4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	평균
A 계열	1지	3.4	3.1	3.1	3	3.1	2.5	2.4	2.2	4.4	5.2	3.2
	2지	2.4	1.3	2.2	2.3	2.3	1.3	0.9	0.8	1.7	1.6	1.7
	3지	1.9	0.8	1.3	0.9	1.6	1.3	0.8	0.8	2.3	2.2	1.4
	4지	1.1	0.6	0.9	0.6	1.6	1.5	1.4	0.8	2.6	2.6	1.4
B 계열	1지	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.5	0.6
	2지	3	2.2	2	2.3	2.5	2.5	2.2	2	4	3.7	2.6
	3지	1.9	1.9	1.8	2.3	1.9	0.8	0.8	0.6	2	1.4	1.5
	4지	1.7	1	1	0.8	1.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8

□ 제4처리장

항목	4/8	4/10	4/14	4/16	4/18	평균
1지	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7
2지	1.1	0.9	1.2	0.6	0.6	0.9
3지	1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
4지	1.2	0.9	0.6	1	0.9	0.9
5지	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
6지	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7
7지	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
8지	1.2	1.3	1.6	1.6	1.3	1.4

6		과별 보고자료

가.  운영분석회의 발표자료(물재생과)

○  3처리장 생물반응조 운영

◽ 생물반응조 DO 변동 추이

구분	4/7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21
A계열	4.0	2.7	1.54	1.7	1.92	1.63	0.89	2.44	2.28	3.03	2.1
B계열	3.0	1.3	1.07	0.73	0.75	0.57	0.84	1.87	2.2	2.57	1.36
C계열	3.7	2.4	1.51	1.23	0.98	0.73	0.99	2.73	1.72	2.85	1.42
D계열	5.1	4.7	2.37	2.1	2.2	1.5	1.83	4.23	4.1	4.6	3.45
반류수	0.37	2.0	1.3	1.2	1.05	0.8	0.25	0.26	0.2	0.35	0.2

- 4.8 송풍량 감량 운영으로(베인 개도율 80% → 50%) DO 하강 추세를 보임

- 이후 DO값이 계속 낮게 유지되어 송풍량 증량 시행(4.15∼16)함

※ 외부반송량 줄이고 포기조 유입수문 조절로 유입유량 감소시켜 DO 회복

- 당초 송풍량을 점진적으로 줄여 송풍기 1대를 감축운영 하고자 하였으나

3처리장 수질 상황을 면밀히 검토한 후 시행

- 향후 송풍기 베인 개도율을 수시로 조정하여 적정 DO값 유지할 계획임

○  3,4처리장 BY-PASS 유량 저감 추진

◽ 목  표

- 하수처리에 영향이 없는 범위에서 점차적으로 포기조 수문 조정

(3월내 기존 BY-PASS 유량의 50% 저감, 4월까지 유입유량 전량 처리)

◽ 추진경과

- BY-PASS 유량 감소(4.1∼7 : 24,765㎥ → 4.8∼21 : 18,621㎥)

- 3처리장은 3월(40,359㎥) 이후 지속적으로 감소 추세

- 4.21∼22 : 4처리장 포기조 수문조정으로 처리량 20,000㎥/일 증대

◽ 향후계획

- 3처리장은 4처리장 수질 변화 상태 및 주변 여건을 고려하여 증량 검토

○  3처리장 계면 관리 현황

◽ 최초침전지 평균 0.6m 이하로 운영

- 동절기, 변온기 생물반응조 MLSS를 고려하여 1m 이상 유지하던 계면을       0.6m 이하로 감축하여 운영

- 생오니 인발주기를 4회/일 → 6회/일(4.16 시행)로 증량하여 운영하였고       4.21(월) 이후 8회/일 인발을 유지하고 있음

나.  운영분석회의 발표자료(슬러지재활용과)

- 시설물별 전력량(kwh) 현황

□ 제2처리장

구 분	유입동	종합설비동	송풍기동	소화조	합 계
2월	200,024	733,156	836,157	122,439	1,891,776
3월	223,506	813,532	949,680	157,888	2,144,606
증 감	23,482	80,376	113,523	35,449	(증)252,830
증감률(%)	11.7	10.9	13.5	28.9	11.3

□ 제3처리장

구 분	유입동	송풍기동	용수 공급동	원심 농축기동	원심 탈수기동	보일러동	탈취기동	합 계
2월	821,493	4,223,401	61,309	209,915	113,176	562,237	194,637	6,186,168
3월	917,478	4,994,027	72,594	244,948	137,128	672,431	152,598	7,191,204
증 감	95,985	770,626	11,285	35,033	23,952	110,194	▲42,039	(증)1,005,036
증감률(%)	11.6	18.2	18.4	16.6	21.0	19.5	-21.5	16.2

□ 제4처리장 및 기타시설

구 분	유입동	송풍기동	슬러지 건조장	동부위생처리장	관리동	청계천 용수공급	중랑천 용수공급	합 계
2월	369,350	1,008,238	413,075	286,301	34,256	627,994	1,481,390	4,220,604
3월	480,176	1,112,810	424,012	287,384	28,261	583,772	1,408,234	4,324,649
증 감	110,826	104,572	10,937	1,083	▲5,995	▲44,222	▲73,156	(증)104,045
증감률(%)	30.0	10.3	2.6	0.3	-17.5	-7.0	-4.9	2.4

- 전력사용량 분석 자료

구 분		2월	3월	증 감	증감률(%)
하수유입량(천㎥)	2처리장	7,053	7,639	586	8.3
	3처리장	20,319	22,559	2,240	11
	4처리장	5,314	6,275	961	18
	계	32,686	36,473	3,787	11.5
생슬러지 인발량(천㎥)	2처리장	4	0.243	▲3.757	-93.9
	3처리장	103	192	89	86.4
	4처리장	3	5	2	66.6
	계	110	197.243	87.243	79.3
잉여슬러지인발량(천㎥)	2처리장	110	67	▲43	-39
	3처리장	179	244	65	36.3
	4처리장	42	56	14	33.3
	계	331	367	36	10.8
반송슬러지인발량(천㎥)	2처리장	6,664	6,935	271	4.0
	3처리장	15,457	15,474	17	0.1
	4처리장	2,484	2,661	177	7.1
	계	24,605	25,070	465	1.8

구 분		2월	3월	증 감	증감률(%)
송풍기 공기 공급량(백만㎥)	2처리장	15	16	1	6.6
	3처리장	109	136	27	24.7
	4처리장	26	28	2	7.6
	계	150	180	30	20.0
원심농축기 슬러지 투입량(천㎥)	2처리장
	3처리장	269	364	95	35.3
	4처리장
	계	269	364	95	35.3
소화조 슬러지 투입량(천㎥)	2처리장	24	29	5	20.8
	3처리장	114	154	40	35.0
	4처리장
	계	138	183	45	32.6
탈수기 슬러지 투입량(천㎥)	2처리장	11	12	1	9.0
	3처리장	122	153	31	25.4
	4처리장
	계	133	165	32	24.0

- 전력량 비교 분석

구 분	총전력량 (kwh)	하수 유입량 (천㎥)	송풍기 공기량 (백만㎥)	생슬러지 인발량 (천㎥)	잉여 슬러지 인발량 (천㎥)	반송 슬러지 인발량 (천㎥)	원심농축기 슬러지 투입량 (천㎥)	소화조 슬러지 투입량 (천㎥)	탈수기 슬러지 투입량 (천㎥)
2월	12,298,548	32,686	150	110	331	24,605	269	138	133
3월	13,660,459	36,473	180	197.243	367	25,070	364	183	165
증 감	1,361,911	3,787	30	87.243	36	465	95	45	32
증감률 (%)	11.0	11.5	20.0	79.3	10.8	1.8	35.3	32.6	24.0

□ 분석 결과

- 전력량 증가 대비 하수유입량은 비례하지만 생슬러지 인발량, 원심농축기 슬러지 투입량 등은 상대적으로 높다.

- 전력사용량이 많은 송풍기 공기량이 전월 대비 높아서 상대적으로 전력 사용량이 증가하였다.

- 최대전력(피크) 및 전력요금 현황

구분	최대전력(kw)		전력요금(백만원)
	기본요금 적용 최대전력	당월 최대전력	기본요금	전력량 요금	계 (부가세, 전력기금 포함)
1월	19,207	19,039	166	1,245	1,440
2월	19,207	18,983	166	1,149	1,343
3월	19,263	19,263	167	857	1,147