일시 : 2014. 7. 9(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 7-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 7 – 1차,  분석기간 ‘14. 6. 23 ~ 7. 6 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	6.9 ~ 6.22	1,334,249	247,429	862,585 (73,135)	224,235 (28,644)	39(최고 19)
금주	6.23 ~ 7.6	1,368,518	250,051	867,675 (79,036)	250,791 (47,285)	48(최고 25)

▶ 하수유입량은 전주 대비 2.6%(34천㎥/일) 증가-전년 동기 대비(1,342,595㎥/일) 1.9% 증가

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	154.3	73.7	90.4	38.8	3.7	126,048	7.6	9.1	4.0	16.4	1.0	1,346
#2	150.9	74.0	102.9	41.9	4.1	127,485	2.4	4.3	1.5	9.4	0.2	391
#3	157.3	74.6	89.7	38.6	3.7	129,869	8.9	10.0	4.8	17.6	1.4	1,538
#4	146.2	69.8	79.4	35.9	3.4	109,762	8.6	11.0	3.8	19.6	0.5	1,657

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	143.3	72.3	82.0	36.5	3.4	163,259	7.0	8.9	4.2	15.1	1.2	1,442
#2	139.7	70.6	88.1	38.7	3.8	159,462	2.7	4.3	1.8	10.0	0.2	268
#3	146.5	73.9	82.4	36.4	3.3	170,231	7.7	9.3	4.6	16.3	1.6	1,665
#4	135.8	68.5	74.6	34.7	3.1	142,923	8.6	11.9	5.0	15.8	1.2	1,842

▶ 강우로 인하여 유입수질 농도가 다소 낮아졌으며 방류수질은 전주와 비슷하게 운영됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.41	0.33
3처리장		3.0	1.00	0.68	반류수 1.98(전주 2.2)
4처리장		3.5	0.45	0.46

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	373	384
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.92	3.10
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	9,845	8,331
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.61	2.59
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	241	364
	TS	%	2.2	1.5~2.5	4.12	5.12

▶ 전체 생오니량은 13.2%(10,459㎥/일 → 9,079㎥/일) 감소됨

※ 생오니 인발량 : 2처리장(2.9% 증가), 3처리장(15.4% 감소), 4처리장(51.0% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.10	0.77	0.65	3.52
금주운영	0.96	0.69	0.60	2.09

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,524	2,620
	TS	%	0.55	0.55	0.51	0.50
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	9,717	9,497
	TS	%	0.7	0.6	0.63	0.60
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,551	1,560
	TS	%	0.7	0.5	0.50	1.12

▶ 전체 잉여오니 인발량은 14,792㎥/일 → 13,677㎥/일로 7.5% 감소되었음

※ 인발량 : 2처리장(25.7% 감소), 3처리장(2.3% 감소), 4처리장(0.6% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,143	1,967
				B	2,183	1,960
내부반송률	%	100~200	100~200	A	135	135
				B	119	89
외부반송률	%	80~100	70~100	A	90	90
				B	91	91
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.2	3.5
				B	3.1	3.6
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.171	0.165
				B	0.164	0.163
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	9.8	12.2
				B	9.9	12.1

▶ MLSS가 1,967㎎/ℓ로 낮아졌으며 B계열 내부반송펌프 1대 고장으로 내부반송률이 89%로 감소됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,679	2,420
반송률	%	35~70	50~60	66.4	65.5
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	1.3	2.7
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.20	0.18
SRT	일	10~15	10 ~ 15	8.2	8.0

▶ MLSS 농도가 2,420㎎/ℓ로 낮아졌으며 MLDO는 1.3→2.7㎎/ℓ로 상승됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,141	2,123
반송율	%	35	35~40	45.4	42.2
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	0.7	1.9
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.19	0.17
SRT	일	4.50	4.5~12	15.5	16.0

▶ 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		32,588	35,222
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.3	0.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,978	5,667
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	7,424	7,823
SRT	일	5~15	5~20	9.4	9.2

▶ 반류수 유입량이 1.2% 증가되었고 다른 항목은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 발생현황

(단위 : ㎥/일)

발생장소	계	2처리장	3처리장					정 화 상징수
		원 심 탈리액	중력 농축	원심 농축	벨트동 탈리액	원심동 탈리액	탈수기 세척액
전주	32,651	233	12,148	10,097	2,687	2,445	562	4,480
금주	31,146	543	10,163	10,355	2,374	2,650	528	4,688

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		13,042	12,012
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.59	0.70
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,759	2,928
		TS	%		2.0	1.2	1.5
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	6,059	7,158
		TS	%	2.2	3.0	2.0	2.5
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,759	2,928
		TS	%	2.0	2.0	1.2	1.5
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	5,013	5,236
		TS	%	1.5	2.0	1.6	1.6
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,357	4,829
		유출TS	%	4.0	5.0	5.5	5.6

▶ 중력농축조 유입량이 7.8% 감소되었고 기계식농축기 유입량은 전체적으로 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	1,052	1,000
유입TS	%	4.50	5.00	6.2	5.6
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	317.5	296.3
소화오니량	m3/일	900	550	1,052	1,000
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.2	3.2
소화일수	일	15~20	23	14.1	14.8
소화율	%	50	50	53.7	52.0
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	38,588	35,751

▶ 슬러지 유입량이 4.9% 감소되었고 음폐수 유입량도 6.7% 감소됨. 소화가스발생량도 7.3% 감소됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,357	5,845
유입TS	%	4.5	5.0	5.5	5.7
소화오니량	m3/일	4,500		4,960	5,532
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.7	2.9
소화일수	일	25~30	25	31.8	23.7
소화율	%	50.0	45~50	28.9	16.2
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	69,916	71,854

▶ 슬러지유입량이 34.2% 증가됨에 따라 소화일수가 8.1일 감소되었고 소화율도 12.7% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	303	450
	유입TS	%		2.5~2.7	2.17	2.42
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.737	0.578
	케익발생량	톤/일			30.9	53.9
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	77.6	78.1

▶ 슬러지 유입량 및 케익생산량이 증가되었으며 약품주입률은 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	5,550	6,199
	유입TS	%		2.5~2.7	2.8	2.9
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.789	0.785
	케익발생량	톤/일			510.7	614.2
	케익함수율	%		76.0	77.4	78.0

▶ 슬러지유입량이 11.7% 증가되었고 케익생산량도 20.3% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	6.9 ~ 6.22	4,021	1.73	19,680	9,670	17,275	2,300	153
금주	6.23 ~ 7.6	4,088	1.70	9,840	5,729	17,260	1,660	104

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	6.9 ~ 6.22	7,094	1.73	1,052	6.3
금주	6.23 ~ 7.6	7,226	1.70	1,000	5.6

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	6.9 ~ 6.22	6,042	0.25	1,830	995	2,500	193	40
금주	6.23 ~ 7.6	6,226	0.33	1,720	965	3,250	214	46

▶ 정화조 유입량이 1.7% 증가되었으며 유입 BOD가 9,840㎎/ℓ로 낮아짐

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	212.1	계	220.2
유입하수	112.2	방류수	5.7	212.1 – 220.2 = -8.1
정화농축 분리액	20.2	By-pass	5.6
정화농축오니	56.4	소화가스	62.0
음폐수	23.3	탈수케익	146.9

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가. 운영분석회의 발표자료(물재생과)

○  3,4처리장 송풍기 가동 현황

① ‘14. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감

- 3처리장 : 8대 가동(총 10대), 4처리장 : 2대 가동(총 3대)

② ‘14. 6. 22 : 우천으로 인한 DO농도 상승시 송풍기 추가 감축 방안 검토

- 송풍기 베인 개도율 조정(50%)하여 송풍량 저감하자 DO농도 급격히 하락

③ ‘14. 7. 2 : 강우로 인한 DO농도 상승으로 송풍기 배인 개도율 100%→ 60%로 조정

- 익일 DO농도 1.0이하로 하락하여 송풍량 원상복귀 함

구분	6/25	28	30	7/2 (강우:21mm)	3 (강우:2mm)	4	6
A계열	1.0	0.4	0.5	0.3		0.5	0.4
B계열	0.3	0.3	0.3	0.2	5.9	0.2	0.2
C계열	1.0	0.9	0.2	0.2	6.0	0.7	0.9
D계열	0.9	0.8	2.9	1.4		1.0	2.9
반류수	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1
4처리장	1.7	1.0	1.0	1.0		0.9	0.9

- 장마기간 동안 DO농도 변동 추이를 지속적으로 관찰하여 송풍기 가동대수 줄일 수 있는 방안 모색

○  3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	6/23	26	30	7/3	5	7
A계열	0.86m	0.54m	0.46m	0.43m	0.40m	0.43m
B계열	1.01m	0.70m	0.42m	0.49m	0.53m	0.53m
C계열	1.30m	1.14m	0.59m	0.70m	0.66m	0.65m
D계열	1.26m	0.98m	0.58m	0.63m	0.63m	0.54m
반류수	2.4m	2.00m	2.00m	2.16m	2.25m	2.26m
4처리장	0.39m	0.40m	0.47m	0.41m	0.44m	0.43m

∎ 6.25일 이후 인발량을 증량, 지속적인 인발로 #3,4 초침계면은 0.5m 내외로 유지

∎ 반류수의 경우 감소폭이 미미함 – 인발가능한 최대량으로 지속적인 인발 필요