일시 : 2014. 8. 6(수) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 8-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 8 – 1차,  분석기간 ‘14. 7. 21 ~ 8. 3 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	7.7 ~ 7.20	1,282,131	271,407	802,342 (20,345)	208,382 (14,274)	3(최고 2)
금주	7.21 ~ 8.3	1,626,787	271,596	1,075,899 (257,711)	279,292 (69,075)	196(최고 60)

▶ 하수유입량은 전주 대비 26.9(344천㎥/일) 증가-전년 동기 대비(1,665,269㎥/일) 2.3% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	136.5	73.6	82.4	44.2	3.6	167,968	7.7	8.4	3.9	14.4	0.9	1,482
#2	136.0	73.1	91.6	46.9	3.9	165,385	2.6	3.4	1.8	8.4	0.1	451
#3	138.7	75.2	81.3	44.1	3.6	170,692	8.9	9.4	4.2	16.0	1.2	1,642
#4	128.9	67.9	74.9	40.9	3.2	160,846	9.5	11.4	5.3	16.1	0.6	2,209

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	103.8	63.0	72.9	36.1	3.0	142,633	7.6	9.2	3.7	11.1	1.6	1,295
#2	100.6	62.6	75.4	34.0	3.0	147,923	3.5	3.9	1.9	7.1	0.2	555
#3	106.5	64.2	74.3	37.3	3.1	143,538	8.4	10.2	4.0	12.2	2.2	1,318
#4	96.1	58.6	65.4	33.5	2.8	134,000	8.4	10.4	4.4	10.7	0.6	1,927

▶ 유입수질이 낮아졌으며 방류수질은 전주와 비슷하게 유지됨

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.32	0.20
3처리장		3.0	0.59	0.59	반류수1.37(전주 1.91)
4처리장		3.5	0.44	0.35

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	403	328
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.97	3.03
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,516	3,302
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.59	2.71
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	386	222
	TS	%	2.2	1.5~2.5	4.96	4.88

▶ 전체 생오니량은 10.5%(4,305㎥/일 → 3,852㎥/일) 감소됨

※ 생오니 인발량 : 2처리장(18.6% 감소), 3처리장(6.1% 감소), 4처리장(42.5% 감소)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.14	0.76	0.64	1.44
금주운영	1.36	0.80	0.68	1.62

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	1,830	1,798
	TS	%	0.55	0.55	0.75	0.57
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	9,594	7,251
	TS	%	0.7	0.6	0.62	0.60
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,623	1,184
	TS	%	0.7	0.5	0.53	0.52

▶ 전체 잉여오니 인발량은 13,047㎥/일 → 10,233㎥/일로 21.6% 감소되었음

※ 인발량 : 2처리장(1.8% 감소), 3처리장(24.4% 감소), 4처리장(27.1% 감소)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,014	2,125
				B	2,036	2,206
내부반송률	%	100~200	100~200	A	124	123
				B	106	104
외부반송률	%	80~100	70~100	A	83	82
				B	85	84
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	1.1	3.3
				B	1.4	3.3
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.192	0.142
				B	0.176	0.126
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	11.9	16.1
				B	12.0	17.4

▶ MLSS가 2,125~2,206㎎/ℓ로 다소 높아졌으며 DO농도는 3.3㎎/ℓ로 증가됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,481	2,214
반송률	%	35~70	50~60	60.4	62.0
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	1.0	3.1
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.17	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.9	9.6

▶ MLDO가 1.0→3.1㎎/ℓ로 높아졌으며 SRT도 약 2일 늘어남

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	2,046	1,755
반송율	%	35	35~40	42.7	41.4
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	0.4	2.4
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.17	0.17
SRT	일	4.50	4.5~12	12.9	15.2

▶ MLDO가 0.4→2.4㎎/ℓ로 증가되었으며 SRT도 약 2일 늘어남

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		36,273	32,512
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.3	0.9
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,911	3,967
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,529	4,305
SRT	일	5~15	5~20	6.7	5.1
생오니량	m3/일		7,500	7,956	6,019
잉여오니량	m3/일		2,000	2,252	1,826

▶ 반류수 유입량이 10.4% 감소되었고 유입SS도 3,967㎎/ℓ로 낮아짐

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		11,162	8,788
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.59	0.56
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	2,029	2,204
		TS	%		2.0	1.6	1.5
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	5,995	5,436
		TS	%	2.2	3.0	2.6	3.0
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	2,029	2,204
		TS	%	2.0	2.0	1.6	1.5
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	5,186	4,537
		TS	%	1.5	2.0	1.4	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	4,003	3,750
		유출TS	%	4.0	5.0	5.5	5.4

▶ 중력농축조 유입량이 21.3% 감소되었고 기계식농축기 유입량도 전체적으로 감소됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	922	913
유입TS	%	4.50	5.00	6.8	6.6
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	320.8	326.9
소화오니량	m3/일	900	550	922	913
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.0	3.6
소화일수	일	15~20	23	16.1	16.2
소화율	%	50	50	32.5	33.6
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	38,104	38,098

▶ 슬러지 유입량이 0.9% 감소되었고 음폐수 유입량은 1.9% 증가됨. 소화가스발생량은 전주와 비슷하게 발생됨

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	4,003	4,663
유입TS	%	4.5	5.0	5.5	5.4
소화오니량	m3/일	4,500		4,646	4,578
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	3.0	3.0
소화일수	일	25~30	25	34.6	29.7
소화율	%	50.0	45~50	23.2	38.8
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	67,805	57,435

▶ 슬러지유입량이 16.5% 증가되었으나 소화가스발생량은 15.6% 감소됨

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	529	453
	유입TS	%		2.5~2.7	2.92	2.67
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.660	0.630
	케익발생량	톤/일			63.8	49.6
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	77.9	77.6

▶ 슬러지유입량이 14.4% 감소됨에 따라 케익생산량도 22.3% 감소됨

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,989	4,936
	유입TS	%		2.5~2.7	3.1	3.0
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.702	0.687
	케익발생량	톤/일			517.3	531.9
	케익함수율	%		76.0	77.3	77.4

▶ 슬러지유입량이 1.1% 감소되었고 케익생산량은 2.8% 증가됨

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	7.7 ~ 7.20	3,970	1.58	7,440	5,396	15,767	1,605	93
금주	7.21 ~ 8.3	3,512	1.19	6,420	5,024	11,900	1,460	98

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	7.7 ~ 7.20	7,045	1.58	922	6.8
금주	7.21 ~ 8.3	6,318	1.19	913	6.6

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	7.7 ~ 7.20	6,123	0.29	1,519	876	2,889	190	38
금주	7.21 ~ 8.3	5,405	0.31	2,159	1,179	3,111	203	47

▶ 정화조 유입량이 11.5% 감소됨에 따라 농축량, 상징수량도 감소됨

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	224.9	계	234.7
유입하수	118.7	방류수	6.0	224.9 – 234.7 = -9.8
정화농축 분리액	16.8	By-pass	10.5
정화농축오니	60.3	소화가스	86.8
음폐수	29.1	탈수케익	131.3

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

○  2처리장 유입량 증가 현황

∎ 7.1∼7.11 기간 중 일평균 252,488㎥ 유입하여 처리, 7.11(금) 이후 점진적 증가

∎ 7.11∼7.20 : 일평균 279,765㎥ 유입하여 전주대비 10.8% 증가

∎ 7.21∼8. 3 : 일평균 271,596㎥ 유입

∎ 당분간 27∼28만㎥ 범위내에서 하수를 처리하고 처리수질 변화 지속적 관찰

○  3,4처리장 송풍기 가동 현황

∎ 추진경과

- ‘14. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감(3처리장– 8대, 4처리장- 2대)

- ‘14. 7. 21 : 송풍기 베인 개도율 3처리장-35%, 4처리장-60% 조정

- ‘14. 7. 28 : 송풍기 베인 full(100%) 개방

구분	7/7	14	20	27	28	30	31
A계열	1.0	0.6	0.3	4.9	3.3	2.5	2.3
B계열	0.4	0.4	0.2	3.1	1.7	1.9	1.4
C계열	0.3	0.8	0.3	3.8	1.0	2.0	1.9
D계열	2.3	1.9	0.2	3.2	0.1	3.0	2.9
반류수	0.1	0.1	0.1	0.9	0.2	0.7	0.1
4처리장	1.0	0.9	0.9	1.8	1.5	1.4	1.2

○  3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	7/7	11	16	22	25	29	8/4
A계열	0.43m	0.44m	0.42m	0.86m	0.65m	0.5m	0.43m
B계열	0.53m	0.60m	0.51m	0.74m	0.61m	0.54m	0.40m
C계열	0.65m	0.71m	0.68m	0.75m	0.62m	0.54m	0.45m
D계열	0.54m	0.64m	0.76m	0.78m	0.7m	0.40m	0.48m
반류수	2.02m	1.81m	1.87m	2.0m	1.47m	1.21m	1.23m
4처리장	0.43m	0.45m	0.40m	0.45m	0.40m	0.31m	0.33m

∎ 4주동안 초침계면이 소폭 상승·하락을 반복하다 현재  전계열 초침 계면이 0.5m 이하로 유지되고 있음