일시 : 2014. 10. 8(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 10-(1차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 10 – 1차,  분석기간 ‘14. 9. 15. ~ 10. 5. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	9.1 ~ 9. 14	1,451,254	268,647	936,560 (137,390)	246,046 (45,887)	65(최고 57)
금주	9.15 ~ 10.5	1,296,523	236,369	818,136 (39,953)	242,017 (36,527)	33(최고 16)

▶ 하수유입량은 전주 대비 10.7%(154천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,407,087㎥/일) 7.9% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	117.4	67.0	73.4	31.9	3.3	162,727	6.0	7.1	3.5	11.2	1.2	1,445
#2	114.5	65.7	76.7	32.5	3.4	159,538	3.5	4.6	1.8	8.0	0.2	582
#3	119.7	68.2	74.4	32.3	3.4	165,308	6.5	7.6	4.3	12.2	1.6	1,568
#4	111.4	63.7	66.1	29.9	3.0	156,385	6.8	8.1	2.4	10.8	0.7	1,920

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	131.7	71.3	74.4	34.1	3.4	168,185	6.4	7.7	3.5	13.1	1.5	1,524
#2	134.1	72.9	84.1	36.7	3.6	162,830	3.8	4.8	2.0	9.7	0.3	572
#3	133.8	72.0	73.9	34.2	3.5	172,175	6.8	8.1	4.1	14.1	2.0	1,581
#4	122.2	67.2	67.0	31.4	3.2	159,925	7.6	8.9	2.8	12.7	0.7	2,263

▶ 유입수질 및 방류수질 모두 전주 대비 높아짐

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.15	0.53
3처리장		3.0	0.50	1.09	반류수1.40(전주 1.14)
4처리장		3.5	0.37	0.43

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	312	286
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.26	2.61
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,302	3,754
	TS	%	2.2	1.5~3.0	3.27	2.81
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	191	376
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.97	3.71

▶ 전체 생오니량은 57.4%(2,805㎥/일 → 4,416㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(8.3% 감소), 3처리장(63.1% 증가), 4처리장(96.8% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.34	0.77	0.61	0.81
금주운영	1.25	0.75	0.64	0.84

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,341	2,726
	TS	%	0.55	0.55	0.60	0.54
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	8,788	9,342
	TS	%	0.7	0.6	0.68	0.64
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,616	1,822
	TS	%	0.7	0.5	0.65	0.65

▶ 전체 잉여오니 인발량은 12,745㎥/일 → 13,890㎥/일로 8.9% 증가

※ 인발량 : 2처리장(16.5% 증가), 3처리장(6.3% 증가), 4처리장(12.7% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,514	2,362
				B	2,638	2,643
내부반송률	%	100~200	100~200	A	125	141
				B	110	120
외부반송률	%	80~100	70~100	A	85	88
				B	87	95
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.1	3.0
				B	4.0	3.0
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.116	0.117
				B	0.107	0.107
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.5	13.1
				B	15.1	14.6

▶ 내부반송률이 다소 증가되었으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,264	2,333
내부반송률	%	25	20~25	23.7	24.4
외부반송률	%	35~70	50~60	61.6	65.0
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	4.2	3.5
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.16	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.2	7.5

▶ 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	1,827	1,934
반송율	%	35	35~40	43.8	42.8
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	2.4	1.2
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.16	0.18
SRT	일	4.50	4.5~12	10.2	9.6

▶ DO농도가 2.4→1.2mg/L로 감소하였고 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		29,032	31,454
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.4	0.7
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,183	3,462
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,303	5,098
SRT	일	5~15	5~20	24.2	18.3
생오니량	m3/일		7,500	5,491	5,841
잉여오니량	m3/일		2,000	601	1,366

▶ 반류수 유입량이 8.3% 증가되었고 MLSS는 54.3% 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		10,947	11,920
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.66	0.62
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,164	1,198
		TS	%		2.0	1.5	1.6
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	4,171	5,031
		TS	%	2.2	3.0	2.9	2.8
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,164	1,198
		TS	%	2.0	2.0	1.6	1.7
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	3,845	4,697
		TS	%	1.5	2.0	1.3	1.4
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	3,073	3,517
		유출TS	%	4.0	5.0	5.9	5.0

▶ 중력농축조 유입량이 8.9% 증가되었고 기계식농축기 유입량도 전체적으로 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	686	859
유입TS	%	4.50	5.00	6.8	6.7
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	284.3	292.8
소화오니량	m3/일	900	550	686	859
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.6	3.8
소화일수	일	15~20	23	21.6	17.3
소화율	%	50	50	45.2	47.7
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	32,641	37,215

▶ 슬러지 유입량이 25.2% 증가되었고 음폐수 유입량도 2.9% 증가됨. 소화가스발생량은 14% 증가

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	3,768	4,376
유입TS	%	4.5	5.0	5.9	5.0
소화오니량	m3/일	4,500		3,838	3,829
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	3.4	3.0
소화일수	일	25~30	25	36.8	31.7
소화율	%	50.0	45~50	52.6	57.9
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	42,145	43,907

▶ 슬러지유입량이 16.1% 증가되었고 소화가스발생량도 4.2% 증가

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	270	259
	유입TS	%		2.5~2.7	2.57	2.49
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.507	0.621
	케익발생량	톤/일			36.7	31.2
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	76.2	76.9

▶ 슬러지유입량이 4.1% 감소됨에 따라 케익생산량도 14.9% 감소

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,117	4,406
	유입TS	%		2.5~2.7	3.2	3.0
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.609	0.614
	케익발생량	톤/일			462.8	504.5
	케익함수율	%		76.0	76.5	76.6

▶ 슬러지유입량이 7.0% 증가됨에 따라 케익생산량도 9% 증가

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	9.1 ~ 9.14	2,749	1.45	6,760	4,885	14,533	1,419	122
금주	9.15 ~ 10.5	3,811	1.50	8,090	6,323	14,971	1,840	140

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	9.1 ~ 9.14	5,307	1.45	686	6.8
금주	9.15 ~ 10.5	6,807	1.50	859	6.7

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	9.1 ~ 9.14	4,622	0.42	1,594	1,096	4,167	207	44
금주	9.15 ~ 10.5	5,948	0.39	2,197	1,557	3,923	232	54

▶ 정화조 유입량이 38.6% 증가됨에 따라 농축량, 상징수량도 증가

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	206.1	계	234.9
유입하수	96.6	방류수	4.5	206.1-234.9 = -28.9
정화농축 분리액	23.3	By-pass	3.2
정화농축오니	58.2	소화가스	101.9
음폐수	28.0	탈수케익	125.3

※ 붙임 : 물질수지 Chart

■ 당부사항

○ 2처리장 유량조정조 설치 및 처리량 증대사업 추진으로 생물반응조내 반송오니(내부, 외부) 공급 불균형, 유입량 저감(불균형) 등으로 2차처리수 수질이 악화(T-P 0.55~0.95)되고 있으므로 관리 철저히 하고,  용수공급동에서는 응집제(alum, 폴리머) 증량 투입 등 유입수질변동에 대비하고, 고장난 총인측정장비(유입, 유출) 조기 정상화 할 것

○ 각 처리장에서는 수질변동을 가져올 공사, 수량변동, 약품량 변동 등 업무 수행시 중앙제어실, 운영팀에 사전 통보하여 사전 대비할 수 있도록 조치할것

○ 2처리장 유입량 균일조절 및 처리량 증대 시운전 대비 협조 요청

- 1차 : 10.10(금) 08:00~ 10.11(토) 08:00 : 30만톤

- 2차 : 10.12(일) 08:00~ 10.13(월) 08:00 : 33만톤

- 3차 : 10.13(월) 08:00~                  : 36만톤

6		과별 보고자료

○  2처리장 유입량 균일조절 및 처리량 증대 시운전 계획

∎ 추진경과

- 1차침전지 2지, 6지에 유량조정조 펌프시설 설치(용량 : 10,000㎥/일)

- 유입량 감시제어 시스템 설치공사 시행

- #2,#3,#4처리장 관련 수문 및 밸브 전동화설비 설치

∎ 시운전 일정

- 10.10(금) : 시운전 시행하여 점진적으로 30만톤 → 33만톤 → 36만톤 증대

∎ 향후 계획

- 시운전 결과를 토대로 2처리장 유량 공급방안 도출

- 자동제어 프로그램은 시운전과 병행하면서 현장여건에 맞게 수정 보완

○  3,4처리장 송풍기 가동 현황

∎ ‘04. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감(3처리장– 8대, 4처리장- 2대)이후

현재까지 송풍기 가동댓수 변동 없이 운영 중

∎ DO값 변동

- 오전시간대(09:00∼11:00) DO값은 최대 3∼4로 측정되나

- 저녁시간대(22:00∼23:00) DO값은 0.2∼0.4로 급격히 하락하는 경향이 반복되어 송풍기 댓수를 추가적으로 감축하지 못하고 있음

○  3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	9/15	19	23	26	10/1	3	10/6
A계열	0.49m	0.71m	0.68m	0.57m	0.40m	0.43m	0.50m
B계열	0.64m	0.81m	0.78m	0.59m	0.72m	0.68m	0.55m
C계열	1.00m	0.80m	0.86m	0.70m	0.76m	0.82m	0.75m
D계열	0.71m	0.30m	0.70m	0.65m	0.61m	0.55m	0.66m
반류수	1.35m	0.73m	1.65m	1.55m	1.57m	1.50m	1.22m
4처리장	0.35m	0.42m	0.44m	0.43m	0.45m	0.40m	0.37m

∎ 4처리장은 큰 변동 없이 지속적으로 안정적으로 운영 중임.

∎ 3처리장의 경우 전반적으로 하락추세를 보이고 있으나 C, D계열은 지별 편차가 있어 지속적인 관찰을 필요로 함.

∎ 반류수지 9지, 10지의 경우 계면이 2m를 상회하고 있어 지속적인 인발이 필요