일시 : 2014. 9. 17(수) 09:00

장소 : 본관 3층 회의실

내용 : 9-(2차) 운영분석 회의자료

하수처리운영분석회의

중랑물재생센터

( 관 리 과 )

	목 차
□ 하수처리 총괄
		- 하수처리량	1
		- 유입ㆍ방류수질	1

□ 수처리 공정

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	7
	- 농축시설	7

	- 포기조 운영	2
	- 초침운영(생오니 인발)	3
	- 종침운영(잉여오니 인발)	4
	- 반류수 처리시설	4

□ 오니처리 공정

	- 농축시설	5
	- 소화시설	5
	- 탈수시설	6

□ 물질수지	7

□ 과별 보고자료	8

하수처리 운영분석회의

【 2014. 9 – 2차,  분석기간 ‘14. 9. 1. ~ 9. 14. 】

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

기 간		계	2처리장	3처리장 (by-pass)	4처리장 (by-pass)	강우량(mm)
전주	8.18 ~ 8.31	1,483,481	268,746	957,330 (142,850)	257,405 (53,465)	98(최고 47)
금주	9.1 ~ 9. 14	1,451,254	268,647	936,560 (137,390)	246,046 (45,887)	65(최고 57)

▶ 하수유입량은 전주 대비 2.2%(32천㎥/일) 감소-전년 동기 대비(1,500,925㎥/일) 3.3% 감소

□ 유입ㆍ방류수질

❍ 전주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	134.9	74.8	74.0	35.7	3.3	166,908	7.2	7.5	3.0	11.4	1.1	1,489
#2	131.5	73.6	82.3	35.6	3.5	159,846	3.9	4.3	1.6	8.9	0.3	681
#3	137.7	76.2	73.5	36.3	3.3	172,154	7.7	7.9	3.4	12.3	1.4	1,576
#4	128.2	70.8	66.9	33.3	3.0	154,769	9.0	9.1	2.8	10.9	1.1	2,009

❍ 금주 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	유입수질						방류수질
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	117.4	67.0	73.4	31.9	3.3	162,727	6.0	7.1	3.5	11.2	1.2	1,445
#2	114.5	65.7	76.7	32.5	3.4	159,538	3.5	4.6	1.8	8.0	0.2	582
#3	119.7	68.2	74.4	32.3	3.4	165,308	6.5	7.6	4.3	12.2	1.6	1,568
#4	111.4	63.7	66.1	29.9	3.0	156,385	6.8	8.1	2.4	10.8	0.7	1,920

▶ 유입수질 및 방류수질 모두 전주 대비 낮아짐

□ 초침운영

○ 슬러지 계면

처리장	단 위	측정깊이	전주운영	금주운영	비 고
2처리장	m	3.8	0.15	0.15
3처리장		3.0	0.45	0.50	반류수1.14(전주 1.06)
4처리장		3.5	0.35	0.37

○ 생오니 인발량

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	생오니량	㎥/일	405	300~500	267	312
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.23	3.26
3처리장	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,102	2,302
	TS	%	2.2	1.5~3.0	3.16	3.27
4처리장	생오니량	㎥/일	654	525	188	191
	TS	%	2.2	1.5~2.5	4.01	3.97

▶ 전체 생오니량은 9.7%(2,557㎥/일 → 2,805㎥/일) 증가

※ 생오니 인발량 : 2처리장(16.9% 증가), 3처리장(9.5% 증가), 4처리장(1.6% 증가)

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	2처리장	3처리장	4처리장	반류수
전주운영	1.35	0.75	0.57	0.82
금주운영	1.34	0.77	0.61	0.81

○ 잉여오니 인발

항목	항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
2처리장	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	1,767	2,341
	TS	%	0.55	0.55	0.56	0.60
3처리장	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	5,978	8,788
	TS	%	0.7	0.6	0.66	0.68
4처리장	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,602	1,616
	TS	%	0.7	0.5	0.61	0.65

▶ 전체 잉여오니 인발량은 9,347㎥/일 → 12,745㎥/일로 36.4% 증가

※ 인발량 : 2처리장(32.5% 증가), 3처리장(47.0% 증가), 4처리장(0.9% 증가)

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주운영	금주운영
MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,504	2,514
				B	2,414	2,638
내부반송률	%	100~200	100~200	A	125	125
				B	105	110
외부반송률	%	80~100	70~100	A	82	85
				B	87	87
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	4.4	3.1
				B	3.2	4.0
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.134	0.116
				B	0.114	0.107
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	20.4	14.5
				B	19.6	15.1

▶ MLSS가 다소 증가되었고 SRT가 4.5~5.9일 줄어듦

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,000~3,000	2,126	2,264
내부반송률	%	25	20~25	23.3	23.7
외부반송률	%	35~70	50~60	62.3	61.6
MLDO	mg/l	2.0~3.0	1.5~2.0	2.6	4.2
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.19	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	10.2	7.2

▶ SRT가 3일 감소되었으나 다른 항목들은 전주와 비슷하게 운영됨

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
MLSS	mg/l	1,500~3,000	1,500~2,500	1,812	1,827
반송율	%	35	35~40	43.2	43.8
MLDO	mg/l	2.0	1.0~2.0	1.4	2.4
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.18	0.16
SRT	일	4.50	4.5~12	10.8	10.2

▶ 전주와 비슷하게 운영됨

□ 반류수 처리시설

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	39,712		28,158	29,032
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.0	1.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	3,622	4,183
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	2,770	3,303
SRT	일	5~15	5~20	25.5	24.2
생오니량	m3/일		7,500	4,801	5,491
잉여오니량	m3/일		2,000	301	601

▶ 반류수 유입량이 3.1% 증가되었으며 유입SS, MLSS 다소 증가됨

3		오니처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
중력농축조 (잉여오니)		유입량	m3/일	16,219		7,487	10,947
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.63	0.66
		농축오니량	m3/일	5,500	3,000	1,003	1,164
		TS	%		2.0	1.6	1.5
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	m3/일	7,000	5,500	4,307	4,171
		TS	%	2.2	3.0	2.8	2.9
	잉여오니 농축기	유입량	m3/일	4,000	2,500	1,003	1,164
		TS	%	2.0	2.0	1.6	1.6
	반류수농축기	유입량	m3/일	4,500	2,500	2,547	3,845
		TS	%	1.5	2.0	1.6	1.3
	농축기 저류조	유출량	m3/일	4,000	3,500	2,588	3,073
		유출TS	%	4.0	5.0	5.6	5.9

▶ 중력농축조 유입량이 46.2% 증가되었고 기계식농축기 유입량도 전체적으로 증가됨

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량(정화농축오니)	m3/일	600	550	838	686
유입TS	%	4.50	5.00	6.6	6.8
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	312.5	284.3
소화오니량	m3/일	900	550	838	686
소화오니TS	%	3.00	3.00	3.6	3.6
소화일수	일	15~20	23	17.7	21.6
소화율	%	50	50	45.2	45.2
소화가스발생량	m3/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	34,307	32,641

▶ 슬러지 유입량이 18.1% 감소되었고 음폐수 유입량은 9.1% 감소됨. 소화가스발생량은 4.9% 감소

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
유입량	m3/일	4,700	3,500	3,425	3,768
유입TS	%	4.5	5.0	5.6	5.9
소화오니량	m3/일	4,500		3,867	3,838
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	3.0	3.4
소화일수	일	25~30	25	40.5	36.8
소화율	%	50.0	45~50	39.9	52.6
소화가스발생량	m3/일	60,630	77,500	45,399	42,145

▶ 슬러지유입량이 10% 증가되었고 소화가스발생량은 7.2% 감소

□ 탈수시설

❍ 2처리장

구 분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	1,200	500	340	270
	유입TS	%		2.5~2.7	2.48	2.57
	약품주입률	%	0.8~1.2	0.7~0.9	0.580	0.507
	케익발생량	톤/일			41.3	36.7
	케익함수율	%	75.0	76.5~77.5	76.7	76.2

▶ 슬러지유입량이 20.6% 감소됨에 따라 케익생산량도 11.1% 감소

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주운영	금주운영
원심탈수기	유입량	m3/일	3,000	2,500~3,000	4,264	4,117
	유입TS	%		2.5~2.7	3.0	3.2
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.665	0.609
	케익발생량	톤/일			472.9	462.8
	케익함수율	%		76.0	76.0	76.5

▶ 슬러지유입량이 3.4% 감소됨에 따라 케익생산량도 2.1% 감소

4		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	8.18 ~ 8.31	3,993	1.04	5,060	4,853	10,420	1,354	121
금주	9.1 ~ 9.14	2,749	1.45	6,760	4,885	14,533	1,419	122

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량	TS	농축량	농축TS	비 고
단 위		㎥/일	%	㎥/일	%
전주	8.18 ~ 8.31	7,004	1.04	838	6.6
금주	9.1 ~ 9.14	5,307	1.45	686	6.8

❍ 상징수 현황

기 간		상징수량	TS	BOD	COD	SS	TN	TP
단 위		㎥/일	%	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ
전주	8.18 ~ 8.31	6,166	0.38	2,061	1,314	3,778	221	51
금주	9.1 ~ 9.14	4,622	0.42	1,594	1,096	4,167	207	44

▶ 추석 연휴로 정화조 유입량이 31.2% 감소됨에 따라 농축량, 상징수량도 감소

5		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	200.3	계	231.7
유입하수	106.7	방류수	5.1	200.3-231.7 = -31.4
정화농축 분리액	19.3	By-pass	7.1
정화농축오니	46.5	소화가스	102.0
음폐수	27.8	탈수케익	117.5

※ 붙임 : 물질수지 Chart

6		과별 보고자료

가. 운영분석회의 발표자료(물재생과)

○  2처리장 유입량 처리 현황

∎ 8.18 ∼ 8.31 : 일평균 268,746㎥

∎ 9. 8 ∼ 9.15 : 일평균 268,647㎥

∎ 7월부터 9월 현재까지 월평균 268,000㎥ 유입 처리 중

∎ 향후 일평균 27만㎥ 내외로 물량을 증량할 계획임

○  3,4처리장 송풍기 가동 현황

∎ ‘14. 5. 25 : 송풍기 가동 대수 절감(3처리장 : 8대, 4처리장 : 2대)이후

현재까지 송풍기 가동댓수 변동없이 운영 중

∎ DO값 변동

- 오전시간대(09:00∼11:00) DO값은 최대 3∼4로 측정되나

- 저녁시간대(22:00∼23:00) DO값은 0.2∼0.4로 급격히 하락하는 경향이 반복되어 송풍기 댓수를 추가적으로 감축하지 못하고 있음

○  3처리장 계면 관리 현황

∎ 최초침전지 계면 변동 현황

구분	9/1	3	5	8	10	12	15
A계열	0.37m	0.40m	0.34m	0.37m	0.36m	0.33m	0.49m
B계열	0.48m	0.54m	0.55m	0.55m	0.61m	0.39m	0.64m
C계열	0.61m	0.61m	0.54m	0.55m	0.59m	0.50m	1.00m
D계열	0.35m	0.38m	0.46m	0.53m	0.55m	0.46m	0.71m
반류수	1.03m	0.91m	0.82m	1.27m	1.43m	1.43m	1.35m
4처리장	0.35m	0.34m	0.40m	0.35m	0.34m	0.35m	0.35m

∎ 4처리장은 지속적으로 안정적이나 3처리장의 경우 전반적으로 증가 추세를 보임

∎ 특히 반류수지의 일부 지의(9지,13지,16지) 계면이 2m를 상회하고 있으며 3처리장 C계열의 계면이 급작스럽게 증가(0.5m → 1.0m)를 보이고 있어 꾸준한 인발과 지속적인 관찰이 필요

○  4처리장 유입동 메인 판넬 VTS 소손 발생

∎ 일시 : 2014. 9.15  08:25

∎ 내용 : 4처리장 유입동 6600V 수전 메인 판넬의 누전발생으로 인하여

VTS(진공 절체 개폐기) 소손 발생

∎ 영향 : 4처리장 유입동 메인VCB 트립으로 정전, 순간전압 강하로 154변전실의 저압설비(인버터운전, PC제어) 중 일부가 동작 정지됨

∎ 조치사항 : 예비 선로(B) 및 차단기 점검 후 전원 투입하여 09:10 정상화

∎ 향후계획 : 소손된 VTS는 제조사에 수리 의뢰