일시 : 2016. 4. 27.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

4월 하수처리 운영분석회의

《 분석기간 : 2016. 3. 1.~3. 31 》

2016. 4. 27

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

하수처리 운영분석회의

《 분석기간 : 2016. 3. 1.~3. 31 》

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전월 대비 1.1%(13천㎥/일) 감소- 전년 동기 대비  0.4% (1,166천㎥/일) 감소

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
2월	2.1~2.29	1,175,233	254,188	689,633 (10,112)	231,412 (20,254)	46
3월	3.1~3.31	1,162,020	254,583	681,487 (11,078)	225,380 (19,056)	40

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	2월						3월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	176.2	92.3	118.5	41.8	3.9	72,374	190.3	93.3	136.2	42.6	4.2	76,175
#2	159.1	84.1	98.8	41.2	3.8	69,724	163.3	81.8	106.3	42.3	4.1	70,145
#3	189.1	99.8	134.2	43.8	4.1	74,517	208.8	102.2	160.1	44.2	4.4	79,581
#4	156.5	78.9	93.4	36.4	3.4	68,897	165.5	79.6	98.0	37.9	3.6	72,758
반류수	2,841	1,628	4,883	435	206	-	3,512	1,549	5,264	490	162	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	2월						3월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	8.4	9.4	5.2	15.0	0.5	757	9.1	10.0	5.4	15.8	0.6	1,104
#2	4.4	6.4	2.0	10.7	0.1	204	3.1	5.3	1.6	11.0	0.1	169
#3	9.5	10.2	6.2	15.2	0.7	964	10.7	11.3	6.2	16.1	0.8	1,394
#4	9.6	10.3	5.9	19.4	0.4	755	11.4	11.8	7.4	21.1	0.5	1,320
반류수	91	52	40	99	23	-	118	75	55	125	25	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	2월	3월	비 고
#2	0.8	3.8	0.47	0.54
#3		3.0	1.10	0.93	반류수2.20(전월1.77)
#4		3.5	0.69	0.75

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	2월					3월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	111.3	51.4	45.9	39.1	3.3	111.3	49.4	40.5	37.2	3.1
#3	121.7	58.0	60.2	43.2	4.2	132.8	57.8	57.7	45.3	4.6
#4	125.4	58.2	58.7	41.6	3.9	126.4	58.5	63.9	43.2	3.6

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 46.4%(3,125 → 4,576㎥/일) 증가

※생오니 인발량 : 2처리장(53.1% 감소), 3처리장(62.7% 증가), 4처리장(15.9% 감소)

구분	항목	단위	설계	목표	2월	3월
계					3,125	4,576
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	277	130
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.73	3.31
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	2,609	4,245
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.31	2.52
#4	생오니량	㎥/일	654	525	239	201
	TS	%	2.2	1.5~2.5	2.74	3.51

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	2월	3월
수온	℃	-	-	-	12.6	14.8
PH		-	6.4~7.0	-	6.3	6.2
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,858	2,703
				B	2,892	2,839
내부반송률	%	100~200	100~200	A	132	131
				B	116	116
외부반송률	%	80~100	70~100	A	80	80
				B	88	85
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.3	3.4
				B	2.1	3.2
SV	%			A	49.2	48.9
				B	45.0	41.3
SVI			150이하	A	171	179
				B	156	145
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.119	0.119
				B	0.115	0.122
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	36.1	10.9
				B	32.8	11.1

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	2월	3월
수온	℃	-	-	13.2	15.5
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	3,021	2,934
내부반송률	%	25	20~25	27.5	28.3
외부반송률	%	35~70	50~60	80.0	84.2
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	2.1	1.7
SV	%			33.5	29.1
SVI			150이하	110	99
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.14	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	7.0	6.7

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	2월	3월
수온	℃	-	-	13.6	16.0
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	1,920	2,104
반송율	%	35	35~40	38.8	43.4
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.8	1.5
SV	%			47.9	56.1
SVI			150이하	250	265
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.22	0.20
SRT	일	4.50	4.5~12	8.7	7.7

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
2월	0.98	0.75	0.66	1.24
3월	0.90	0.71	0.67	0.88

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 23.2%(13,150㎥/일 → 16,197㎥/일) 증가

※ 인발량 : 2처리장(222.5% 증가), 3처리장(4.8% 증가), 4처리장(13.8% 증가)

처리장	항 목	단위	설계	목표	2월	3월
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	1,024	3,302
	TS	%	0.55	0.55	0.60	0.62
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,042	10,523
	TS	%	0.7	0.6	0.66	0.65
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,084	2,372
	TS	%	0.7	0.5	0.59	0.64

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	2월	3월
유입량	㎥	203,000	-	202,001	202,609
송수량	㎥	200,000	-	82,011	80,523
방류량	㎥			119,990	122,086

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	2월	8.2	9.7	11.3	0.5	346	2.2	1.0	10.2	0.03	0.8
	3월	4.2	4.8	11.5	0.5	299	2.1	0.8	10.8	0.03	47.2

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
2월	25,385	8,307	6,706	2,930	2,230	551	4,891
3월	32,453	11,127	8,497	3,345	2,680	662	6,142

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	2월					3월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	2,296	840	1,094	654	111	1,368	507	1,139	355	65
원심농축기 탈리액	678	293	1,130	147	88	810	372	1,263	154	38
벨트탈수동 탈리액	202	218	337	276	51	103	364	336	553	67
원심탈수동 탈리액	149	243	374	331	61	143	326	198	525	64
(주)정화상징수	3,191	1,654	4,611	295	63	3,911	1,987	6,182	349	65

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	2월	3월
유입량	㎥/일	39,712		28,967	30,096
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	1.0	0.9
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,883	5,264
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	2,968	5,810
SRT	일	5~15	5~20	5.2	11.8
생오니량	㎥/일		7,500	4,931	6,523
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,849	1,570

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	2월	3월
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		11,044	13,841
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.64	0.63
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,736	2,714
		TS	%		2.0	1.9	1.6
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	4,853	6,699
		TS	%	2.2	3.0	2.6	2.6
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,736	2,714
		TS	%	2.0	2.0	1.9	1.6
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	3,843	4,613
		TS	%	1.5	2.0	1.4	1.7
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	4,762	5,513
		유출TS	%	4.0	5.0	4.6	4.6

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	2월	3월
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	818	961
유입TS	%	4.50	5.00	5.0	5.4
유입VS				87.4	86.3
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	221.2	237.1
소화오니량	㎥/일	900	550	818	961
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.6	2.6
소화오니VS				75.4	76.1
소화일수	일	15~20	23	18.1	15.4
소화율	%	50	50	55.7	49.5
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	19,528	21,363

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	2월	3월
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	6,214	7,286
유입TS	%	4.5	5.0	3.8	4.0
유입VS				77.5	76.4
소화오니량	㎥/일	4,500		4,957	5,864
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.3
소화오니VS				67.2	64.3
소화일수	일	25~30	25	22.3	19.0
소화율	%	50.0	45~50	40.5	44.4
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	66,006	70,924

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	2월	3월
원심 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	5,682	2,956
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.3
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.008	0.890
	케익발생량	톤/일			522.0	275.5
	케익함수율	%		76.0	79.4	78.7

구분	항목	단위	설계	목표	2월	3월
벨트 (원심) 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	5,682	3,684
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.008	1.023
	케익발생량	톤/일			522.0	338.3
	케익함수율	%		76.0	79.4	78.2

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
2월	2.1~2.29	3,459	0.69	4,915	3,573	6,908	557	214
3월	3.1~3.31	4,320	0.96	4,899	3,549	9,577	463	252

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
2월	2.1~2.29	7,177	0.69	818	5.0
3월	3.1~3.31	8,945	0.96	961	5.4

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	343.4	계	329.7
유입하수	218.4	방류수	6.0	13.7(DS) (343.4 – 329.7)
정화농축오니	51.9	By-pass	4.1
정화농축 분리액	49.5	소화가스	187.3
음폐수	12.8	탈수케익	132.3
약품사용량	10.8