일시 : 2016. 5. 11.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

5월 하수처리 운영분석회의

《 분석기간 : 2016. 4. 1.~4. 30 》

2016. 5. 11

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

하수처리 운영분석회의

《 분석기간 : 2016. 4. 1.~4. 30 》

1		하수처리 총괄

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전월 대비 5.8%(67천㎥/일) 증가- 전년 동기 대비  0.8% (1,239천㎥/일) 감소

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
3월	3.1~3.31	1,162,020	254,583	681,487 (11,078)	225,380 (19,056)	40
4월	4.1~4.30	1,229,485	267,027	708,521 (45,233)	253,937 (29,228)	78

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	3월						4월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	190.3	93.3	136.2	42.6	4.2	76,175	185.0	85.6	134.4	42.4	4.2	107,411
#2	163.3	81.8	106.3	42.3	4.1	70,145	165.6	76.6	109.4	42.9	4.3	105,517
#3	208.8	102.2	160.1	44.2	4.4	79,581	201.1	93.4	157.4	43.7	4.4	110,900
#4	165.5	79.6	98.0	37.9	3.6	72,758	160.6	73.4	96.2	37.9	3.6	99,667
반류수	3,512	1,549	5,264	490	162	-	3,597	1,517	4,690	464	148	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	3월						4월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	9.1	10.0	5.4	15.8	0.6	1,104	8.2	8.6	4.9	16.1	0.3	1,341
#2	3.1	5.3	1.6	11.0	0.1	169	2.4	4.7	1.7	8.9	0.1	301
#3	10.7	11.3	6.2	16.1	0.8	1,394	9.8	9.9	5.6	17.3	0.4	1,421
#4	11.4	11.8	7.4	21.1	0.5	1,320	10.3	9.8	6.7	21.0	0.2	2,338
반류수	118	75	55	125	25	-	65	55	47	132	18	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	3월	4월	비 고
#2	0.8	3.8	0.54	0.42
#3		3.0	0.93	0.68	반류수2.05(전월2.20)
#4		3.5	0.75	0.71

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	3월					4월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	111.3	49.4	40.5	37.2	3.1	117.0	55.5	41.9	35.9	3.3
#3	132.8	57.8	57.7	45.3	4.6	146.8	59.4	58.1	44.0	4.0
#4	126.4	58.5	63.9	43.2	3.6	138.9	64.5	61.2	43.1	4.0

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 16.9%(4,576 → 3,801㎥/일) 감소

※생오니 인발량 : 2처리장(4.6% 증가), 3처리장(18.8% 감소), 4처리장(8.0% 증가)

구분	항목	단위	설계	목표	3월	4월
계					4,576	3,801
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	130	136
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.31	3.72
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	4,245	3,448
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.52	2.84
#4	생오니량	㎥/일	654	525	201	217
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.51	3.75

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	3월	4월
수온	℃	-	-	-	14.8	18.3
PH		-	6.4~7.0	-	6.2	6.3
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,703	2,486
				B	2,839	2,752
내부반송률	%	100~200	100~200	A	131	159
				B	116	81
외부반송률	%	80~100	70~100	A	80	79
				B	85	81
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.4	1.7
				B	3.2	1.6
SV	%			A	48.9	33.4
				B	41.3	34.9
SVI			150이하	A	179	135
				B	145	127
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.119	0.149
				B	0.122	0.135
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	10.9	12.1
				B	11.1	12.9

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	3월	4월
수온	℃	-	-	15.5	18.9
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	2,934	2,907
내부반송률	%	25	20~25	28.3	28.2
외부반송률	%	35~70	50~60	84.2	84.5
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	1.7	1.2
SV	%			29.1	27.2
SVI			150이하	99	94
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.15	0.17
SRT	일	10~15	10 ~ 15	6.7	6.6

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	3월	4월
수온	℃	-	-	16.0	19.1
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	2,104	2,219
반송율	%	35	35~40	43.4	36.8
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.5	1.1
SV	%			56.1	40.5
SVI			150이하	265	182
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.20	0.23
SRT	일	4.50	4.5~12	7.7	8.6

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
3월	0.90	0.71	0.67	0.88
4월	0.69	0.75	0.70	0.75

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 6.8%(16,197㎥/일 → 15,098㎥/일) 감소

※ 인발량 : 2처리장(19.1% 감소), 3처리장(4.4% 감소), 4처리장(0.3% 감소)

처리장	항 목	단위	설계	목표	3월	4월
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,302	2,672
	TS	%	0.55	0.55	0.62	0.63
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,523	10,061
	TS	%	0.7	0.6	0.65	0.68
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,372	2,365
	TS	%	0.7	0.5	0.64	0.61

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	3월	4월
유입량	㎥	203,000	-	202,609	199,026
송수량	㎥	200,000	-	80,523	68,145
방류량	㎥			122,086	130,881

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	3월	4.2	4.8	11.5	0.5	299	2.1	0.8	10.8	0.03	47.2
	4월	3.2	4.4	9.0	0.2	736	1.3	1.0	8.5	0.02	2.83

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
3월	32,453	11,127	8,497	3,345	2,680	662	6,142
4월	30,858	9,537	8,789	3,598	2,732	694	5,825

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	3월					4월
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	1,368	507	1,139	355	65	2,492	905	396	224	100
원심농축기 탈리액	810	372	1,263	154	38	803	335	779	105	27
벨트탈수동 탈리액	103	364	336	553	67	88	217	234	682	63
원심탈수동 탈리액	143	326	198	525	64	132	321	271	858	62
(주)정화상징수	3,911	1,987	6,182	349	65	3,201	1,889	6,350	383	71

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	3월	4월
유입량	㎥/일	39,712		30,096	33,796
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.9	0.6
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,264	4,690
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	5,810	6,219
SRT	일	5~15	5~20	11.8	10.1
생오니량	㎥/일		7,500	6,523	5,983
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,570	1,951

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	3월	4월
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		13,841	12,790
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.63	0.65
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,714	3,252
		TS	%		2.0	1.6	1.6
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	6,699	5,557
		TS	%	2.2	3.0	2.6	2.8
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,714	3,252
		TS	%	2.0	2.0	1.6	1.6
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	4,613	5,132
		TS	%	1.5	2.0	1.7	1.8
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	5,513	5,196
		유출TS	%	4.0	5.0	4.6	5.1

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	3월	4월
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	961	1,029
유입TS	%	4.50	5.00	5.4	6.1
유입VS				86.3	87.6
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	237.1	259.45
소화오니량	㎥/일	900	550	961	1,029
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.6	2.8
소화오니VS				76.1	76.4
소화일수	일	15~20	23	15.4	14.4
소화율	%	50	50	49.5	54.2
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	21,363	25,766

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	3월	4월
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	7,286	6,834
유입TS	%	4.5	5.0	4.0	4.5
유입VS				76.4	75.9
소화오니량	㎥/일	4,500		5,864	6,063
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.3	2.4
소화오니VS				64.3	65.1
소화일수	일	25~30	25	19.0	20.3
소화율	%	50.0	45~50	44.4	40.8
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	70,924	68,890

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	3월	4월
원심 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	2,956	3,011
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.890	0.831
	케익발생량	톤/일			275.5	279.1
	케익함수율	%		76.0	78.7	77.1

구분	항목	단위	설계	목표	3월	4월
벨트 (원심) 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	3,684	3,956
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.023	1.027
	케익발생량	톤/일			338.3	358.5
	케익함수율	%		76.0	78.2	77.3

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
3월	3.1~3.31	4,320	0.96	4,899	3,549	9,577	463	252
4월	4.1 ~ 4.30	4,321	1.30	5,400	4,266	13,000	858	215

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
3월	3.1~3.31	8,945	0.96	961	5.4
4월	4.1 ~ 4.30	8,602	1.30	1,029	6.1

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	370.3	계	364.2
유입하수	233.3	방류수	5.7	6.1(DS) (370.3 – 364.2)
정화농축오니	62.8	By-pass	10.0
정화농축 분리액	48.1	소화가스	203.1
음폐수	14.6	탈수케익	145.4
약품사용량	11.5