원수 수질검사 결과보고

(2017년)

우리시 원수(상수원, 지류천, 취수원) 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추진 목표

❍ 취수원 상류 남․북한강 수계의 상시 모니터링으로 위해 요소 및 상류 수질 변동이 취수원에 미치는 영향 파악

❍ 취수원 유입지천의 수질오염도 등  취수원에 미치는 영향 조사

2		추진 근거

❍ 상수도사업본부장 방침[수질65461-285(2003.7.8. 상수도 수질검사항목 정비계획)]

❍ 환경부 수질측정망운영계획(고시)에 따른 하천수 수질검사

❍ 서울물연구원(수질연구과-8778, 2017.12.20, 2018년 서울물연구원 수질검사 계획)

3		검사 개요

❍ 조사지점 : 상수원 32지점(‘18년 경안천 4점 추가), 취수원 5지점

❍ 조사항목 : 상수원 29항목, 취수원 21항목

❍ 조사주기 : 상수원(매월, 분기), 취수원(매월2회)

❍ 조사방법

- 조사주기에 따라 현장 수질조사, 시료채수 및 수질분석

- 수질저하와 이상변화 시 주요지점에 대한 추가조사 실시

표1. 원수 수질조사 지점

대 상		지 점	조사주기	조사항목
상수원 (32)	남한강 (8)	경안, 신원, 복포, 양평, 이포보, 여주보, 강천보, 부론	분기1회	15
	북한강 (8)	다산, 양수, 삼봉, 화도 청평, 의암, 춘천, 소양
	왕숙천 (6)	진접, 별내, 진건, 구리1, 구리2, 덕풍천	매월1회	15
	경안천 (4)	경안, 광주, 곤지암, 오포
	수질측정망 (6)	궁촌천, 도심천, 월문천, 덕소천, 홍릉천, 산곡천	매월1회	29
취수원 (5)	취수원수 (5)	광암, 강북, 암사, 자양, 풍납	매월2회	21

표2. 원수 수질조사 항목

대 상	항목수	주기	검 사 항 목
상수원	29	남․북한강 (분기15)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		왕숙천 (월 15)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		경안천 (월 15)
		수질측정망 (월 29)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 용존성질소(DTN), 용존성인(DTP), 인산염인, 클로로필-a, 페놀, 총대장균군, 분원성대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB, 카드뮴, 시안, 납, 크롬, 비소, 수은, 안티몬, 음이온계면활성제(분기)
취수원	21	취수원 (매월2회)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 클로로필-a, 조류, 총대장균군, 분원성대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB, TCA, IBMP, IPMP

4		추진 결과

❍ 상수원 : 16지점×4회(분기1회) =  64점

❍ 지류천 : 12지점×12회(매월1회)=144점

❍ 취수원 : 5지점×12회(매월2회) =  60점

5		조사 결과

❍ 남․북한강 조사결과 북한강이 남한강 보다 양호한 수준을 보임

- 평균 BOD는 경안 3.5 mg/L, 다산 2.5 mg/L, 신원 2.5 mg/L 등으로 다른 지점보다 오염도가 다소 높았음.

- 그 외 지점은 BOD 1~2 mg/L 내외로 양호한 수질은 보임.

❍ 지류천(환경부 수질측정망, 자체 지류천)중 도심천의 오염도가 높았음

- 환경부 수질측정망(6점) 및 자체 지류천(6점) 수질오염도는 도심천

BOD 5.3 mg/L 로 가장 높았고 구리2 4.9 mg/L, 구리1 4.6 mg/L, 진건 4.1 mg/L, 홍릉 3.8 mg/L 지점도 다소 높았음.

※ 도심천 정밀조사(‘17.8.3)

조사목적 : ‘15년 이후 수질오염도가 증가하여 한강 지류천인 도심천에 대해

정밀조사 실시로 오염원인 조사 및 개선방안 마련

- 조사대상 : 3지점 6시료(상류 1, 중류 2, 하류 3)

- 조사결과 : 하류 도곡교회 앞 하수BOX(우수토실)에서 하수 일부 도심천으로 유입

· BOD(mg/L) : 도곡교회 앞(36.9), 상류(2.7), 중류(3.1~3.4), 하류(3.5)

· 현장조사(‘17.8.3 10:00) 결과, 도곡교회 앞 하수BOX 내 용량이 적어 약간의

하수가 도심천으로 유입되었음

- 조치결과 : 남양주시(녹색성장과, 하수처리과)에 하수BOX 증설 및 수질개선

요구(‘17.8.8)

- 그 외 다른 지점은 3.0 mg/L 이하의 양호한 수준을 보임.

❍ 취수원수는 수질환경기준 “좋음(Ⅰb), 2 mg/L이하)” 수준을 보임

- BOD는 평균 1.8mg/L(최저 1.1〜 최고 2.5)로 지점간 큰 차이를 보이지 않은 양호한 수질을 보임.

※ 광암 1.8, 강북 1.7, 암사 1.9, 자양 1.9, 풍납 1.9 mg/L

- 월별 수질은 겨울철(1~2월) 양호한 수질을 보이다가 봄철(3~4월)에 접어들면서 오염도가 꾸준히 상승하였고 7월중에는 “좋음(Ⅰb)” 등급보다 다소 높은 2.4 mg/L 수준을 보였고 이후 점진적인 감소추세를 보였음.

표3. 취수원수 BOD 조사결과

(단위 : mg/L)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광 암	1.8	1.3	1.4	1.7	1.9	1.9	2.1	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.4
강 북	1.7	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	1.9	2.2	2.1	1.9	1.6	1.5	1.5
암 사	1.9	1.5	1.6	1.8	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.1	1.8	1.6	1.6
자 양	1.9	1.5	1.6	1.8	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	1.9	1.7	1.6	1.6
풍 납	1.9	1.6	1.7	1.9	2.2	2.1	2.3	2.5	2.4	2.1	1.7	1.7	1.6
평 균	1.8	1.4	1.5	1.7	2.0	1.9	2.1	2.4	2.2	2.0	1.7	1.6	1.5

❍ 조사결과를 환경부 등 관련기관 15개 기관에 매월 통보

구 분		보 고 기 관	비고
서울시 내부기관(8)		본청(물순환정책과), 본부(수질과), 아리수정수센터(6개)
외부기관	환경부(2)	한강유역청장(측정분석과,상수원관리과)
	지자체(5)	구리시, 남양주시(하수처리과, 상수도과), 하남시, 춘천시

붙임1. 원수 BOD 현황

(단위 : mg/L)

수 계		지 점	년도별 BOD 현황
			2017년			2016년	2015년	2014년	2013년
			최대	최소	평균
남한강	본류 (8)	부론	1.3	0.9	1.2	1.3	1.6	1.1	1.1
		강천보	1.3	1.0	1.2	1.7	1.8	1.5	1.2
		여주보	1.5	1.4	1.5	1.7	2.0	1.7	1.4
		이포보	1.7	1.4	1.5	1.8	2.0	1.9	1.4
		양평	1.7	1.5	1.7	1.8	2.1	1.8	1.4
		신원	1.8	1.4	1.6	2.3	2.5	2.2	-
		복포	2.1	1.6	1.9	2.2	-	-	-
		경안	2.8	2.5	2.5	3.6	-	3.4	2.7
북한강	본류 (8)	소양	1.5	1.3	1.5	1.0	1.1	0.8	0.8
		춘천	1.8	1.7	1.8	1.1	1.1	0.7	0.9
		의암	2.0	1.8	2.0	1.4	1.5	1.3	1.0
		청평	2.2	2.0	2.1	1.6	1.3	1.1	1.1
		화도	2.0	1.5	1.7	-	-	-	-
		삼봉	2.3	1.9	2.1	1.7	1.7	1.0	-
		양수	2.4	2.3	2.3	1.9	2.0	1.5	1.2
		다산	4.6	3.3	3.5	2.5	-	-	-
한강	수질측정망 (6)	궁촌	3.8	1.1	2.0	1.5	1.6	1.6	2.2
		도심	8.6	3.1	5.3	4.5	3.4	5.5	5.0
		월문	3.6	1.1	1.5	1.1	1.1	1.0	1.5
		덕소	6.1	1.6	3.8	2.9	2.1	3.2	3.0
		홍릉	5.6	1.8	3.3	2.4	2.5	3.4	2.4
		산곡	4.7	1.1	1.9	1.8	1.8	2.6	1.5
	왕숙천 (6)	진접	2.5	1.2	1.9	1.6	1.6	-	-
		별내	2.1	1.9	2.0	2.0	1.3	-	-
		진건	5.6	2.0	4.2	3.0	4.7	-	-
		구리1	6.1	2.4	4.6	3.0	3.6	-	-
		구리2	5.4	2.5	4.9	3.4	3.5	-	-
		덕풍	5.1	1.2	2.3	1.5	1.9	-	-
	경안천 (4)	경안
		광주		2018년	추가	조사	지점
		곤지암
		오포
취수원	취수원 (5)	광암	2.5	1.3	1.8	1.7	1.6	1.3	1.5
		강북	2.3	1.1	1.7	1.6	1.6	1.3	1.5
		암사	2.5	1.4	1.9	1.9	1.9	1.5	1.6
		자양	2.4	1.4	1.9	1.8	1.8	1.5	1.6
		풍납	2.5	1.5	1.9	2.0	1.9	1.6	1.7

붙임2. 상수원 및 취수원 수질조사 지점

붙임3. 상수원 및 취수원 채수위치

구 분		지점명	채 수 위 치	비고
상수원	남한강 (8)	부론	강원도 원주시 부론면 법천리 (남한강대교)
		강천보	경기도 여주군 여주읍 단현리 (강천보)
		여주보	경기도 여구준 능서면 왕대리 (여주보)
		이포보	경기도 여주군 금사면 이포리 (이포보)
		양평	경기도 양평군 양평읍 양근리 (양평대교)
		복포	경기도 양평군 옥천면 아신리 (남한강수상스키)
		신원	경기도 양평군 양서면 신원리 (선착장)
		정지	경기도 광주시 초월면 정지리 (수중보)
	북한강 (8)	소양	강원도 춘천시 신북읍 천전리 (세월교)
		춘천	강원도 춘천시 신북읍 용산리 (용산취수장)
		의암	강원도 춘천시 신동면 의암리 (신연교)
		청평	경기도 가평군 설악면 회곡리 (청평댐 앞)
		화도	경기도 남양주시 화도읍 북한강로(일피노카페)
		삼봉	경기도 남양주시 조안면 삼봉리(삼봉수상스키장)
		양수	경기도 남양주시 조안면 운길산로 (양수철교 옆)
		다산	경기도 남양주시 조안면 다산로 (다산유적지)
	수질측정망 (6)	궁촌	경기도 남양주시 와부읍 도곡리 도곡취수장 옆	수질측정망
		도심	경기도 남양주시 와부읍 도곡리 덕소고교 아래	수질측정망
		월문	경기도 남양주시 와부읍 덕소리 월문교	수질측정망
		덕소	경기도 남양주시 와부읍 덕소리 덕소1교	수질측정망
		홍릉	경기도 남양주시 삼패동 석실교	수질측정망
		산곡	경기도 하남시 천현동 산곡교	수질측정망
	왕숙천 (6)	진접	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1085
		별내	경기도 남양주시 별내로 88
		진건	경기도 남양주시 진건읍 배양리
		구리1	경기도 구리시 토평동 기존 하수방류구 100m 하류
		구리2	경기도 구리시 토평동 신규 하수방류구 100m 하류
		덕풍	경기도 하남시 신장동 덕풍교
	경안천 (4)	경안	경기도 광주시 남한산성면 하번천리 18-6 하수처리장 하류 100m
		광주	경기도 광주시 초월읍 경수길 11 하수처리장 하류 100m
		곤지암	경기도 광주시 초월읍 현산로 130-24 하수처리장 하류 100m
		오포	경기도 광주시 오포읍 매산리 678-5 하수처리장 하류 100m
취수원	한강 (5)	광암	경기도 하남시 배알미동 수자원공사 광역1-2단계 취수장
		강북	경기도 남양주시 와부읍 도곡리 강북취수장
		암사	서울특별시 강동구 암사동 암사취수장
		자양	서울특별시 광진구 자양동 자양취수장
		풍납	서울특별시 송파구 풍납동 풍납취수장

붙임4. 경안천 수계 주요 하수처리장

붙임5. 왕숙천 수계 주요 하수처리장

붙임6. 상수원 수계 수질사고 내역

연도	발생일	사고물질	지점	내용	수질영향
2017년	3. 2(목)	입욕제	와부읍 석실로(도심천변)	물류보관창고 야적물	취수장 영향 없었음
	2. 2(목)	유류	진접읍 내곡IC	군유조차 전복 경유 유출	왕숙천 유입 없었음
2016년	1.14(목)	소화작업 유해물질	남양주시 삼패동(한강변 약 250m)	비닐하우스(갤러리) 화재	유해물질 유출 없었음
2015년 (6건)	10.7(수)	유기용매	용인시 (경안천 유역)	유기용매창고에서 화재	유기용매 유출 없었음
	9.23(수)	흰색배출수	하남시 미사동 (암사취수장 상류)	바닷물(수조수로 추정)이 우수구를 통해 유출	유해물질 불검출
	9.23(수)	섬유화재	덕풍천 (암사취수장상류)	강변 섬유업체 화재, 유해화학물질 유출 우려	유해물질 유출 없었음
	7.29(수)	세제	덕풍천 (암사취수장상류)	세제업체 공장에서 우수관을통해 세제 유출	취수장 세제불검출
	7.15(수)	백색물띠	강동대교〜미사대교	조류사체 백색물띠 형성	정수처리 정상대응(녹조 대응)
	6. 6(토)	유류	올림픽대교 (북단우수구)	우수관로에서 유류 유출	취수장 유류성분 불검출
2014년 (6건)	10. 7(수)	유기용매	용인시 (경안천 유역)	유기용매창고에서 화재	유기용매 유출 없었음
	9. 23(수)	흰색배출수	하남시 미사동 (암사취수장 상류)	바닷물(수조수로 추정)이 우수구를 통해 유출	유해물질 불검출
	9. 23(수)	섬유화재	덕풍천 (암사취수장상류)	강변 섬유업체 화재, 유해화학물질 유출 우려	유해물질 유출 없었음
	7. 29(수)	세제	덕풍천 (암사취수장상류)	세제업체 공장에서 우수관을통해 세제 유출	취수장 세제불검출
	7. 15(수)	백색물띠	강동대교〜미사대교	조류사체 백색물띠 형성	정수처리 정상대응(녹조 대응)
	6. 6(토)	유류	올림픽대교 (북단 우수구)	우수관로에서 유류 유출	취수장 유류성분 불검출