원형밸브실 기초블록 현황 및 설치기준

□ 현 황

□ 2006년 제정된 『상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침』에 원형밸브실 하부에 설치되는 기초블록은 철근콘크리트 재질로 시공토록 규정

□ 2011년도 하반기 부터 철근콘크리트 기초블록과 병행하여 재생PE 기초블륵 설치 시행

밸브실 단면도

콘크리트흄관 원형밸브실	고강도PVC흄관 원형밸브실	콘크리트흄관 원형밸브실
철근콘크리트 기초블록	재생PE 기초블록	재생PE 기초블록

밸브실 기초블록

				적벽돌 삽입홈 추가
철근콘크리트 기초블록		재생PE 기초블록(4개)
15(B)×12(H)×120㎝(L) 52㎏×8개=416㎏		고강도PVC이중벽관 밸브실용 (100㎏)		흄관용 밸브실에 확대 적용 (98㎏) 30(B)×8(H)×120㎝(L),

□ 그간 추진경위

□ ‘06. 6. 9.	상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 · 기초블록은 철근콘크리트 제품 사용
□ ‘10. 6. 18.	고강도PVC이중벽관 원형밸브실 개선 · 콘크리트흄관을 PVC이중벽관으로 대체(제한적 사용) · 기초블록은 당초대로 철근콘크리트 제품 사용
□ ‘11. 1. 21.	고강도PVC이중벽관 원형밸브실 기초블록 개선 · 고강도PVC이중벽관 밸브실의 기초블록은 재생PE로 변경
□ ‘11. 11. 7.	재생PE 기초블록을 흄관밸브실에 확대 적용 · 적벽돌 삽입홈 추가
□ ‘13. 2. 13.~	설치장소 및 현장여건에 따라 기초블록 구분 시공 ‘13년도 상수도공사 기본 일위대가표 방침 (재무회계과-1851) □ 철근콘크리트 기초블록 : 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소 □ 재생PE 기초블록 : 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용

□ 기초블록 시공비 비교 : 자재비, 설치비 포함

(단위 : 원)

구 분(연도)	2011	2012	2013	2014	2015	비고 (5년간 상승률)
차인액 ( ②-① )	63,286	-	62,896	56,536	77,908
① 재생PE 기초블록	86,818	105,700	97,560	110,840	100,212	15.4%
② 철근콘크리트 블록	150,104	대가 없음	160,456	167,376	178,120	18.6%

□ 기초블록 설치기준 및 보완내용

□ 철근콘크리트 기초블록은 설치장소 및 현장여건을 고려하여 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 사용토록 규정 (재무회계과-1851)

보완내용

- ‘13년도 상수도공사 기본 일위대가표 방침에 철근콘크리트 기초블록은 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 설치하고, 재생PE 기초블록은 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용토록 규정되어 있으므로 본 기준을 적용하되,

- 단서조항 추가, 재생PE 기초블록 설치가 부득이 어려운 경우(지장물, 평탄성 불량)는 철근콘크리트 기초블록을 설치하고 별도 보고서 작성

※ 밸브실 기초블록 설치수량은 규정 수량대로 설치함을 원칙으로 함.

□ 상수도 기본 일위대가에, 재생PE 기초블록은 완제품(사급)으로서 현장도착도 품으로 반영되어 있으나, 철근콘크리트 기초블록은 집하장에서 기초블록을 제작 후 현장까지 운반하여 설치하는 품으로 반영되어 있음.

보완내용

- 철근콘크리트 기초블록은 현장 제작보다 대다수 완제품으로 구매 설치하는 실정인 바,

- 기본 일위대가표를 현장실정에 부합되게 반영토록 일위대가 작성 총괄부서인 요금관리부(재무회계과)에 보완 요청

붙임

원형밸브실 설치공(기초블록) 일위대가

2015년도

품 명	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
월형밸브실 설치공 - 기초블록(철근 CON)
소 계				43,800		125,456		8,864		178,120
기초블록(철근CON) 제작 12*15*120cm	개	8	5,475	43,800	6,830	54,640			12,305	98,440
기초블록(철근CON) 운반 2.5DT(집하장->현장)	개	8					1,108	8,864	1,108	8,864
기초블록(철근CON) 설치공 12*15*120cm	개소	8			8,852	70,816			8,852	70,816
월형밸브실 설치공 - 기초블록(재생PE)
소 계				92,000		8,212		0		100,212
기초블록(재생PE) 1120*1120*90mm	조	1	92,000	92,000					92,000	92,000
기초블록(재생PE) 설치공 9*28*112cm	개소	4			2,053	8,212			2,053	8,212