원형밸브실 정비 방법

※ 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 요약

1) 공사감독원은 발주처에서 작업 지시된 내용과 현장과의 일치여부에 대해 확인하고 설계도서 및 시방서 등이 적합한지 여부를 확인.

2) 맨홀 구체 설치를 위한 터파기는 포장면을 절단기로 절단하여 도로의 선형이 유지되도록 하고, 굴착토사 등은 굴착과 동시에 반출조치.

3) 정비대상 맨홀 중 구체가 침하, 파손 등으로 재침하가 예상되는 경우에는 구체를 근본적으로 보수하고 맨홀 주변은 충분한 다짐을 실시.

4) 원형 맨홀 바닥에는 기초 장대블록을 설치(12×15×120㎝×8개)하고 기초 장대블록과 제수밸브 사이에는 받침목(15×15×12㎝)을 반드시 설치하여 침하를 방지.

5) 원형 맨홀 보수 시에는 흄관을 사용하고 흄관 절단 시에는 반드시 캇타기를 사용하여 정교하게 시공.

6) 맨홀 뚜껑의 교체가 필요하다고 판단되는 경우

가. K․S 규격품을 사용.

나. 사각형 맨홀 뚜껑은 맨홀 보수 시 원형으로 교체 시공.

7) 맨홀 주변 뒤채움재는 모래를 사용하고 물다짐 등을 충분히 실시하여 맨홀 주변 침하 방지.

8) 맨홀을 폐쇄할 경우 제수밸브 및 철개는 완전 철거하고 맨홀은 모래로 되메우기 및 다짐을 철저히 하여 침하가 발생하지 않도록 조치.

9) 맨홀 내 청소(토사 제거)는 밸브 작동이 곤란할 경우에만 실시하고 밸브 작동에 지장이 없을 경우에는 청소를 지양.

10) 공사 잔재 등이 맨홀 내로 유입되지 않도록 하고, 잔재가 유입된 경우에는 깨끗이 청소를 실시.

11) 불량 맨홀 정비 후 포장복구를 시행 시 기존 포장면과 평탄성을 유지하도록 시공.

12) 교통량이 많은 도로에서는 조기에 교통을 개방할 수 있는 방안을 강구하여 시공.

13) 맨홀 설치 후 지침에 의거 실명제 표지판을 설치하고 정비 및 보수내용에 대한 현장조사서를 작성하여 상수도 GIS에 입력하여 이력을 관리.(방침 : 시설관리과-1008, ‘05.7.21, “상수도 시설물 현장점검 보고서 작성방안”).

14) 1994년 이전에 생산된 밸브의 재질이 회주철인 경우에는 반드시 내식성 자재의 밸브로 교체한 후 맨홀을 설치.

15) 벽돌쌓기는 적벽돌을 사용하되 줄눈은 완벽하게 몰탈로 충진하고 벽돌과 상수도관이 접하는 부분은 고무판(T=9.6㎜)을 감을 것.

16) 맨홀을 철거하고 새로 설치할 경우 “원형 철개 고정장치”를 사용하여 철개의 밀림을 방지(방침 : 시설관리과-1130, ‘05.8.30, “원형 밸브실 보호콘크리트 시공방법 개선”)

※ 구멍이 없는 철개 받침을 사용할 경우에는 보호콘크리트를 시공하여 철개의 밀림을 방지

17) 배수본관에서 분기 후 2F 단관을 필히 설치하고 배수본관 상부에 벽돌쌓기 금지(부단수분기의 경우에는 예외)

18) 지하수위가 높아 상시 침수되는 맨홀에는 “캡상승식(고정형) 제수밸브”를 사용하여 밸브키 조작이 용이하도록 조치

붙임 : 1. 원형밸브실 표준도 .

2. 밸브실 기초블록 설치 기준.

붙임 1)

원형 맨홀 표준도

[기초장대블록 및 적벽돌 쌓기]	[기초장대블록]

흄관800 T=76M/M

고무판(T=9.6㎜)

제수밸브 철개

※받침목 크기

: 150×150×120

원형철개고정장치

제

수

밸

브

기초장대블록(8개)

(120×150×1200)

2F단관(L=500)

플랜지관(L=650)

받침목

실명제 표지판

손잡이(철선)

70

50

30

90

30

철근:13㎜, 종:2개, 횡:5개

붙임 2)

밸브실 기초블록 설치기준

철근콘크리트 기초블록	재생PE 기초블록(4개)
15(B)×12(H)×120㎝(L) 52㎏×8개=416㎏	흄관용 밸브실에 확대 적용 (98㎏) 30(B)×8(H)×120㎝(L),

- 철근콘크리트 기초블록은 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 설치하고, 재생PE 기초블록은 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용토록 규정

- 재생PE 기초블록 설치가 부득이 어려운 경우(지장물, 평탄성 불량)는 철근콘크리트 기초블록을 설치하고 별도 보고서 작성

※ 밸브실 기초블록 설치수량은 규정 수량대로 설치함을 원칙으로 함.