<월계배수지 계통 담수작업 준비차 신설정수지 담수작업>

2014. 10. 13(월) 09:58∼14:20

09:34 후염소 1호기 지시투입률 0.52ppm → 0.60ppm(09:34∼10:06, 단계적 증가 투입)

09:41 신설정수지용 활성탄 흡착지 8개지(9지∼16지) 여과개시(유출밸브 열음)

09:55 강북취수 2/0 → 1/1

09:58 오존접합정 by_pass 밸브(M-619B) 단계적 잠금(시운전팀) → 10:08 full close

신설정수지 3지 0.12M(10:10) → 6.28M(13:20)

↳ 1. 감시화면에 밸브명(Tag)표기요

2. 밸브 제어 팝업창 등 그래픽 수정요

10:00 용마송수 1/1 → 1/0(정수지 1지 수위 6.40m), 정수지 1지 최고수위 6.45m(10:05)

10:10 정수유입 A계열 유량 0으로 하락(후염소 1호기 투입유량 0kg)

10:10 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기 초기값 5NTU 표시

10:11 후염소 기존정수지 워터챔프 운휴

10:23 신설정수지(3지) 샘플링펌프 M-841A 가동

10:24 신설정수지(4지) 샘플링펌프 M-841B 가동

↳ 1. 2대(M-841A와 M-841B) Remote인데 먼저 Remote 선택된 1대 자동운전 안 됨

2. 감시화면에 M-841A와 M-841B 전류값 Tag 서로 바뀌었음

3. 샘플링펌프 M-841A 원격가동은 되나 원격 운휴 불가

※ 신설정수지 활성탄 흡착지 유출탁도 점검 비교

↳ 10:15 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.70NTU(현장 실측 0.20NTU)

↳ 10:40 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.407NTU(현장 실측 0.15NTU)

↳ 10:40 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.12NTU(현장 실측 0.08NTU)

↳ 11:10 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.10NTU

↳ 11:20 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.089NTU(현장 실측 0.07NTU)

↳ 11:25 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.082NTU

↳ 11:35 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.072NTU

↳ 13:00 활성탄 흡착지 유출탁도 계측기값 0.064NTU(현장 실측 0.058NTU)

※ 활성탄 흡착지 감시화면 탁도, 온도, 수온 등 Trend 미연결(업체 점검 및 조치요함)

11:10 강북취수 1/1 → 1/0(정수유입B 유량 변화 및 탁도변화 점검관련 15분간 감소)

11:25 강북취수 1/0 → 1/1

↳ 강북취수 1/1 → 1/0 조정시 정수유입B 유량 안정화 약 20분 소요

1/0 → 1/1 조정시 정수유입B 유량 안정화 약 25분 소요

※ 취수 변경후 약 7분경부터 정수유입 B계열 유량 변화(증가또는 감소)시작되고

약 20분 남짓(20~25분)후 정수유입B 유량 안정화됨(금일 Trend 확인)

※ 취수 고정시 정수지 유입유량 B계열 약 10분~15분 간격 900㎥/h 변동

(유입유량 B계열 V자 패턴으로 약 5분간 900㎥/h 하락 및 약 5분간 900㎥/h 상승)

↳ 후염소 유량비례시 유출잔류염소 적정관리에 어려움 발생할것으로 추정됨)

13:04 기존정수지 후염소 워터챔프 가동

13:05~13:15 제수변실 옥외유출밸브(M-718A) 단계적 open(M-718A 개도 표시불, 0%로 표시)

13:09 후염소 1호기 투입재개(0.62ppm, 초기 증가투입)

13:16 M-723A(활성탄 흡착지 유출 by_pass 밸브) 잠금

※ 감시화면에 M-724A로 표기오류

13:20 기존 정수지 사용 밸브 전환작업 완료 → 용마송수 1/0 → 1/1(정상운영, 13:30 ~ ))