[붙임]

월계배수지 공급중단 및 통수시 세부조치 계획

□ 공급중단 일시 : 2018. 3.7.(수). 10:30 ~ 3.21(수)

□ 작업내용

○ 월계배수지 공급 중단시 주요 조치 내용

시 간	조 치 사 항	비 고
3.6~3.7 (10:00)	○ 월계배수지 만수위 확보(5.5m)
3.7 (09:30)	○ 제1,2정수장 취수량 적정 분배(취수량 감량) - 제1정수장 4,000㎥/hr - 제2정수장 6,500㎥/hr ※ 착수정 1,2계열 운영 ○ 취수장에서 전염소 투입 운영
3.7 (10:30)	○ 월계펌프 가동중지 - 전동 밸브 close(M834)

○ 제2정수장 생산 중단 및 통수시 조치 내용

일별	조 치 사 항	비 고
3.11	○ 제1정수장 여과지 및 활성탄지 역세척 실시 - 침전지 퇴수와 관련 전일 역세척 실시 ○ 용마,아차배수지 만수위 확보(5.5m)
3.12 (10:00)	○ 제2정수장 생산중단 - 제1정수장은 정상운영(취수량 9천톤/h 유입)
3.12 (오전)	○ 착수정 1,2계열 전동 밸브 close ○ 응집제 정량 펌프 중지 - 워터 챔프(급속교반기) 가동 중지 ○ 응집지 유출 전동밸브 close ○ 배출수 유입 및 퇴수밸브 close(전동 수동)
3.12 (오후)	○ 응집지 교반기 off ○ 침전지 퇴수(침전지 말단 드레인 밸브 open) - 침전지 드라프 하단까지 퇴수 - 배출수지로 회수 재활용
	○ 여과지 유입 공동수로 유출밸브 open
	○ 여과지 유입수문 close
3.16 ~ 3.19	○ 여과지 역세척시(배출수지 수위 감안 지별 실시) - 제1정수장 여과지 및 활성탄지 역세척 전일 실시로 배출수지 부하 감소
3.19	○ 침전지 담수(계열별 담수) : 2계열부터 담수 - 취수량 4,500톤/h : 착수정 1,2계열 동시 운영 ○ 침전지 1계열 담수 ○ 침전지 담수 완료 후 10시간 이상 정치
3.20	○ 여과 개시

○ 염소 미포함 용수 확보 및 월계송수관 세척시 조치 내용

- 일 시 : 2018. 3. 19(월) 09:30 ~

- 지 점 : 정수지 및 흡수정(2계열)

- 용마 아차 배수지 만수위 확보

※ 송수관 세척시 염소수 미포함 용수 사용여부는 본부 주관부서에서

퇴수전 결정 시달 예정

○ 세부추진 계획

일 별	조 치 사 항
3.19 (09:30) ~ 3.20	○ 흡수정 1,2계열 연결밸브 CLOSE. ○ 정수지 2계열 수위 3.0M까지 운영 ○ 정수지 2계열 후염소 미투입 담수 실시 ○ 3.20(화)까지 담수상태 유지 후 잔류염소 측정 - 0.1mg/L이하 유지 ○ 잔류염소 0.1mg/l 미만시 본부와 협의 후 담수 및 세척실시 - 월계펌프 가동 세척용수 공급
3.21	○ 세척 완료시점에 후염소 투입 월계배수지 정상공급