『뚝도 고도정수처리시설 2단계 공사』추진 대체급수 관련

○ 대현산 송수관로 단계별 통수 추진 계획(1~2단계)실시 예정 : 5월6일 ~ 12일

- 대현산  송수관로 세척 정상수질 확보 후 3단계 추진

○ 월계배수지 수계전환 및 구의 정수장 변경 운영

- 제1정수장 공정별 현장설비 운휴 및 제2정수장 정상운영

- 10:50 구의 월계 송수펌프 운휴(구의 → 강북 수계전환)

- 11:00 구의 취수펌프 운휴(2/0 → 1/0대)

- 11:00 제1정수장 착수정 유입밸브 CLOSE

- 11:00 제1정수장 재활용 회수밸브 CLOSE

- 11:00~11:30 제1정수장 공정별 현장 약품투입설비 및 염소투입설비

응집기 슬러지수집기 및 계측기 샘플링펌프 순차적으로 운휴

- 11:30 1정수지 유입밸브(M-801A) CLOSE

- 11:30 흡수정 바이패스밸브((M-804) CLOSE

- 11:35 오존접합정 밸브 조정 (1정수장 → 2정수장)

- 11:40 활성탄 흡착지 9지~16지 1정수장 계열 휴지

- 11:55 1정수지 유출밸브(M-802A) CLOSE (1,2정수지 수위 4.0m 조절)

⤷ 역세척수 유입밸브(M-853A) OPEN (용마송수펌프 운전 중으로)

- 14:05 M-861 아차 제수변실 밸브 CLOSE (아차송수 중지)

- 14:05 아차 송수펌프 운휴

⤷ 아차, 용마 송수라인 바이패스 밸브 OPEN

⤷ 아차라인 퇴수밸브 OPEN

⤷ 용마 → 아차 배관 세척 작업 완료(15:30)

⤷ 탁도(0.16NTU) 및 잔류염소(0.23ppm) 측정 확인 정상

- 15:30 M-861 아차 제수변실 밸브 OPEN

- 15:35 아차 송수펌프 420HP 3호 운전

- 15:45 M-861 아차 제수밸브 15% 정도 개방(아차유량 1,590㎥/h)

- 15:45 M-859 아차 → 용마 송수라인 밸브 100% 개방(용마유량 3,800㎥/h)

⤷ 아차 송수펌프 1/1대 운전시 아차+용마 (총송수량 5,400㎥/h)

- 15:45 용마 송수펌프 1호 운휴

- 15:50 역세척수 유입밸브(M-853A) CLOSE

- 15:50 아차 송수펌프 860HP 1호 운전

○ 용마배수지 수계전환 ②단계

- 당초 : 용마Ⓟ → 용마배수지, 아차산Ⓟ → 아차산배수지

- 변경 : 용마Ⓟ → 가동중단, 아차산Ⓟ → 아차산배수지+용마배수지

※ 아차 송수펌프로 아차산배수지+용마배수지 송수 운영 중(15:50)

○ 3단계 : 대현산배수지 수계전환 추진(일정별도통보)

- 당초 : 뚝도 → 변경 : 구의

※ 대현산 송수관로 세척 정상수질 확보 후 3단계 추진

○ 제2정수장 정상운영

- 09:50 활탄지 1,5지 시동방수(지드레인밸브,원수유입밸브100% OPEN)

- 10:00 여과지 6지 운영 → 10지 정상운영

- 10:10 침전지 유출부 각락 1개씩 제거

- 10:20 착수정 1계열 전염소 수동투입 3kg 후 유량제어 투입

- 10:40 착수정 1계열 유입밸브 OPEN

- 11:00 활탄지 1지 ~ 8지 전체 운영

- 11:15 중염소 2kg 유량제어 투입