시정보완사항

월메이드수유직영점(인디안모드)

소방시설 종 류	지 적 사 항	보완사항	관련법규
경보설비	화재감지기 작동불량(3개) -4층 사무실(차동식2개) -3층 정장 상의 행거 위(차동식1개)	정비요함	NFSD 203제7조
	2층 감시제어반(화재수신반)예비전원불량(1개)	정비요함	NFSD 203제10조
피난설비	피난구 유도등 점등불량(4개) -4층(2개) -3층 -1층계단(중형)	정비요함	NFSD 303제9조
	4층 피난구유도등 예비전원불량(1개)	정비요함	NFSD 303제9조
	4층~3층 계단통로유도등 등기구불량(1개)	정비요함	NFSD 303제9조
	3층~2층 계단통로유도등 철거됨	정비요함	NFSD 303제6조