작동기능점검 미비사항

월산빌딩

설 비 명	지 적 사 항	보완대책	법적근거
소화기구	• 자동확산소화기 미설치: 1개소 (1층 콩나물국밥)	설치요함	NFSC101 제4조
자동화재 탐지설비	• 감지기 회로단선 : 1개소 (6층) • 감지기 적응성 불량 : 3개소 (1층 국수나무 주방 연기감지기, 콩나물국밥 주방 연기감지기)	선로 보수요함 정온식감지기로 교체요함	NFSC203 제11조 NFSC203 제7조