‘02월 월간 전 기 점 검 표

■ 관련규정 및 기준

-전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비내선규정 115절

■  전기설비기술기준 및 절연물 판단기준

1) 제3절 전기사용설비의 시설

전로의 사용전압		절연저항
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다.)이 150V 이하인 경우	0.1㏁
	대지전압이 150V초과 300V 이하인 경우	0.2㏁
	사용전압이 300V초과 400V 미만인 경우	0.3㏁
400V 이상		0.4㏁

제52조[저압전로의 절연성능] 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 및 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

설비명	점검내용	점검결과	비고
수배전반	LBS, VCB, ACB의 조작부의 작동상태	이상없음
	MOF,PT,CT,LA, 콘덴서 외부의 손상,균열,여부상태	이상없음
	변압기의 이상진동, 이상음, 이상온도 상태	이상없음
	디지털 보호계전기 동작상태	이상없음
	UPS, 정류기반, 충전장치 및 축전지 정상작동 여부	이상없음
	MCC반 각종 계기의 이상유무 상태	이상없음
발전기반	조작판넬, 차단기, 디지털 보호계전기 동작상태	이상없음
	냉각기, 연료계통, 계기류의 이상유무	이상없음
	밧데리 전압, 케이블접촉부위 상태점검	이상없음
감시제어	통신장비 정상가동 여부	이상없음
	DDC(직접디지털제어기)동작상태 유무	이상없음
	감시그래픽 및 계기류 정상 동작 유무	이상없음
	컴퓨터 프로그램 S/W, CRT, PRT 작동 상태	이상없음
조명제어 및 전열설비	LCP, LCU(조명제어 유니트), 릴레이 구동장치 프로그램스위치 정상동작 여부	이상없음
	컴퓨터 프로그램 S/W 정상가동 여부	이상없음
	각종 조명등기구 점등상태 유무	이상없음
	전시동, 행정동 전열 및 동력설비 이상유무 점검	이상없음