단계별 전력수급 위기대응 계획(광암정수센타)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력: 3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 사무실 조명 1/2 소등(총 조정가능량: 9kw) ○ 보안등 1/2 소등(총 조정가능량: 24kw) ○ 냉.난방설비 1/2 가동중지(총 조정가능량: 60kw)	- 총부하전력 3,350KW ․관리본관(사무기기,냉난방기,) 여과지부하 : 1,250kW ․고도처리시설부하 (중계펌프장,약품동) : 1,500kW ․배출수처리부하 : 600kW - 부하감축 : 93KW - 총부하 대비 감축율:2.7%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 사무실 조명 70% 소등(총 조정가능량: 13kw) ○ 보안등 70% 소등(총 조정가능량: 33kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 120kw)	- 총부하전력 3,350KW ․관리본관(사무기기,냉난방기,) 여과지부하 : 1,250kW ․고도처리시설부하 (중계펌프장,약품동) : 1,500kW ․배출수처리부하 : 600kW - 부하감축 : 166KW - 총부하 대비 감축율:4.9%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 사무실 조명 90% 소등(총 조정가능량: 16kw) ○ 보안등 최대한 소등시(총 조정가능량: 42kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 120kw)	- 총부하전력 3,350KW ․관리본관(사무기기,냉난방기,) 여과지부하 : 1,250kW ․고도처리시설부하 (중계펌프장,약품동) : 1,500kW ․배출수처리부하 : 600kW - 부하감축 : 178KW - 총부하 대비 감축율:5.3%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 맥동송풍기 1/2 가동중지(총 조정가능량: 55kw) - 송풍기 : 18.5kW (6대중 3대 약30분간 중지) ○ 사무실 조명 90% 소등(총 조정가능량: 16kw) ○ 보안등 최대한 소등시(총 조정가능량: 42w) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총조정가능량:120kw)	- 총부하전력 3,350KW ․관리본관(사무기기,냉난방기,) 여과지부하 : 1,250kW ․고도처리시설부하 (중계펌프장,약품동) : 1,500kW ․배출수처리부하 : 600kW - 부하감축 : 196.5KW - 총부하 대비 감축율:5.8%

단계별 전력수급 위기대응 계획(구의정수센타)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 취. 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 265kw) - 여과지 역세척 중지(145kW 감축) - 탈수기 가동중지(120kW 감축) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시)(총 조정가능량: 78kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 68kw)	- 총부하전력 2,500KW ․취송수 등 관련부하 : 265KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 146KW - 부하감축 : 411KW - 총부하 대비 감축율: 16%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 취. 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 715kw) - 송수펌프 450kW 감축 - 여과지 역세, 탈수기 가동중지(265kW 감축) ○ 조명시설(총 조정가능량: 78kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 68kw)	- 총부하전력 2,500KW ․취송수 등 관련부하 : 715KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 146KW - 부하감축 : 861KW - 총부하 대비 감축율: 34%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행	○ 긴급 자율절전 시행 (필수부하 외 정지)	○ 취.송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 1,015kw) - 송수펌프 450KW, 취수펌프 300kW 감축 - 여과지 역세, 탈수기 가동중지(265kW 감축) ○ 조명시설(총 조정가능량: 78kw) - 사무실 등 조명등 1/2, 보안등 1/2 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 68kw)	- 총부하전력 2,500KW ․취송수 등 관련부하 : 1,015KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 146KW - 부하감축 : 1,161KW - 총부하 대비 감축율: 46%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 취.송수펌프 등 가동중지(총 조정가능량: 2,010kw) - 취·송수펌프 전체 가동중지(1,745kW 감축) - 여과지 역세, 탈수기 가동중지(265kW 감축) ○ 사무실 등 조명등 1/2소등유지(총 조정가능량: 78kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 68kw)	- 총부하전력 2,500KW ․취송수 등 관련부하 : 2,010 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 146KW - 부하감축 : 2,156KW - 총부하 대비 감축율: 86%

단계별 전력수급 위기대응 계획(뚝도정수센타)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 취. 송수펌프 등 부하조정(조정가능 : 56kw) - 회수펌프 : 56kW×1대 ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2소등(야간실시) (조정가능 : 89kw) ○ 냉.난방설비 전체가동중지(조정가능 : 100kw)	- 부하전력 6,392KW(12,000KW) ․취송수등 부하 : 6,039KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉난방) : 278KW - 부하감축 : 245KW - 부하대비 : 4%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 취. 송수펌프 등 부하조정(조정가능 : 3,400kw) - 송수펌프 : 대현산 1,275kw×1대, 675KW×1대 (1,275kw×1대, 운전) 와우산 570kw×1대(1,162kw×1대, 운전) - 취수펌프 : 562kw×1대(277kw×1대 운전) - 역세척공기,물펌프 중지 : 262kw(역세척 중지) - 회수펌프 중지 : 56kW×1대 ○ 조명시설(조정가능 : 130kw) - 사무실 조명 : 주간소등, 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(조정가능 : 100kw)	- 부하전력 6,392KW ․취송수등 부하 : 6,039KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉난방) : 278KW - 부하감축 : 3,630KW - 부하대비 : 57% ※ 배수지수위 2m에서 정상운전 복귀(와우산3h, 대현산9.8h)
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 취.송수펌프 부하조정(조정가능 : 4,000kw) - 송수펌프 : 대현산 1,275kw×2대(675KW×1,운전) 와우산 570kw×1대(1,162kw×1대,운전) - 취수펌프 : 562kw×1대(277kw×1대 운전) - 역세척공기,물펌프 중지 : 262kw(역세척 중지) - 회수펌프 중지 : 56kW×1대 ○ 조명시설(조정가능 : 130kw) - 사무실 조명 : 주간소등, 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(조정가능 : 100kw)	- 부하전력 6,392KW ․취송수등 부하 : 6,039KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 278KW - 부하감축 : 4,230KW - 부하대비 : 66% ※ 배수지수위 2m에서 정상운전 복귀(와우산3h, 대현산8.5h)
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 취.송수펌프 등 가동중지(조정가능 : 5,267kw) - 송수펌프 : 대현산 1,275kw×2, 675KW×1 운휴 와우산 1,162kw×1(570kw×1, 운전) - 취수펌프 : 562kw×1(277kw×1, 운전) - 역세척공기,물펌프 중지 : 262kw(역세척 중지) - 회수펌프 중지 : 56kW×1대 ○ 사무실 조명 발전기전환(조정가능 : 178kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(조정가능 : 100kw)	- 부하전력 6,392KW ․취송수등 부하 : 6,039KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 278KW - 부하감축 : 5,545KW - 부하대비 : 87% ※ 배수지수위 2m에서 정상운전 복귀(와우산3h, 대현산7.2h)

단계별 전력수급 위기대응 계획(영등포정수센터)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 사무실 조명 1/2 소등, 외등 1/2 소등(야간) (총 조정가능량: 40kw) - 사무실, 생산시설 : 주간(1/2소등) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량 : 233 kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 418 KW - 총부하 대비 감축율: 3%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 조명시설 전체소등(총 조정가능량 : 80 kw) - 사무실, 생산시설: 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 1/2 가동중지(총 조정가능량: 140kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 598 KW - 총부하 대비 감축율: 5%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 송수펌프 부하조정(총 조정가능량 : 1,770kw) - 송수펌프: 1,680KW (895kw×1대, 675kw×1대, 110kw×1대) - 회수펌프 : 90kW(45kW×2대) ○ 조명시설(총 조정가능량: 80 kw) - 사무실, 생산시설: 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 전체 가동중지(총 조정가능량: 280kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 2,508 KW - 총부하 대비 감축율: 20%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 송수펌프 등 가동중지(총 조정가능량 : 2,950kw) - 송수펌프: 2,950kw(895kw×2대, 675kw×1대, 375kw×1대 110kw×1대) - 회수펌프 : 180kW(45kW×4대) ○ 사무실 등 조명등 소등유지(총 조정가능량: 80 kw) - 사무실, 생산시설 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 전체 가동중지(총 조정가능량: 280kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 3,888 KW - 총부하 대비 감축율: 32%

단계별 전력수급 위기대응 계획(암사정수센타)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 - 여과지 세척정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 취․송수펌프 부하조정(총조정가능량 : 1,662kw) - 취수펌프 : 447kW×2대 - 송수펌프 : 425kW×1대 ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간) (총조정가능량 : 118kw) ○ 냉,난방설비 가동중지(총조정가능량 : 85kw) ○ 여과지 세척중지 : 225KW 중지	- 총부하전력 : 27,841 KW ․최대부하 : 17,102 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 654 KW - 부하감축 : 1747 KW - 총부하 대비 감축율 : 6.3 % - 최대부하 감축율 : 10.2%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용 - 여과지 세척정지	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 취․송수펌프 부하조정(총조정가능량 : 2,810kw) - 취수펌프(추가 조정) : 895kW×1대 - 송수펌프(추가 조정) : 596kW×1대 ○ 조명시설(총조정가능량 : 72kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내, 외곽 보안등 1/2 소등(야간) 유지 ○ 냉,난방설비 가동중지(총조정가능량 : 85kw) ○ 여과지 세척중지 : 225KW 중지	- 총부하전력 : 27,841 KW ․최대부하 : 17,102 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 654 KW - 부하감축 : 3,192KW - 총부하 대비 감축율 : 11.5 % - 최대부하 감축율 : 18.7%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행 - 여과지 세척정지	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 취․송수펌프 부하조정(총조정가능량 : 4,242kw) - 취수펌프(추가 조정) : 895kW×1대 - 송수펌프(추가 조정) : 537kW×1대 ○ 조명시설(총조정가능량 : 84kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(60%소등) - 내, 외곽 보안등 60%소등(야간) 유지 ○ 냉,난방설비 가동중지(총조정가능량 : 85kw) ○ 여과지 세척중지 : 225KW 중지	- 총부하전력 : 27,841 KW ․최대부하 : 17,102KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 654 KW - 부하감축 : 4,636 KW - 총부하 대비 감축율 : 16.7 % - 최대부하 감축율 : 27.1%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치) - 여과지 세척정지	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 취․송수펌프 부하조정(총조정가능량 : 5,565kw) - 취수펌프(추가 조정) : 429kW×1대, 410W×1대 - 송수펌프(추가 조정) : 484kW×1대 ○ 조명시설(총조정가능량 : 118kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(75%소등) - 내, 외곽 보안등 75% 소등(야간) 유지 ○ 냉,난방설비 가동중지(총조정가능량 : 85kw) ○ 여과지 세척중지 : 225KW 중지	- 총부하전력 : 27,841 KW ․최대부하 : 17,102 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 654 KW - 부하감축 : 5,993 KW - 총부하 대비 감축율 : 21.5 % - 최대부하 대비감축율 : 35%

단계별 전력수급 위기대응 계획(강북정수센타)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 취. 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량 : 2,867kW) - 송수펌프 : 1800kW×1대(1,800kW) - 취수펌프 : 720kW×1대 (720kW) ---- 강북취수 - 역세,회수펌프 가동중지 : (100kW×1대,97kW×1대) - 탈수기동 가동중지 : (150kW) --- 비상발전기 가동 ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간격등) (총 조정가능량 : 220kW/2= 110kW) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총조정가능량:94kW)	- 총부하전력: 12,361kW(21,000kW) ․취.송수 펌프부하: 12,047kW ․일반부하(조명,냉난방 등) : 314kW - 부하감축: 3,071kW -총부하대비 감축율: 25%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 취. 송수펌프 등 부하 상향조정 (총 조정가능량 : 4,142kW) - 송수펌프 : 1800kW×1대,900kW×1대(2,700kW) - 취수펌프 : 720kW×1대,375kW×1대(1,095kW) - 역세,회수펌프 가동중지 : (100kW×1대,97kW×1대)) - 탈수기동 가동중지 : (150kW)---비상발전기가동 ○ 조명시설 - 사무실 : 주간(전체소등),야간(1/2소등),보안등1/2소등 (총 조정가능량 : 220kW×70%= 154kW) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 (총 조정가능량:94kW)	- 총부하전력: 12,361kW (21,000kW) ․취.송수 펌프부하 : 4,142kw ․일반부하(조명,냉난방 등) :315kW - 부하감축: 4,390kW - 총부하대비 감축율: 36%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 취.송수펌프 부하조정 (총조정가능량 :5,387kW) - 송수펌프 : 1,800kW×2대(3,600kW) - 취수펌프 : 720kW×2대(1,440kW) - 역세,회수펌프 가동중지 : (100kW×1대,97kW×1대)) - 탈수기동 가동중지 : (150kW) --- 비상발전기가동 ○ 조명시설 - 사무실 조명등 전체(발전기가동, 보안등 1/2 소등) (총 조정가능량 : 220kW×80%= 176kW) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 94kW)	- 총부하전력: 12,361kw(21,000kW) ․취.송수 펌프부하 : 5,387kW ․일반부하(조명,냉난방 등) : 315kW - 부하감축: 5,657kW - 총부하대비 감축율: 46%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 -정부․한전 조치사항 즉시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 취.송수 펌프 부하조정(총 조정가능량 : 6,659kW) - 송수펌프 : 1,800kW×2대,900kW×1대(4,500kW) - 취수펌프 : 720kW×2대,375kW×1대(1,815kW) - 역세,회수펌프 가동중지 : (100kW×1대,94kW×1대)) - 탈수기동 가동중지 : (150kW)---비상발전기가동 ○ 사무실 등 조명등 전체(발전기가동) , 보안등 1/2 소등) (총 조정가능량 : 220kW×80%= 176kW) ○ 냉.난방설비 가동중지 (총 조정가능량: 94kW)	- 총부하전력: 12,361kw(21,000kW) ․취.송수 펌프부하 : 6,659kw ․일반부하(조명,냉난방 등) : 315kw - 부하감축: 6,929kW -총부하대비 감축율: 56%

단계별 전력수급 위기대응 계획(중부수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (한전)(비상근무 지시)	○ 배수지 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 874KW) - 송수펌프 : 450HP(337KW)×2대(보광가압장/보광배수지) 150HP(200KW)(×1대(월곡가압장/월곡소배수지) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시)(총 조정가능량: 10kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 50kw)	- 총부하전력 6,364KW ․취송수 등 관련부하 : ,7117KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 510KW - 부하감축 : 934KW - 총부하 대비 감축율:14.7 %
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 조명시설(총 조정가능량: 20kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총조정가능량: 120kw)	- 총부하전력 6,364KW ․취송수 등 관련부하 : ,7117KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 510KW - 부하감축 : 1,840KW - 총부하 대비 감축율:28.9 %
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 배수지 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 300kw) - 송수펌프 : 200HP(150kW)×2대(낙산가압장/낙산배수지) ○ 조명시설(총 조정가능량: 30kw) - 사무실 등 조명등 1/2, 보안등 1/2 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량:150kw)	- 총부하전력 6,364KW ․취송수 등 관련부하 : ,7117KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 510KW - 부하감축 : 2,480KW - 총부하 대비 감축율 38.9: %
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 배수지 송수펌프 등 부하조정(총 조정가능량: 113kw) - 송수펌프 : 50HP(38kW)×1대(평창1가압장/평창1배수지) 40HP(30KW)×1대(평창2가압장/평창2배수지) 60HP(45KW)×1대(삼청가압장/삼청배수지) ○ 사무실 등 조명등1/2소등유지(총 조정가능량: 30kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 180kw)	- 총부하전력 6,364KW ․취송수 등 관련부하 : ,7117KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 510KW - 부하감축 : 2,723KW - 총부하 대비 감축율: 42%

단계별 전력수급 위기대응 계획(동부수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 가압장,배수지 CCTV 및 조명등 1/2 소등 (총 조정 가능량 : 10KW) ○ 전력사용량이 적은 심야시간대를 이용하여 배수지 만수위 확보 ○사무실 등 조명등1/2소등유지(총 조정가능: 50kw) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 50kw)	- 총부하전력 1205KW ․취송수 등 관련부하 :1005KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 200KW - 부하감축 : 110KW - 총부하 대비 감축율 : %
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 전력 최대부하 시간대 용마,아차산배수지용 송수펌프 운전 자제 (총 조정 가능량 : 345KW) ○사무실 등 조명등 70%소등유지(총 조정가능: 70kw) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 100kw)	- 총부하전력 1205KW ․취송수 등 관련부하 :1005KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 200KW - 부하감축 : 515KW - 총부하 대비 감축율 : %
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 전력 최대부하 시간대 용마,아차산배수지용 송수펌프 운전 자제 (총 조정 가능량 : 345KW) ○사무실 등 조명등70%소등유지(총 조정가능: 70kw) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 100kw)	- 총부하전력 1205KW ․취송수 등 관련부하 :1005KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 200KW - 부하감축 : 515KW - 총부하 대비 감축율 : %
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 용마, 아차산배수지용 송수펌프 운전 즉시정지 (총 조정 가능량 : 345KW) ○ 유량계, 강제배류기 전기공급 중단 가능 (총 조정 가능량 : 150KW) ○사무실 등 조명등70%소등유지(총 조정가능: 70kw) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 100kw)	- 총부하전력 1205KW ․취송수 등 관련부하 :1005KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 200KW - 부하감축 : 665 KW - 총부하 대비 감축율 : %

단계별 전력수급 위기대응 계획(북부수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	- 배수지, 가압장 CCTV용 조명등 1/2 소등 - 증압장 배기휀 동작온도 35℃ 상향조정	- 총부하전력 1,987kw - 부하감축 2kw - 감축률 0.1%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	- 배수지 인입․토출 밸브 조작 자제	- 총부하전력 1,987kw - 부하감축 11kw - 감축률 0.55%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	- 증압장 배기휀 동작온도 37℃ 상향조정 - 배수지 직송 가압장 모터펌프 가동중지 - 번동가압장 : 2호기(150kw) - 수유가압장 : 2호기(75kw), 4호기(55kw)	- 총부하전력 1,987kw - 부하감축 292kw - 감축률 14.69%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	- 유량계전송반 전력공급 중단(UPS 사용)	- 총부하전력 1,987kw - 부하감축 293kw - 감축률 14.74%

단계별 전력수급 위기대응 계획(서부수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(가압장 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 608kw) -송수펌프:150kW×1대,113kW×1대(백련/연희,응암계통) 345kW×1대(북악/홍은계통) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시)(총 조정가능량 : 10kw) ○ 냉.난방설비 일부 가동중지(총 조정 가능량 : 40kw)	- 총부하전력 6,483KW ․취송수 등 관련부하 : 6133KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 350KW - 부하감축 : 658KW - 총부하 대비 감축율: 10 %
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 758kw) - 송수펌프 : 150kW×1대 (만리가압장/능안계통) 608KW : (관심단계 송수펌프) ○ 조명시설(총 조정가능량 : 14kw) - 사무실 : 주간(전체소등: 자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정 가능량: 92kw)	- 총부하전력 6,483KW ․취송수 등 관련부하 : 6133KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 350KW - 부하감축 : 864KW - 총부하 대비 감축율: 13%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 1,246kw) - 송수펌프 : 300kW×1대(백련가압장/가좌배수지) 94kW×2대(만리가압장/만리배수지) 758KW (관심,주의단계 송수펌프) ○ 조명시설(총 조정가능량: 19kw) - 사무실 등 조명등 2/3, 보안등 2/3 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 92kw)	- 총부하전력 6,483KW ․취송수 등 관련부하 : 6133KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 350KW - 부하감축 : 1357KW - 총부하 대비 감축율: 21%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 가압장 최소기능유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 :1,654kw) - 송수펌프 : 202kW×1대(불광가압장/진관,독박골배수지) 112kW×1대(증산가압장/수색배수지) 94kW×1대(와우산가압장/노고산배수지) 1,246KW (관심,주의,경계 단계 송수펌프) ○ 사무실 등 조명등3/4소등유지 (총 조정가능량: 23kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동 중지(총 조정가능량: 92kw)	- 총부하전력 6,483KW ․취송수 등 관련부하 : 6133KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 350KW - 부하감축 : 1769KW - 총부하 대비 감축율: 27%

단계별 전력수급 위기대응 계획(강서수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 전력사용량이 적은 심야시간대를 이용하여 배수지 만수위 확보 ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시)(총 조정가능량: 85kw) ○ 냉.난방설비 1/2 가동중지(총 조정가능량: 90kw)	- 총부하전력 1378 KW ․취송수등관련부하:928KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 450KW - 부하감축 : 175 KW - 총부하대비 감축율: 12.7%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 소배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 300kw) - 화곡배수지 송수펌프 : 300kw 1대 ○ 조명시설 3/4 소등(총 조정가능량: 120kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 3/4 가동중지(총 조정가능량: 126kw)	- 총부하전력 1378 KW ․취송수등관련부하:928KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 450KW - 부하감축 : 546 KW - 총부하대비 감축율: 39.6%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 소배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 326.7kw) - 화곡배수지 송수펌프 : 300kw 1대 - 온수배수지 외 3개소 송수펌프 : 26.7kw ○ 조명시설(총 조정가능량: 153kw) - 사무실 등 조명등 전체, 보안등 전체 소등 (필수부하 제외) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량:180kw)	- 총부하전력 1378 KW ․취송수등관련부하:928KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 450KW - 부하감축 : 660 KW - 총부하대비 감축율: 47.9%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 소배수지 송수펌프 가동중지 (총 조정가능량 : 326.7kw) - 화곡배수지 송수펌프 : 300kw 1대 - 온수배수지 외 3개소 송수펌프 : 26.7kw ○사무실등조명등전체소등유지(총조정가능량: 160kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량:180kw)	- 총부하전력 1378 KW ․취송수등관련부하:928KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 450KW - 부하감축 : 668 KW - 총부하대비 감축율: 48.5%

단계별 전력수급 위기대응 계획(남부수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오) (즉각적으로 단전조치 가능한 부하설비 기재)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(가압장 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상`근무 지시)	○가압펌프 등 부하조정(총조정가능량: 1330KW) - 가압펌프: 930KW×1대(노량진가압)1시간이내 - 가압펌프: 400KW×1대(낙성대가압)1시간이내 ○사무실 조명 1/2소등, 보안등 1/2소등(야간) (총 조정가능량: 101KW) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 5KW) ※ 한전 주간수요조정에 의한 부하조정 (배수지 만수위 확보후)	-총부하전력 5470KW -일반부하(조명, PC,냉난방 등) 106KW -부하감축:1436KW - 총부하대비 감축율: 26%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○가압펌프 등 부하조정(총조정가능량: 1330KW) - 가압펌프: 930KW×1대(노량진가압)1시간이내 - 가압펌프: 400KW×1대(낙성대가압)1시간이내 ○조명시설(총 조정가능량:101KW) -사무실: 주간(전체소등), 야간(1/2소등) -내.외곽 보안등 1/2소등(야간) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 5KW) ※ 한전 주간수요조정에 의한 부하조정 (배수지 만수위 확보후)	-총부하전력 5470KW -일반부하(조명, PC,냉난방 등) 106KW -부하감축:1436KW - 총부하대비 감축율: 26%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○가압펌프 등 부하조정(총조정가능량: 1330KW) - 가압펌프: 930KW×1대(노량진가압)2시간이내 - 가압펌프: 400KW×1대(낙성대가압)2시간이내 ○조명시설(총 조정가능량:101KW) -사무실: 주간(전체소등), 야간(1/2소등) -내.외곽 보안등 1/2소등(야간) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 5KW) ※ 한전 주간수요조정에 의한 부하조정 (배수지 만수위 확보후)	-총부하전력 5470KW - 일반부하(조명, PC,냉난방 등) 106KW -부하감축:1436KW - 총부하대비 감축율: 26%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○가압펌프 등 부하조정(총조정가능량: 2050KW) - 가압펌프: 930KW×1대(노량진가압) - 가압펌프: 720KW×1대(노량진가압)2시간이내 - 가압펌프: 400KW×1대(낙성대가압)2시간이내 ○사무실 등 조명등1/2소등유지 (총 조정가능량: 101KW) ○냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 5KW) ※ 한전 주간수요조정에 의한 부하조정 (배수지 만수위 확보후)	-총부하전력 5470KW -일반부하(조명, PC,냉난방 등) 106KW -부하감축:2156KW - 총부하대비 감축율: 39%

단계별 전력수급 위기대응 계획(강남수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영 (비상근무 지시)	○ 송수펌프 등 부하조정 (총 조정가능량: 4,818kw) - 운휴송수펌프 : 750kW×3대,450kW×2대, 525kW×1대(우면산), 323kW×1대, 330kW×2대,160kW×1대(방배) - 가 동 송수펌프 : 750kW×2대,450kW×1대(우면산), 323kW×1대, 330kW×1대,160kW×1대(방배) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시) (총 조정가능량: 3.8 kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 (총 조정가능량: 11.3kw)	- 총부하전력 7,602KW ․ 송수 관련부하감축: 4,818KW ․ 일반부하(조명,사무기기, 냉․난방 등) 감축: 15.1KW - 부하감축 : 4,833KW - 총부하 대비 감축율: 63.5%
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 송수펌프 등 부하조정 (총 조정가능량: 5,148kw) - 운휴송수펌프: 750kW×3대, 450kW×2대, 525kW×1대(우면산), 323kW×1대,330kW×3대,160kW×1대(방배) - 가 동 송수펌프 : 750kW×2대, 450kW×1대(우면산), 323kW×1대, 160kW×1대(방배) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시) (총 조정가능량: 3.8 kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 (총 조정가능량: 11.3kw)	- 총부하전력 7,602KW ․ 송수 관련부하감축: 5,148KW ․ 일반부하(조명,사무기기, 냉․난방 등) 감축: 15.1KW - 부하감축 : 5,163KW - 총부하 대비 감축율: 67.9%
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 송수펌프 등 부하조정 (총 조정가능량: 5,568kw) - 운휴송수펌프: 750kW×4대, 450kW×2대, 525kW×1대(우면산), 323kW×1대,330kW×2대,160kW×1대(방배) - 가 동 송수펌프 : 750kW×1대,450kW×1대(우면산), 323kW×1대, 330kW×1대,160kW×1대(방배) ○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시) (총 조정가능량: 3.8 kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 (총 조정가능량: 11.3kw)	- 총부하전력 7,602KW ․ 송수 관련부하감축: 5,668KW ․ 일반부하(조명,사무기기, 냉․난방 등) 감축: 15.1KW - 부하감축 : 5,583KW - 총부하 대비 감축율: 73,4%
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 송수펌프 등 부하조정 (총 조정가능량: 5,568kw) - 운휴송수펌프: 750kW×4대, 450kW×2대, 525kW×1대(우면산), 323kW×1대,330kW×2대,160kW×1대(방배) - 가 동 송수펌프 : 750kW×1대,450kW×1대(우면산), 323kW×1대, 330kW×1대,160kW×1대(방배) ○ 사무실 조명 , 보안등 소등 (총 조정가능량: 7.6 kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 (총 조정가능량: 11.3kw)	- 총부하전력 7,602KW ․ 송수 관련부하감축: 5,668KW ․ 일반부하(조명,사무기기, 냉․난방 등) 감축: 18.9KW - 부하감축 : 5,687KW - 총부하 대비 감축율: 74.8%

단계별 전력수급 위기대응 계획(강동수도사업소)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (예비전력:3∼4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 사무실 조명 1/2 소등, 보안등 1/2 소등(야간실시)(총 조정가능량 : 112 kw) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지	- 총부하전력 1168KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 500KW ․가압펌프부하 : 668KW - 부하감축 : 112 Kw
주의단계 (예비전력:2∼3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 조명시설(총 조정가능량 : 56 kw) - 사무실 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지	- 총부하전력 1168KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 500KW ․가압펌프부하 : 668KW - 부하감축 : 168 KW
경계단계 (예비전력:1∼2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 조명시설(총 조정가능량 : 28 kw) - 사무실 등 조명등 1/2, 보안등 1/2 소등 (야간격등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지 ○ 오금가압장 펌프정지(총 조정가능량 : 55kw) - 가압펌프 : 55kW (55kW×1대) ․ 오금배수지 확보수위로 상수도 공급	- 총부하전력 1168KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 500KW ․가압펌프부하 : 668KW - 부하감축 : 251KW
심각단계 (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 사무실 등 조명등1/2소등유지(총 조정가능량:14kw) ○ 오금,거마가압장 펌프정지(총 조정가능량:167kw) - 가압펌프 : 167kW (오금55kW×1대, 거마112kW×1대) ․ 배수지 확보수위로 상수도 공급	- 총부하전력 1168KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 500KW ․가압펌프부하 : 668KW - 부하감축 : 418KW