○ 정수장 위기관리 매뉴얼

한전 또는 자체 사고로 정수장 전체에 전기공급이 중단됨

조치사항

1. 송수실내의 전기실 특고반으로 이동하여 정전원인을 파악한다.

한전 주전원은, 특고반 ALTS의 “전원1”이고, 예비전원은 “전원      2”이며 활선상태 A1, B1, C1램프가 양쪽 모두 적색표시일 경우     한전전원은 정상이며, 활선상태 램프가 녹색으로 표시된 전원측       선로가 정전상태이므로 양측 모두 녹색이면 한전 전체정전이므로,     한전 배전사령실(2290-5266~7)로 연락하여, 원인 및 복구시간     등을 확인하고 보고계통에 따라 보고한다.

2. 자체정전의 경우, 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고,      주로 기동반이 차단되므로 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 안전     관리실 및 제어실에 보고(구내 5585, 5553)하고, 정전지점부터      필요한 조치를 취하며, 담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보     고 한다.

※ GIPAM계전기 표시내용이 OCR, OCGR, RDR 동작이 표시됨

3. 전체 정전시, 관리본관 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며,        미가동되었을 경우 수동으로 운전한다.

4. 복전 확인 후,  송수펌프 기동반 등이 ON상태일 경우, 수동으로     OFF시키고 RESET시킨 후,각 상황별 표준수전순서에 따라 운전     시행

※ 야간 및 휴일기간 중, 정상 수전이 불가시에는 안전관리자와 우선

전화로 협의하여 긴급조치한다

■ 뚝도아리수정수센터 한전정전시 수전순서
순위	조 작 요 령	비 고
1	․ 정전 발생사유를 파악한다(한전인가,자체인가) ◆ 한전정전인 경우: 특고압 Main VCB반 UVR동작(디지털 계전기 확인; 27-1)
2	․ 근무자는 수돗물 생산책임자에 보고(구내 5553. 5554)하고 수돗물 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다.
3	․ 한전 정전으로 파악되면 근무자는 한전배전 사령실(2290-5266~7)에 연락, 복구시간 확인후 보고 계통에따라 보고 한다.
4	․ 한전 정전은 뚝도D/L, 수원D/L 동시 정전을 의미하므로 ALTS의 Lamp를 주시하면서 전압 인가시까지 기다렸다가 인가되면 R. S. T상 확인 후 디지털 계전기 UVR 동작시는 복귀하고 리셋트 시키며 ‘표준수전순서’에 따라 수전한다.	송수실 수,배전 반 조작
5	․각 배수지등과 연락을 취하며 모타펌프 가동.

■ 뚝도아리수정수센터 자체 정전시 수전순서
순위	조 작 요 령	비 고
1	․ 정전 발생사유를 파악한다(한전인가,자체인가) ◆자체 정전일 경우: ․ 특고압 Main VCB반: OCR, OCGR 계전기 동작 디지털계전기 확인:OCR(51), OCGR(51G) ․ 특고압 변압기 VCB반: RDR계전기 동작	계전기로 확인
2	․ 근무자는 수돗물 생산책임자에 보고(구내 5553. 5554)하고 수돗물 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다.
3	․ 자체 정전으로 파악되면 근무자는 생산책임자 에게 긴급 복구반 동원 요청
4	․ 근무자 및 긴급 복구반은 ‘사고설비의 분리’ 또는 최단시간 복구 방법을 파악 ‘상황을 조치’ 하고 수전을 준비한다.
5	․ 수전 계통에 따른 수전 준비 완료 여부를 점검
6	․ 22.9KV 전압(R,S,T상) 인가 확인되면 ‘표준수전순서’에 따라 계전기(OCR-51, OCGR-51G, RDR-87등) 작동시는 리셋트 시키며 투입 한다.	송수실 수,배전 반
7	․각 배수지등과 연락을 취하며 모타펌프 가동

【 상황 1- 변압기 1호 표준수전순서】

(주선로 및 예비선로 양측 정상시)

					뚝도D/L(主)			LBS3				수원D/L(豫備)
			ALTS
		①	(1-EHV)
									(EHV-6)
		②	(EHV-1)	○	LBS1					(EHV-6)	○	LBS2
			○
	○
			(EHV-2)	MOF								(EHV-7)	MOF
		③	(EHV-4)	○	특고압 MV1							(EHV-9)		○	특고압MV2
			○			특고Tie		○
		④	(EHV-5)	○	특고압 VT1								○	특고압VT2
	(EHV-11)		(EHV-10)
○	○
			22.9kV/6.6kV									22.9kV/6.6kV
			TR-1							TR-2
		⑥	(M1-HV)	○	고압 MV1			⑦				(M2-HV)	○	고압 MV2
			○			고압Tie		○
									(TIE-HV)
	⑤		⑪	⑩	⑧			⑫
	GTR- A	14-A	13-A	12-A	1호	2호	3호	4호	8호	9호		5호	6호	7호	10호	11호	12-B	13-B	14-B	GTR- B
					6.6kV/380V							6.6kV/380V
			⑨	ACB1	(소내용1)										ACB2	(소내용2)
순번	내 용	수배전반
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(활선상태 LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON ․ 특고압 변압기반 VCB1 ON ․ 접지변압기반 VCB1 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON ․ 고압 Tie VCB ON 확인 - 램프 확인 ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	1-EHV EHV-1 EHV-4 EHV-5 GTR-A M1-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호～11호

【 상황 2- 변압기 2호 표준수전순서】

(주선로 및 예비선로 양측 정상시 : 1호변압기 고장)

					뚝도D/L									수원D/L
		㉮	ALTS					LBS3
			(1-EHV)
												(EHV-6)
		㉯	(EHV-1)	○	LBS1							(EHV-6)	○	LBS2
			○
	○
			(EHV-2)	MOF								(EHV-7)	MOF
		㉰	(EHV-4)	○	특MV1							(EHV-9)		○	특MV2
			○			특고Tie		○
			(EHV-5)	○	특VT1								○	특VT2	㉲
	㉱	(EHV-11)		(EHV-10)
○	○
			22.9kV/6.6kV									22.9kV/6.6kV
			(M1-HV)	○	고MV1			㉵				(M2-HV)	○	고MV2	㉴
			○			고압Tie		○
									(TIE-HV)
								㉺										㉶	㉸	㉹		㉳
	GTR-A	14-A	13-A	12-A	1호	2호	3호	4호	8호	9호		5호	6호	7호	10호	11호	12-B	13-B	14-B	GTR-B
					6.6kV/380V							6.6kV/380V
			ACB1		(소내용1)								㉷	ACB1	(소내용2)
순번	내 용	수배전반
㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(활선상태 LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON ․ 고압 Tie VCB ON 확인 - 램프 확인 ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	1-EHV EHV-1 EHV-4 EHV-11 EHV-10 GTR-B M2-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호～11호

【 상황 3- 예비선로로 변압기 2호 표준수전순서】

(ALTS 또는 주선로 고장시)

					뚝도D/L									수원D/L
			ALTS					LBS3
			(1-EHV)
												(EHV-4)
			(EHV-1)	○	LBS1							ⓐ (EHV-6)	○	LBS2
			○
	○
				MOF									MOF
			(EHV-4)	○	특MV1							ⓑ (EHV-9)	○	특MV2
			○			특고Tie		○
			(EHV-5)	○	특VT1							ⓒ	○	특VT2
		(EHV-4)		(EHV-10)
○	○
			22.9kV/6.6kV									22.9kV/6.6kV
			(M1-HV)	○	고MV1							ⓔ (M2-HV)	○	고MV2
			○		ⓕ	고압Tie		○
									(TIE-HV)
								ⓚ										ⓖ	ⓘ	ⓙ
																						ⓓ
	GTR-A	14-A	13-A	12-A	1호	2호	3호	4호	8호	9호		5호	6호	7호	10호	11호	12-B	13-B	14-B	GTR-B
					6.6kV/380V								6.6kV/380V
				ACB1	(소내용1)								ⓗ	ACB2	(소내용2)
순번	내 용	수배전반
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ	․ LBS2 ON(램프 확인) : LBS3 OFF ․ 특고압 Main VCB2 ON ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON ․ 접지변압기반 VCB2 ON(램프 확인) ․ 고압 Main VCB2 ON ․ 고압 Tie VCB ON (램프 확인) ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-6 EHV-9 EHV-10 GTR-B M2-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호～11호

※ VCB 투입 전, 계전기 RESET 필히 실시

※ 예비선로 고장시는 상황1, 2와 동일

2,3계열 및 오니처리장 표준 수전순서

구분	2,3계열 여과지	비고
1 2 3 4	․송수실 송전단 VCB 투입 확인 (kV 계기확인) ․ 6.6kV/380V 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ( DTS와 동일한 라인 VCB 선택 ) ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 각 기능별 모타펌프 가동
	오니처리장
1 2 3 4 5 6	․송수실 송전단 VCB 투입 확인 (kV 계기확인) ․송전단 VCB와 동일한 DTS 선택 ․6.6kV Main반 VCB ON ․6.6kV/380V 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․각 기능별 모타펌프 가동

◆모든 차단기 투입시 리셋트 시킨다.

◆모든 차단기 투입후에는 적색 램프점을 확인한다.

◆22.9KV,6.6KV,380V 각전압이 수전반 또는 데스크반  전압계에 전압이

인가 되는지 확인하고 R-S. S-T. T-R상간 전압을 확인한다.

◆ 정전순서:역순

■ 자체 정전시 고장 구간에 따른 수전 순서

구분	예비(수원 D/L) 수전후 TR2 사용시		비고
	ALTS, LBS1, PF&PT1, 특MV1,특MVT1, 특TR1에 이상
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ	․ LBS2 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB2 ON (특MV2) ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON (특VT2) ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON - (고MV2) ․ 고압 Tie VCB ON 확인(램프 확인) ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-6 EHV-9 EHV-10 GTR-B M2-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호~11호	송수 실 수전 반 조작
			송수 실 배전 반 조작
구분	예비(수원 D/L) 수전후 TR1 사용시
	ALTS, LBS1, PF&PT1, 특MV1, 특MVT2, 특TR2에 이상
ⓐ ⓑ ㉱ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ LBS2 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB2 ON (특MV2) ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반 VCB1 ON (특VT1) ․ 접지변압기반 VCB1 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON - (고MV1) ․ 고압 Tie VCB ON 확인(램프 확인) ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-6 EHV-9 EHV-11 EHV-5 GTR-A M1-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호~11호	송수 실 수전 반 조작
			송수 실 배전 반 조작

■ 뚝도D/L IS 절체시(한전 OFF시)

구분	ALTS 예비(수원 D/L) 수전후 TR2 사용시		비고
	LBS2, PF&PT2, 특MV2,특MVT1, 특고압 TR1에 이상
ⓐ ① ② ③ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺	․ LBS3 ON(램프 확인) ․ALTS의 전원인가를 확인한다(수원 D/L LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON (특MV1) ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON (특VT2) ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON - (고MV2) ․ 고압 Tie VCB ON 확인(램프 확인) ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-6 EHV-ALTS EHV-1 EHV-4 EHV-11 EHV-10 GTR-B M2-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호~11호	송수 실 수전 반 조작
			송수 실 배전 반 조작
구분	ALTS 예비(수원 D/L) 수전후 TR1 사용시
	LBS2, PF&PT2, 특MV2, 특MVT2, 특고압 TR2 이상
ⓐ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ LBS3 ON(램프 확인) ․ALTS의 전원인가를 확인한다(수원 D/L LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON (특MV1) ․ 특고압 변압기반 VCB1 ON (특VT1) ․ 접지변압기반 VCB1 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON - (고MV1) ․ 고압 Tie VCB ON 확인(램프 확인) ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-6 EHV-ALTS EHV-1 EHV-4 EHV-5 GTR-A M1-HV TIE-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV 1호~11호	송수 실 수전 반 조작
			송수 실 배전 반 조작

■ 고압 VCB 고장시

구분	고압 Main VCB1 고장시		비고
㉵ ㉲ ㉳ ㉴ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺	․ 고압 Tie OFF (램프 확인) ․ 표준 수전순서중 특고압 TR2호 까지 ON ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON(고M2) ․ 저압 변압기반 VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB2 ON ․ 5,6,7,10,11호 모타 펌프 가동	TIE-HV EHV-10 GTR-B M2-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV
구분	고압 Main VCB2 고장시
⑦ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ 고압 Tie OFF (램프 확인) ․ 표준 수전순서중 특고압 TR1호 까지 ON ․ 접지변압기반 VCB1 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON(고M1) ․ 저압 변압기반 VCB1 ON ․ 380V 저압 ACB1 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 ON ․ 5,6,7,10,11호 모타 펌프 가동	TIE-HV EHV-5 GTR-A M1-HV 12-HV 1-LV 13-HV 14-HV
구분	기존 기동반 모타 펌프 및 VCB,VC,콘덴서 및 직렬리액터 이상
1 2 3	․ 고압 Main VCB1 고장시와 같은 방법으로 기동반 운전 ․ 고장구간이 VCB 2차측 이후일 경우 VCB 인출 ․ 고장 구간을 분리후 Tie ON(VCB 2차측 이후 고장시)
구분	신설 기동반 모타 펌프 및 VCB,VC,콘덴서 및 직렬리액터 이상
1 2	․고장 기동반에 설치되 있는 D/S 스위치 OFF(무부하시) ․ 표준 수전순서에 의해 수전