품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 위례신도시C1-4블럭 주상복합신축공사                  점검일 : 2014. 10. 28 ~ 10. 29

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식 별, 보관, 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사계획서를 작성하기 바람.(미작성됨) ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 작성하기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하여 관 리하기 바람.(용접봉,설비파이프,흄관,보도브럭,경계석 등)	시정 검토
18.기자재및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 매차수별로 서명이 가능하도록 변경요망 ◦ 보관자재관리대장과 점검표를 작성하기 바람 (미작성됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 103동 5층 옹벽 아파트 벽체 코너부 일부 구간의 마무리 U-Bar 철근배근이 주근 내측으로 배근되어 있으니 시정 조치하기 바람. -관련근거 : 구조설계도면 철근콘크리트 일반사항 ◦ 103동 5층 기둥 보조대근의 배근시 135□절곡부위를 한방 향으로 배치하지 말고 엇배근하여 보조대근의 효율을 극 대화하기 바람. -관련근거 : 구조설계도면 철근콘크리트 일반사항 ◦ 103동 5층 옹벽 벽체내에 매설되는 전기배관파이프는 표 면부로 배치하지 말고 벽체(혹은 기둥)의 중간부로 위치 를 조정하기 바람. -관련근거 : 균열방지를 위한 구조물 시공방법 ◦ 지하1층 천정 지하1층 천정 슬래브의 균열보수는 현장의 균열관리계획에 의해서 잘 진행되고 있으나 시공조인트부 분에 대한 관리가 미흡하니 이 부분에 대한 누수부분을 확인하여 에폭시수지 보수를 실시한 후 슬래브방수를 실 시하기 바람. -관련근거 : 현장 균열관리계획(백주현위원) ◦ 103동 5층 벽체 수직철근의 피복두께가 설계상에 20mm 이나 일부구간에서 60mm정도로 시공되어 벽체유효두께 가 감소되어 내력의 저하와 추후 균열발생우려가 있으므 로 적정한 피복두께를 유지하기 바람. ◦ 기둥수직철근의 이음은 인장력이 가장 작은 위치에 이음 이 서로 엇갈리도록 배근하여 기둥의 단면효율을 증진시 키는 것이 일반적이나 5층 기둥의 배근시 동일한 위치에 서 모든 이음이 겹쳐 있으므로 이음위치를 엇갈리게 조정 하기 바람.(서형석위원) ◦ 104동 전면 흙막이토류벽의 띠장은 상부와 하부 띠장을 철판용접 등으로 연결시켜 안정성을 확보하기 바람. ◦ 103동 5층 바닥슬래브 콘크리트 접합부에 레이탄스 등 각 종 이물질과 철근에 묻은 시멘트페이스트를 제거하고 콘 크리트를 타설하기 바람. ◦ 103동 3층 천정 단열재 이음부에 테이핑처리가 부실하여 몰탈이 흘러나와 열교현상이 우려되니 틈새발생부는 우레 아폼으로 밀실하게 충진시공하기바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “위례신도시C1-4블럭 주상복합신축공사”의 시공자인 (주)포스코건설과 감리자인 ㈜중앙엔지니어링에서

제시한 문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠

우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.