품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 위례지구A1-10BL아파트건설공사                     점검일 : 2016. 10. 11 ~ 10. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 품질 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천계획의 목표치와 분기별 실적의 목표치가 일치하지 않으니 시정하기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태	◦ 품질관리계획서 관리대장(또는 배포대장)에 공사참여부서와 시공협력업체에게 배포한 배포기록이 미흡하니 시정하기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자에게 교육하여 변경된 내용 을 인식시키고 교육결과보고서를 작성하기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수 행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 중점품질관리 작업자교육은 공종별로 구분하여 공종별 교육시간이 3시간이상이 되도록 조치하기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성,효과성 이행성등에 대한 자체 품질점검 의 실시여부	◦ 년 1회이상 자체 품질점검계획을 수립하고 서류점검과 함께 현장점검을 실시하기 바람.(현장점검 미실시함)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 22동 옥상파라펫 콘크리트의 철근피복두께가 부족하여 철근 노출부위가 있으므로 보완조치 후, 방수공사를 시행바람. ◦ 싱크대 개수대 하부 플렉시블 수도배관 무게추가 설비재료와 간섭이 되어 기능이 원활치 않으며 플렉시블 배수배관의 경사도 가 약해 배수기능이 다소 미흡하므로 보완조치하기 바람. ◦ 싱크대 및 상부장의 철물(하드웨어)이 개폐시 기능이 원활치 않 으므로 가구공사 발주시 철저한 확인을 바람. ◦ 화장실 천장 내부의 전기 플렉시블 배관에 전기선이 일부 노출 되어 있으므로 보호 및 고정을 견고하게 조치하고 각종 공사용 자재는 깨끗하게 청소하기 바람. ◦ 전기실 블록벽체 일부가 수직관통균열이 발생하였으므로 원인 분석 후 보강조치하기 바람.(장덕배위원) ◦ 2322동 옥상 캐노피하단의 물끊기홈의 길이를 조정하여 강우시 오수가 벽면을 타고 흐르지 않도록 하기 바람 (벽면오염방지) ◦ 2322동 13층 1305호 천정 단열재 조인트 하부에 노출된 몰탈 을 제거하여 열교현상이 발생하지 않도록 하기 바람. ◦ 2322동 지하 PIT층 : 블럭조 상부와 슬래브하부가 접하는 부위 는 몰탈채움을 지양하고 우레탄폼 등으로 마감시공하기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※본 점검결과는“위례지구A1-10BL아파트건설공사”의 시공자인 ㈜계룡건설산업과 감독자인 서울주택도시     공사측에서 제시한 문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적     될 수 있습니다

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.