문서번호	물재생시설과-5573
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생시설팀장	물재생시설과장
협조

위수탁도시 하수유량계 합동점검 결과

2016. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

위수탁도시 하수유량계 합동점검 결과

위‧수탁 협약에 근거하여 처리중인 타시도 유출입 하수량의 계측 오류여부 확인을 위한 하수유량계 합동점검 결과 보고임

□ 위‧수탁 협약 현황

○ 수탁 : 5개 시 257,760톤/일, 위탁 : 1개 시 1,252톤/일

협약상대	광명시	과천시	하남시	의정부시	고양시	부천시
협 약 일	‘02.02.21	‘03.05.21	‘03.02.15	‘10.07.21	‘02.02.25	‘04.07.19
협약량(톤/일)	180,000	1,830	51,000	1,100	23,830	1,252
구 분	수탁(서남)	수탁(탄천)	수탁(탄천)	수탁(중랑)	수탁(난지)	위탁(역곡)

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’16.3.3. ~ 3.21.

도 시 별	광명시	하남시	과천시	고양시	의정부시	부천시
점검일자	’16.3.3	’16.3.8	’16.3.10	’16.3.15	’16.3.21	’16.3.18

○ 점 검 자 : 총 26명

- 서울시 공무원 및 물재생센터 운영자, 위탁도시 공무원 및 운영자

유량계 설치 및 유지관리 업체 실무자

○ 점검방법 : 위‧수탁 도시 담당공무원과 전문가 합동점검

○ 점검사항

- 유량계 및 전송설비 정상작동 상태

- 월별 하수 계측량 비교검토 등

□ 점검결과

구분	도시별	센터별	유량계 위치	관경 (mm)	유량계 형 식	점검결과
수탁	광명시	서 남	① 철산빗물펌프장 ② 광성초교 ③ 소하지구	암거 1200 1000	초음파	정상작동
	하남시	탄 천	① 환경기초시설-1 ② 환경기초시설-2 ③ 미사동펌프장 ④ 초이(고덕) ⑤ 감북(성내)	800 800 300 400 450	초음파 초음파 초음파 벤츄리플륨 벤츄리플륨	정상작동
	과천시		① 과천 주암동	600	초음파	정상작동
	고양시	난 지	① 창릉중계펌프장 ② 창릉중계펌프장 ③ 상암중계펌프장	800 800 600	초음파	정상작동
	의정부시	중 랑	① 의정부 장암동	400	초음파	정상작동
위탁	구로구 (항동지역)	부천시 역곡하수 처리장	① 항동A ② 항동B ③ 항동C	500 400 500	초음파	정상작동

※ 특이사항

○ 광명시 : 철산빗물펌프장 유량계는 계측기 검교정 및 정도검사 시행시 서남물재생센터 직원 입회 필요

○ 하남시 : 월별 유입량 차이가 큰 초이유량계 지속관찰 필요(탄천)

[‘16.2월(11,441㎥), ‘16.3월(6,552㎥), 편차(4,889㎥)]

○ 의정부 : 유량계 설비 분기별 청소 및 명판 업데이트 필요

○ 부천시 : 항동지구 개발로 하수량이 없는 ‘항동B 유량계’ 철거 필요

□ 조치의견

○ 적출된 특이사항에 대하여 ‘16.5.10(화)까지 개선결과 보고토록 조치

○ 향후, 분기별 유량계 작동상태 점검하고, 이상항목 발견시 검‧교정, 정도검사 실시토록 조치

붙   임 : 위수탁도시별 하수유량계 점검결과 1부. 끝.