【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치
소화전 (지하식)	03-23호	강서구 화곡로 65길 63
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016.09.11.	2016.09.11.	배관누수 및 배수불량	주배관과 소화전 연결부분 누수 및 배수불량			고장 (사용불능)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 09. 11.(일) 14:32 예원교회 앞 CU 편의점에서 강서구 화곡로65길 63에 위치한 지하식소화전(03-23호)에서 물이 넘친다는 신고내용으로 확인결과 주배관과 소화전 연결부분에 누수발생을 확인함.

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도