보고일시	2022. 4. 7. 16:00
보 고 자	서초소방서 위험물안전팀 소방위 박건석

위험물사고 발생보고서

사고 대상 개요	사업장명	남태령주유소
소재지	서울특별시 서초구 과천대로 838 (방배동)
제조소등 유형	제조소등 구분	완공필증번호	유별	품명	허가량 또는 수량 (ℓ 또는 ㎏)	지정수량배수
취급소 (주유취급소)	제31-0047-160715호	제4류	제1석유류(비) 제2석유류(비)	40,000*3 40,000*3	600 120
설비 공정개요	주유취급소 내에서 고객이 직접 셀프식 고정주유설비를 이용하여 차량에 주유
소화난이도 등급	Ⅲ등급
소방시설 설치현황	소방시설의 종류	개수	활용여부
대형분말소화기	1	활용
소형분말소화기	10	활용
자체소방대 현황 □ 법정 □ 임의	차량 종류	차량대수	소방대원수(명)
해 당 없 음
사고 개요	사고일시(요일)	2021. 10. 6. (수) 12:17
사고장소	주유취급소 내 사무실 건물 후면 배전반
최초사고 (착화 or 누출) 위험물	유별	품명	물질명(제품명)	CAS 번호	구성비
사고발생과정	주유 중인 주유취급소 안전관리자가 주유 중 전기가 차단되어 주유를 못하여 건물 후면의 벽면에 설치된 배전반에 가보니 배전반에서 검은 연기와 불꽃이 분출되어 주유취급소 동료 직원들과 소화기를 이용하여 자체진화를 하다가 사무실에 가서 119에 신고한 상황으로써, 건물 외벽에 설치된 배전반의 인입 전선과 차단기의 결속부 접촉 불량으로 인하여 아크가 발생하면서 전선피복에 착화·발화 추정되는 화재로 출동 소방대에 의해 인명 피해 및 연소 확대 없이 진화됨
피해현황	인명 피해	재산 피해
□ 사망자 : 0 명 □ 중상자 : 0 명 □ 경상자 : 0 명	□ 총액 : 1,204 천원 □ 동산피해액 : 880 천원 □ 부동산피해액 : 324 천원
사고 유형	■ 화 재	□ 화재동반 폭발	□ 화재없는 폭발	□ 누 출
사고 확산 과정	화재	■ 제조소등 내부에서 출화하여 해당 제조소등 내부에서 그친 경우 □ 제조소등 내부에서 출화하여 해당 제조소등 외부로 확대된 경우 □ 제조소등 외부에서 출화하여 제조소등으로 전이된 경우 □ 제조소등의 위험물이 누출되어 제조소등 외부에서 출화한 경우
화재를 동반한 폭발	□ 제조소등 내부에서 폭발·출화하여 해당 제조소등 내부에서 그친 경우 □ 제조소등 내부에서 폭발·출화하여 해당 제조소등 외부로 확대된 경우 □ 제조소등 외부에서 폭발·출화하여 제조소등으로 전이된 경우 □ 제조소등의 위험물이 누출되어 제조소등 외부에서 폭발·출화한 경우
화재를 동반하지 않은 폭발	□ 제조소등 내부에서 출화없이 폭발하여 피해가 해당 제조소등 내부에서 그친 경우 □ 제조소등 내부에서 출화없이 폭발하여 그 비산물‧폭발압 등에 의한 피해가 해당 제조소등 외부로 확대된 경우
누출	□ 제조소등 내부에서 누출되어 해당 제조소등 내부에서 그친 경우 □ 제조소등 내부에서 누출되어 제조소등 외부로 확대된 경우
사고 작업 유형	위험물취급작업	□ 입·출고 작업 □ 주유·급유 작업 □ 공정운전	□ 옮겨담는 작업·투입작업 □ 실험 □ 기타 위험물취급작업( )
설비관리작업	□ 유지·보수 작업	□ 설치·철거 작업
운송·운반작업	□ 운송 작업	□ 운반 작업
작업없음	■ 작업없음
사고 원인	인적 부주의	□ 위험물 취급 부주의 □ 설비 조작 부주의 □ 차량 운전 부주의	□ 점화원 관리(취급) 부주의 □ 작업장 관리 미흡
물적 요인	□ 부식·노후 □ 고장·파손	□ 설계불량 □ 시공불량
외부적 요인	□ 자연적 요인	□ 외부로부터의 전이
기타 요인	□ 방화 ■ 기타 ( 전기적 요인 )	□ 이상반응
원인미상	□ 불명
착화원 (점화원)	□ 직화 □ 정전기 □ 충격·마찰불꽃 □ 자연발화 □ 복사열 □ 자연적 요인(낙뢰, 햇빛, 산불 등) □ 불명	□ 용접․용단 등의 불꽃 ■ 전기불꽃(단락) □ 고온표면열 □ 과열·마찰열 □ 화학반응열 □ 기 타 ( )
위험물법 위반사항	위반 법조항	위반내용	조치 법조항	처분내용
법 제18조 제1항	주유취급소 정기점검 결과 고장항목 미기재 (유증기 회수장치 불량)	법 제39조 제1항 제7조	과태료
법 제14조 제2항	주유취급소 요금소 상부 차양막 설치	법 제14조 제2항	행정명령
연소확대 (...)	제조소등 개요	사업장명	해 당 없 음
소재지
제조소등 유형	제조소등 구분	완공필증번호	유별	품명	허가량 또는 수량 (ℓ 또는 ㎏)	지정수량배수
소화난이도 등급
소방시설의 종류
연소확대 착화원(점화원)	□ 전이화염·불꽃 □ 복사열 □ 기 타( )	□ 고온표면열 □ 충격(비산물 등에 의한 충격 불꽃) □ 불명
연소확대 (...)	제조소등 개요	사업장명	해 당 없 음
소재지
제조소등 유형	제조소등 구분	완공필증번호	유별	품명	허가량 또는 수량 (ℓ 또는 ㎏)	지정수량배수
소화난이도 등급
소방시설의 종류
연소확대 착화원(점화원)	□ 전이화염·불꽃 □ 복사열 □ 기 타( )	□ 고온표면열 □ 충격(비산물 등에 의한 충격 불꽃) □ 불명

※ 비고

1. 서식은 항목을 변경하지 않는 범위 내에서 추가·삭제가 가능하며, 공정개요 사진 및 현장사진은 별도 추가 가능

2. “제조소등 유형”란 중 제조소등 구분란은 위험물제조소등 13종 및 무허가, 임시저장․취급, 운반과정, 지정수량 미만, 기타 중 선택하여 기재하되, 지정수량 미만의 경우 시도조례에 따른 소량위험물까지로 한정하며, 무허가시설, 임시저장․취급, 운반과정, 지정수량 미만, 기타는 완공필증번호를 기재하지 않음.

3. “연소확대”란은 연소확대된 위험물제조소등의 정보를 기재하되, 타 사업장의 위험물제조소등까지 확대된 경우 해당 사업장명 및 소재지를 추가 기재하며 연소확대가 2 이상인 경우 “연소확대”란을 연소확대(1), 연소확대(2) 등으로 추가하여 작성

4. 위험물사고가 발생한 사업장의 공정개요사진 및 현장사진은 붙임1, 사업장의 전체 허가정보는 붙임2에 작성함.

[붙임1] 공정개요사진 및 현장사진

□ 공정개요 사진(사진이 다수인 경우 해당 칸 변경 가능)
□ 현장사진(사진이 다수인 경우 해당 칸 변경 가능)

[붙임2] 사고사업장 위험물 제조소등 허가(승인)정보

사고사업장 위험물 제조소등 허가(승인)정보

제조소등 구분	완공필증번호(제조소등) or 승인일시(임시 저장․취급)	유별	품명	허가량	지정수량 배수	비고
주유취급소	제31-0047-160715호	제4류	제1석유류(비) 제2석유류(비)	40,000*3 40,000*3	600 120	사고대상

※ 비고

1. 해당 사고 사업장에서 허가받은 모든 제조소등 정보를 기재함.

2. 위험물사고 대상인 경우 비고란에“사고대상”이라 기재함.

3. 허가 또는 승인받은 대상이므로 무허가시설, 지정수량 미만 시설은 기재하지 않음.

4. 임시저장·취급으로 승인받은 장소가 있는 경우 제조소등 구분은 “임시저장·취급”로 기재하고 완공필증번호 대신 승인일시를 기재하며, 그 외의 사항은 위험물제조소등과 동일하게 기재함.

5. 모든 기재가 끝난 경우 제조소등 구분 마지막 행에 “–이하여백-”이라 기재함.