위험물안전관리법령상 지진 관련 규정

위험물안전관리법령에 따른 내진설계 대상과 내진설계 관련 규정임

내진설계 대상: 옥외탱크저장소, 이송취급소

※ 서울시 현황: 옥외탱크저장소 49개소(군용 37, *일반 12), 이송취급소 없음

* 군용 제외 12개소(영등포6, 성북3, 마포2, 도봉1)

❍ 옥외탱크의 내진설계 도입(리히터규모 7.0 이상)

가. 기술검토 시 기초지반 및 탱크본체 내진설계 확인(’04. 8 도입)

※ 기술검토: 설계단계에서 기초, 본체 및 소화설비 등의 설계적정성 확인

나. 근    거: 위험물안전관리에 관한 세부기준(고시) 제42조~제64조

다. 적용대상: 옥외탱크저장소 (50만ℓ 이상)

라. 검토항목

- 기   초: 지반액상화, 수평하중 및 부재(파일, 철근) 내력 등

- 본   체: 보유수평내력, 전도 및 미끄러짐 안전성 등

<내진설계 적용이력>

‣(’74년 이전) 국내 기준은 없었으나, 미국석유협회 기준 적용(업체)

※ 미국석유협회 기준은 일본 내진설계 기준보다 내진력이 약함

‣(’74년) 옥외탱크 내진설계 기준신설(소방법, 소방서)

‣(’04년) 기초지반 및 탱크본체 기술검토(위험물안전관리법, 기술원)

❍ 옥외탱크의 내진설계 내용

가. 기   초: 기초파일 및 철근 설치개수 증대, 콘크리트 지반 투여 및

두께 증대

나. 본   체: 철판 강도 및 두께 증대, 앵커볼트 강도 및 설치개수 증대

기타 내진 관련 위험물안전관리 규정

❍「위험물안전관리법」시행규칙

- [별표 1] 이송취급소 허가신청의 첨부서류(제6조제9호관련)

⇒ 이송취급소 허가신청 시 ‘감진장치 및 강진계’ 관련 서류첨부

- [별표 6] 옥외탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준(제30조관련)

⇒ 지진동 대비 저장탱크 지반 시설기준

❍「위험물안전관리에 관한 세부기준」(소방청고시 제2017-1호)

- 옥외탱크(50만L 이상) 설계단계에서 기초, 본체 및 소화설비 등의 설계적정성 확인 등 기술검토 시 기초지반 및 탱크본체 내진설계 확인

※ 관련규정: 제42조 ~ 제64조

- 특정옥외저장탱크의 지진의 영향(제60조), 준특정옥외저장탱크의 허용응력(제72조), 옥외저장탱크의 지진동에 의한 관성력 및 풍하중 계산법(제74조) 등