위험물 검토의견서(방배삼악아파트)

★담당자	위험물안전팀장			결재
협 조

문서번호 :	예방과-5509

1. 건 축 민 원                                  (2019년 3월 21일)

공 사 명	******************	건 축 주	***
소 재 지	**************	주 용 도	공동주택 및 근생
건물구조	************************************************

2. 위험물 검토

구 분	검 토 내 용
① 위험물의 종류	•품 명 : 4류 2석유류(경유) •수 량: 740ℓ
② 위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상) □ 일반취급소 □ 옥내탱크저장소 □ 기 타( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님) ■ 소량위험물시설( 유류보관소 ) □ 시설 없음(소량 미만)
③ 위험물시설의 위치	■ 옥내(미정) □ 옥외
④ 비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	• 설치위치(개수): 2대 • 종 류 □ 실 단위 ■ 설비단위 □ 옥외(큐비클식) • 용 량: 공동주택: 750 kW / 근린생활시설 300kW • 2시간 사용량: 공동주택: 196 L / 근린생활시설:85L • 취급탱크 용량: 공동주택: 490 L / 근린생활시설:250L
④ 기타 설비 (위험물사용 설비)
⑤ 비 고

4. 검토결과

검토결과	※ 옥내소화전,스프링클러설비 등 비상발전기 경유 사용
검토/확인자	검토자: 서초소방서 예방과 직급: 지방소방교 이름: 이우주 서명 또는 인
	확인자: 서초소방서 예방과 직급: 지방소방경 이름: 고기수 서명 또는 인