유관기관 예비준공검사 의견서

□ 공사명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사

점검 일시	소 속	직 · 성명	지적내용	비고
2019. 08.05 (14:00 ~18:00)	서울시설공단 도로시설처 기전팀	설비 5급 정재석 설비 5급 최영록 설비 6급 이태진 설비 6급 이유종	RAMP A, RAMP B 구간 분전함 번호에 맞게 가로등 표찰 번호 재정립 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성관리 조례 제22조에 의거하여 야간경관가이드라인을 반영하여 광원 색온도 검토 RAMP B에 설치된 가로등 분전반을 보호할 수 있는 안전시설물 설치 요망 공사구간 내 장2 분전반 교체 공사구간 내 가로등 분전반 내부등 인터록 회로 구성 1차측 인입선로 포함 공사구간 절연저항 및 접지저항 측정 후 기록표 작성 7. 도면에 공사구간 내 가로등 현황 수정 및 도면에 가로등주 및 가로등기구 상세도 표기 8. 공사구간 가로등 분전반 수전 완료 후 공사가 마무리되는 시점에 현장 합동점검 실시 ※장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 설비현황 RAMP A : LED(100W) 11개 LED(200W) 12개 RAMP B : LED(100W) 10개 LED(200W) 8개