별첨 3 유량감시시스템 정비내역

구분	기간	계약금액	계약업체	계약방법	문제점 및 정비내역	비고
1차	2010. 3.15~ 9.11	46,994천원	㈜이젠인포텍	공개경쟁	(문제점) 서버부하증대로 전송이상이 발생되고, 처리속도 지연, 서버용량 부족으로 DB중단 현상이 발생됨 (개선사항) - WEB 서버와 DB서버 분리 DB 교체 후 데이터 이관 (MS-SQL⇨Oracle)
2차	2011. 10.21~ 12.30	20,586천원	㈜누리제어시스템	수의계약	(문제점) - ‘05년 노후 서버로 기술지원이 중단되고 요금관리 검색기능 추가 필요 (개선사항) - 서버 OS 교체 (Window2000⇨Window2008) 대블록/중블록 조정량 검색 추가
3차	2012. 9.19~ 12.20	33,759천원	㈜누리제어시스템	지명경쟁	(문제점) - 자료 분석기능 및 통계자료 성응 개선 (개선사항) - 송수대비 구역유량 차이량 구축 사업소별 공급량 자동검색 구축 유량계측 보정방법 개선 통계자료 오류 보완
4차	2013. 10.04~ 11.15	30,832천원	㈜레오테크	공개경쟁	(문제점) - 압력,수위 110개소 감시 안됨(개선사항) - 관압/수위 123개소 추가 구현 정수장/사업소 프로그램 추가 설정