관  련  법  규

국 가 표 준 기 본 법

제3조 (정의)

16. "교정"이라 함은 특정조건하에서 측정기기, 표준물질, 물적척도 또는

측정시스템 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의

관계로 확정하는 일련의 작업을 말한다.

제14조(국가교정제도의 확립)

① 정부는 국가측정표준과 국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기기

간의 소급성 제고를 위하여 국가교정제도를 확립한다.

② 정부는 전국적 교정망을 통하여 중소기업을 포함한 모든 측정 현장에

주기적인 교정과 선진측정과학기술을 보급하도록 노력 하여야 한다.

③ 산업통상부장관은 제1항의 교정제도확립을 위하여 국가교정업무전담

기관을 지정하여 운영할 수 있다.

④ 제3항의 국가교정업무전담기관의 지정 및 운영 등에 관하여 필요한

사항은 대통령령으로 정한다.

수 도 법  시 행 규 칙

제19조 (수질검사 및 수량분석)

② 일반수도사업자는 법 제29조제1항에 따른 수량분석을 하기 위하여 별표

6에서 정하는 기준에 따라 수량측정용 유량계(이하 "유량계"라 한다)를      설치·관리하여야 하며, 취수량·급수량·유수수량 및 누수율에 대한 분석     을 매 반기 1회 이상 주기적으로 하여야 한다.

[별표 6] 유량계 설치 및 관리 기준(수도법 시행규칙 제19조제2항 관련)

2. 제1호에 따라 설치하는 유량계는 다음 각 목의 조건에 맞는 것이어야 한다.

나. 유량계의 허용오차범위는 지시정확도가 ±2% 이내이어야 한다.

4. 유량계는 다음 각 목의 기준에 따라 관리하여야 한다.

나. 설치된 유량계는 연 1회 이상「국가표준기본법」제3조제16호에 따른

교정을 받거나 오차시험을 하여야 한다.

서울시상수도사업본부 “유량계 업무처리 지침”

제3장 1절(정확도관리) 가. 허용오차범위는 지시정확도가 ±1.5% 이내가

되도록 관리한다.

제3장 2절(교정검사 주기 등) 나. 유량계 용도별 교정검사 주기는 다음과 같다.

- 취․송수유량계 연 2회, 구역유량계 연 2회, 중블록 유량계 연 1회