유량계 비교측정 분석표
□ 현 황
사업소		남부수도사업소				유량계명		상도3(가)-상도3배				형 식		초음파식
구 경		300 mm				측정일시		2017. 03. 30.				설치년도		2015.04.
위 치		서울특별시 동작구 상도3동 274-19
□ 유량계 현황
구 분			형 식		모 델 명				제 작 사		제작년도				기기번호
현장 유량계			초음파식		Xonic-100L				자인테크놀로지		2015				C15014
기준 유량계			초음파식		Xonic-100P				자인테크놀로지		2012
□ 분석내용
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계			차이량
교정전	12:33 15:33			0 515.321			1,570,310 1,570,827
계	3:00			515.321			517			1.679			0.33%
교정후	해당없음
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 측정자 남부수도사업소 성명 : 장준원

【별표】