		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	강서수도사업소		유량계명	KSM-04		형 식	습식(다회선식)
구 경	900 mm		측정일시	2016.08.01.		설치년도	2006
모 델	UR-1000P		제 작 사	씨엠엔텍		기기번호	CM1003A075
위 치	서울특별시 양천구 화곡로 21 / 화곡로입구부천방향사거리
□ 교정방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 (주)그린플로우에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 교정되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 2325.6 m3 - 현장유량계 : 2333 m3 - 차 이 량 : +7.4 m3 ○ 교정율 : 0.00 % ○ 오차율 - 교 정 전 : +0.32 % - 교 정 후 : % ○ 분석결과 : 양호함. ○ 기타의견 : 없음. ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료 2. 관련사업소 의견서(의견 제안시)
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 교정실무자 성명 : 박 형 식 (인)				승인자 직위 : 책임자 성명 : 손 성 훈 (인)
2016년 08월 01일 주식회사 그린플로우 대표이사 (인) 주소 : 경기도 군포시 당정로 68번지 Tel : 031-459-0674, Fax : 031-459-0664

비교측정 결과표

페이지 (2) / (총2)

□ 사업소명 : 강서수도사업소

□ 유량계명 : KSM-04

□ 측정일시 : 2016 년 8 월 01 일

□ 유량계 현황

구  분

형  식

모 델 명

제 작 사

제작년도

기기번호

현장 유량계

습식(다회선식)

UR-1000P

씨엠엔텍

2006

CM1003A075

기준 유량계

건식(외부부착식)

UFP-20

TOKIMEC

2015

2048

□ 기초 입력자료(배관두께는 매번 측정)

공칭구경(mm)

배관외경(mm)

배관두께(mm)

배관재질

라이너종류

라이너두께(mm)

900

914.4

8.0

STEEL

EPOXY

2.0

센서규격

설치방법

설치간격

온도(℃)

산소농도

현장측정회선

UP04AST

V법

718.9

29

19.2

다회선

□ 비교측정결과

구분	측정 시간	적산유량(m3)					오차율 (%)	유속 (m/sec)	보정 계수
		기준유량계			현장 유량계	차이량
		A조	B조	평균
교정전	10:47 ~ 14:53	0 ~ 2325.6			30382440 ~ 30384773			-	1.006
계	4:06	2325.6			2333	+7.4	+0.32
교정후
계
센서 위치	-	2시	-	-	다회선

※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%]

확인자                 강서수도사업소  성명 : 황 민 욱    (인)