물재생센터별 유량계 설치현황

(`17.1월 현재)

□ 센터별 유량계 설치현황(총괄)

(단위 : 대수)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계			267
유입량			10
방류량			2
송풍량			14
기 타			241

※ 기타 : 슬러지량, 약품량, 연료량, 용수공급량 등

□ 종류별

(단위 : 대수)

구 분					계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
총 계							267
종류별	초음파식						2
		접촉식					2
		비접촉식
			초음파식 (개수로)	소 계			2
				접촉식			2
				비접촉식
				레이더식(비)
			초음파식 (관거식)	소 계
				접촉식
				비접촉식
	전자식						142
	기타식						123
		차압식					3
		질량식					115
		용적식					1
		기계식					4
		와류식					2

물재생센터별 유량계 설치현황

□ 종류별

(`17.1월 현재)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계	총 계				267
	초음파식 계				2
	초음파식 (개수로)	소계			2
		접촉식			2
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식				133
	기 타(차압식등)				123
유입	계
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식				10
	기 타(차압식등)
방류	계
	초음파식 (개수로)	소계			2
		접촉식			2
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식
	기 타 (차압식등)
기타	계				255
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식				132
	기 타 (차압식등)				123

※ 공기량계, 가스량계 포함

[첨부1]

□ 공정 및 관리등급별

(단위 : 대수)

공 정 별			관리등급	계	중랑	난지	탄천	서남	비 고
합 계						267
수처리 시 설	침사･유입 펌프실	유입수량	A			10			전자식
	최초침전지	생오니량	B			7			전자식
		반류수량	C			7			전자식
	생물반응조	송풍량	B			105			질량식
	최종침전지	반송오니량	B			18			전자식
		잉여오니량	B			7			전자식
	통합분배조	분배조량	B			3			전자식
	방류펌프장	방류수량	A			2			초음파
	용수공급동	용수공급량	C			1			전자식
		재이용수
오니 처리 시설	농축조	생오니량	B			4			전자식
		가부농가압수량
		잉여오니량	B			4			전자식
		약품공급량	B			8			전자식
		소화조 이송량	B			10			전자식
	소화조	순환오니량	B			7			전자식
		오니유입량
		저류조유입량	B			9			전자식
		농축조유입량	B			4			전자식
		중력조유입량
		잉여오니량
		가스교반량
		가스발생량
	탈수기동	오니공급량	B			8			전자식
		오니이송량
		용수공급량
		약품공급량	B			8			전자식
	슬러지 처리시설	연료공급량	C			1			전자식
		스팀공급량	C			1			와류식
		보일러급수량	C			1			와류식
		방류수량	C
		유동공기량	C			1			차압식
		공정수량	C			1			전자식
		공기댐퍼량
		시수유량계	C			1			터빈식
		소화가스유량계	C			1			용적식
	가스홀더	가스발생량	C			7			질량식
		가스공급량
		잉여가스량
	발전･보일러동	경유공급량	C			4			기계식
		가스공급량	C			3			질량식
위생 처리 시설	투입조 저류조	상등수이송량
		소화조이송량
		슬러지이송량	C			5			전자식
	농축조	상징수이송량	C			3			전자식
		분배조이송량
		오니유입량	B			7			전자식
		약품공급량	B			7			전자식
		농축오니이송량	B			2			전자식

❍ A급 : 12대(%), B급 : 211대(%), C급 : 44대(%)

[첨부2]

물재생센터 유량계 교정검사 실시현황

(`17.1월 현재)

설치대수/검사대수

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
종류별	계				267/57
	유입	소계			10/0
		초음파식 (접촉식)			10/0
		초음파식 (비접촉식)
		전자식
	방류	소계			2/0
		초음파식 (접촉식)			2/0
		초음파식 (비접촉식)
		전자식
	기타	소계			255/57
		초음파식 (접촉식)
		초음파식 (비접촉식)
		전자식			132/57
		기 타 (차압식등)			123/0

※ 자체 비교측정검사 포함

□ 교정검사 실시 세부내용

￮ 유입유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계				-
난지

￮ 방류유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계				-
난지

￮ 기타유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계	소계			57
난지	탈수기동	100A	전자식	6	16.4	자체점검
	탈수기동	150A	전자식	2	16.4	자체점검
	탈수기동	50A	전자식	9	16.4	자체점검
	위생처리장	300A	전자식	2	16.4	자체점검
	위생처리장	250A	전자식	1	16.4	자체점검
	위생처리장	150A	전자식	11	16.4	자체점검
	위생처리장	100A	전자식	2	16.4	자체점검
	위생처리장	40A	전자식	2	16.4	자체점검
	최초침전지	250A	전자식	1	16.4	자체점검
	최초침전지	300A	전자식	3	16.4	자체점검
	최종침전지	400A	전자식	12	16.4	자체점검
	최종침전지	200A	전자식	3	16.4	자체점검
	최종침전지	200A	전자식	3	16.4	자체점검

유량계 설치현황

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
난지 총계		-	-	-	-	267	-	95	-	-		-	-	-
수처리과 합계						159		90
제1 처리장	소 계	-	-	-	-	81	-	42	-	-		-	-	-
	최 초 침전지	전자식	유입분배조 전단	반류분배량	350A	3	무	3	ABB	06
		전자식	초침전단	하수유입량 측정	1,600A	3	유	9	ABB	06	3	2010.8/2011.9/2012.10		(교정검사대상)
		전자식	지하(관랑)	생오니 이송량	200A	3	유	9	한일레벨	93
		전자식	3초침 지하	지배수 유량 측정	250A	1	유	3	Endress+Hauser	13		2016.4
		전자식	3초침 지하	생오니 이송량 측정	200A	1	유	3	Endress+Hauser	13
	포기조	차압식	포기조 지하관랑	송풍량 측정	600A	7	무	0	Endress+Hauser	12				교체
		차압식	포기조 지상 수로	송풍량 측정	300A	36	무	0	로즈마운트	94
	최 종 침전지	전자식	포기조(지하관랑)	반송오니 이송량 측정	400A	12	무	12	한일레벨	94		2016.4
		전자식	초침(지하관랑)	잉여오니 이송량 측정	300A	3	유	9	한일레벨	94		2016.4
		전자식	3종침 지하	잉여오니 이송량 측정	200A	1	유	3	Endress+Hauser	13		2016.4
		전자식	3종침 지하	지배수 이송량 측정	250A	1	유	3	KOREA AOUTFLOW	13
		전자식	통합반류수조지하	반류수이송유량	500A	1	유	3	Endress+Hauser	14
	방류수로	초음파 (개로식)	TMS실 앞	방류유량측정	박스 (3M*3M)	1	무	0	수인테크	08	3	2010.8/2011.9/2012.10		(교정검사대상)
	송풍기동	열질량식	송풍기동 지하	송풍량 측정	600A	3	무	0	Endress+Hauser	12				교체
		차압식	송풍기동 지하	송풍량 측정	600A	5	무	0	로즈마운트	94	1	2007.4
제2 처리장	소 계	-	-	-	-	75	-	39	-	-		-	-	-
	최초 침전지	전자식	수전동 우측	반류수 측정	350A	3	무	3	ABB	06
		전자식	초침전단	하수유입량	1600A	3	무	0	한일레벨	97	3	2010.8/2011.9/2012.10		(교정검사대상)
		전자식	초침 지하관랑	생오니 측정	300A	3	유	9	ABB	06
	창릉천	전자식	종침 4계열 옆	창릉천 하수유입량	600A	2	무	0	한일레벨	97	3	2010.8/2011.9/2012.10		(교정검사대상)
	포기조	열질량식	포기조 지하관랑	송풍량 측정	400A	12	무	0	Endress+Hauser	12				교체
		열질량식	포기조 지상수로	송풍량 측정	300A	36	무	0	Endress+Hauser	12				교체
	최종 침전지	전자식	포기조 지하관랑	반송오니 이송량 측정	450A	6	유	18	Endress+Hauser	97	1	2012.1(4대)
		전자식	포기조 지하관랑	잉여오니 이송량 측정	200A	3	유	9	ABB	06	1	2012.12/2016.4
	송풍기동	차압식	송풍기동 지하	송풍량 측정	500A	4	무	0	한일레벨	97	1	2007.4		(교정검사대상)
		열질량식	송풍기동 지하	송풍량 측정	900A	2	무	0	Endress+Hauser	12				교체
	방류수로	초음파 (개로식)	TMS실 앞	방류유량측정	박스 (3M*3M)	1	무	0	수인테크	08	1	2010.8/2011.9/2012.10		(교정검사대상)
상암 오수 펌프장	소계					3		9
	상암 오수	전자식	펌프장옆(맨홀)	상암지구 유입량 측정	800A	1	유	3	ABB	06				(교정검사대상)
		전자식	펌프장 옆(맨홀)	항동천 유입량 측정	800A	1	유	3	ABB	06				(교정검사대상)
		전자식	펌프장 옆(맨홀)	상암+향동 토출량	1,350A	1	유	3	ABB	06

(‘17.1월현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격 (A)	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
오니처리과 합계		-	-	-	-	108	-	63	-	-		-	-	-
제1 처리장	소 계	-	-	-		43		24					-	-
	발전기동	열질량식	소화조배관	가스홀더 가스포집량	300	1	무		Ientex	11
		전자식	탈황설비	공정수유량	30	1	유	3	ABB	12
		전자식	농축기동	생잉여오니→드럼농축이송유량계	150	4	유	12	ABB	06
		전자식	소화조	소화슬러지(순환유량계)	150	4	유	12	E&H	93	1	12.12
		전자식	농축조	저류조→소화조 이송유량계	150	1	유	3	ABB	06	1	12.12
		전자식	농축조	저류조→소화조 이송유량계	150	3	유	9		93	1	12.12
		열질량식	가스홀더	음식물처리장 가스공급량	300	1	유	3	Ientex	07
		전자식	드럼농축기실 HCT	HCT순환유량계	200	2	유	6	WinTEC	11		12.12
		전자식	드럼농축기실 HCT	HCT→저류조이송유량계	100	2	유	6	WinTEC	11		12.12
		전자식	소화조	소화조→탈수기이송유량계	150	4	유	12	E&H	93		12.12
		전자식	발전기	발전기가스사용량	150	1	유	3	YOKOGAWA	13
		전자식	드럼농축기실	드럼농축기약품이송유량계	40	4	유	12	ABB	06
		차압식	보일러	보일러 소화가스 사용량	65	2	무		로즈마운트	04
		전자식	농축기	GBT 약품공급유량계	50	4	무		ABB	06
	탈수기동	전자식	건물지하	슬러지공급유량계 (2계열)	100	3	유	9	하나인스엔택	07	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하	슬러지공급유량계 (3계열)	100	1	유	3	하나인스엔택	12		16.4		교체
		전자식	건물지하	약품공급유량계 (2계열)	50	3	유	9	하나인스엔택	08	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하	약품공급유량계 (3계열)	50	2	유	3	Endress+Hauser	98	1	12.11/16.4

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제2 처리장	소계					35		27
	탈수기동	전자식	건물지하 (관로)	슬러지공급유량계 (4계열)	100	1	유	3	Endress+Hauser	97	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하 (관로)	슬러지공급유량계 (4계열)	100	1	유	3	윈텍	12	1	12.11/16.4		교체
		전자식	건물지하 (관로)	슬러지공급유량계 (5계열)	150	2	유	6	ABB	06	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하 (관로)	약품공급유량계 (4계열)	50	2	유	6	Endress+Hauser	97	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하 (관로)	약품공급유량계 (5계열)	50	2	유	6	ABB	06	1	12.11/16.4
	보일러동	열질량식	보일러	보일러 가스사용량	150	1	무		ientek	05	1	12.11
		전자식	농축기	HCT순환유량	200	2	무		wintec	2010
		전자식	소화조	소화조→소화농축조슬러지이송량	100	1	무		Endress+Hauser	97	1	12.12
		전자식	소화조	소화조→소화농축조 슬러지이송량	100	1	무		KROHNE	97	1	12.12
		전자식	소화조	저류조→소화조 슬러지투입량	150	1	무		ABB	07
		전자식	농축기	소화저류조→탈수기동이송량	150	2	무		ABB	07	1	12.12
		전자식	농축기	저류조→원심농축기슬러지이송량	150	3	무		ABB	07	1	12.12
		전자식	농축기	저류조→다중원판 슬러지이송량	150	1	무		ABB	07	1	12.12
		전자식	농축기	약품유량계(원심농축기)	50	3	무		ABB	07
		전자식	농축기	약품유량계 (다중원판용)	50	1	무		ABB	07
		전자식	농축기	저류조→소화조(슬러지투입량)	150	3	무		Endress+Hauser	97	1	12.12
		전자식	소화조	소화조순환유량	150	3	무		Endress+Hauser	97	1	12.12
		열질량식	소화조	소화가스발생량	200	3	무		Endress+Hauser	97
		열질량식	소화조	가스홀더포집유량	200	1	무		ientek	05	1	12.12
		열질량식	가스홀더	2처리장→1처리장 이송유량	100	1	무		ientek	05	1	12.12

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
기타	소계					30		12
	위생처리장 (투입동 1/2농축기실)	전자식	건물지하	저류조 슬러지 이송량	300	1	유	1	Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물지하	반송 슬러지 유량	100	2	무		Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물지하	투입 분배조 슬러지 유량	150	2	무		Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물지하	농축 상징수	250	1	유	1	ABB	06	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하	슬러지 공급량	150	2	무		ABB	06	1	12.11/16.4
		전자식	1층	약품공급량	40	2	무		ABB	06	1	12.11/16.4
		전자식	건물지하	농축 오니량	150	1	무		ABB	06	1	12.11/16.4
		전자식	건물1층	슬러지공급량	150	5	무		Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물1층	약품공급량	50	5	무		Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물지하	농축상징수	300	1	유	1	Endress+Hauser	11		16.4
		전자식	건물지하	농축오니량	150	1	무		Endress+Hauser	11		16.4
	소각장	기계식	건물지하	경유 유량	15	1	유	3	NITTO SEIKO	02	1	12.10
		터빈식	건물지하	시수 유량	65	1	무		LO CELL	02	1	12.11
		차압식	2층	유동공기 유량	450	1	무		YOKOGAWA	02
		전자식	1층	재이용수 수량	200	1	무		SIGNET USA	02	1	12.10
		용적식	1층	소화가스 유량	80	1	무		STOCKHOLM SWDEN	07
		와류식	1층	급수 유량	40	1	유	3	YOKOGAWA	02
		와류식	4층	보일러스팀유량	100	1	유	3	YOKOGAWA	02