【별지2】 유량계 점검표

유량계 점검표 □ 점검일시 : 2015.3.1.~3.31. □ 유량계명 : 취·송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 7개소, 휴대용 유량계 1개 □ 설비현황 : 유량계형식(초음파, 벤츄리, 수도계량기, 기타) 전송설비형식(TM/TC, PLC, 기타)
점검내용	점검결과	조치사항	비고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	UPS 설치검토(노량진 유량계, 방배1 유량계)
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	유량감시시스템이 불안정한 상태, 2일분 유량 데이터 손실	손실분에 대한 보정완료 및 지속적인 감시 유지
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	휴대용 유량계 – 케이블의 노후화로 측정도중 Fault가 자주 발생		신중히 구매검토
유량계실 - 침수여부 - 센서 탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	사다리 설치 (제2여과지 고도유입 유량계) 천장이 낮아 거동불편(제2여과지 유량계실)		충격방지설비 필요
점검자 : 지방공업서기 김상훈 확인자 : 지방공업사무관 남효돈