【별지2】 유량계 점검표

유량계 점검표 □ 점검일시 : 2015.6.1.~6.30. □ 유량계명 : 취·송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 7개소 □ 설비현황 : 유량계형식(초음파, 벤츄리, 수도계량기, 기타) 전송설비형식(TM/TC, PLC, 기타)
점검내용	점검결과	조치사항	비고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	통신끊김 현상 발생(방배1 유량계)	손실분에 대한 보정완료 및 지속적인 감시 유지	신규 모뎀의 교체 검토
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	전송반 UPS 설치필요(2취수 유량계)	전송반 공간확보 문제가 있어 전문업체에 문의하고자 함(2취수 유량계)
유량계실 - 침수여부 - 센서 탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	자동수위조절기 고장(우면산) 집수정에 이물질(2취수 유량계실)	자동수위조절기 교체(우면산) 집수정 이물질 수거(2취수 유량계실)
점검자 : 지방공업서기 김상훈 확인자 : 지방공업사무관 남효돈