2015년 하반기

유량계 점검 결과표

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
유량계	○ 유량감시시스템 통신전송 상태 이상유무	이상없음
	○ 취.송수유량계실 시건장치 및 봉인상태 ○ 유량계실 배수펌프 가동상태상태	이상없음
	○ 유량계 상태 (변환기, 검출기, 전선접속함, 신호선)	이상없음
	○ 취·송수 유량계 비교 측정 • 취수 φ2,600mm • 송수 φ2,400mm× 3열(A,B,C)	이상없음 측정표 별첨 (오차율 : -0.51% ~ 0.98%)	상수도기준:±1.5%
	○ 혼화유량 유효율	이상없음 리포트 참조 (1.20% ~ 2.96%)	상수도기준:±1.5%
	○ 특기사항	없 음