		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총1)
□ 현 황
사업소	강동수도사업소		유량계명	KDM-02		형 식	초음파식
구 경	1000 mm		측정일시	2015.03.03.		설치년도	2006
모 델	SYSTEM1010		제 작 사	대덕기술		기기번호	U17553
위 치	서울특별시 송파구 동남로 358 / 오륜사거리근처
□ 교정방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 (주)그린플로우에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 교정되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 5742 m3 - 현장유량계 : 5620 m3 - 차 이 량 : -122 m3 ○ 교정율 : +2.12 % ○ 오차율 - 교 정 전 : -2.12 % - 교 정 후 : -0.21 % ○ 분석결과 : 양호함. ○ 기타의견 : 없음. ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료 2. 관련사업소 의견서(의견 제안시)
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 교정실무자 성명 : 김 인 석 (인)				승인자 직위 : 책임자 성명 : 손 성 훈 (인)
2015년 03월 03일 주식회사 그린플로우 대표이사 (인) 주소 : 경기도 군포시 당정로 68번지 Tel : 031-459-0674, Fax : 031-459-0664