유량계 업무처리 지침 개정(안)

상수도 공급량 산정과 유량계 관리에 대한 업무처리 기준이 되는

『유량계 업무처리 지침』을 개정하여 공급량 통계의 신뢰성을 확보

하고 유량계 설비와 유량감시시스템의 안정적 운영을 하고자 함.

지침 운용 현황

○ 1999년 11월 12일 : “구역유량계 업무처리지침” 제정(본부장 방침)

○ 2001년  6월 19일 : “구역유량계 업무처리지침” 1차 개정

○ 2002년  4월  3일 : “구역유량계 업무처리지침” 2차 개정

○ 2003년  4월 11일 : “구역유량계 업무처리지침” 3차 개정

○ 2003년  7월 24일 : “취․송수 유량계 유지관리 지침” 제정(차장방침)

○ 2006년  6월 28일 : “유량계 업무처리지침” 제정(본부장 방침)

- 구역유량계 및 취․송수유량계 유지관리 지침을 통폐합

○ 2008년  5월 01일 : “유량계 업무처리지침” 1차 개정

○ 2014년  8월       : “유량계 업무처리지침” 2차 개정

주요 개정내용

가. 관련 규정 정비

○ 계량에 관한 법률 개정( 2011. 4. 6)

- 시행규칙 제20조 등 ⇒ 시행령 제21조 등

나. 조직개편에 따른 부서명칭 정비(2014. 3. 6)

○ 공급량 조정위원회 위원(장)

- 시설관리부장 ⇒ 시설안전부장

- 아리수정수센터 보수과 ⇒ 아리수정수센터 정수시설과

다. 상수도기술기준 등 유량계 업무처리지침 보완 및 삭제

- 유량계 설치 및 개량 분야

⇒ 유량계실 직관부 확보 (관직경 × 1.5배 이상 유지)

⇒ 다회선 유량계 설치 운영에 따른 직관부 추가

⇒ 유량계 신설․개량 시 개선사항과 KC인증 및 표준규격 사용

의무화 적용 보완

⇒ 구역․중블록 유량계 고유명칭 정비(성북,은평,영등포 삭제)

- 유량계 유지관리 분야

⇒ 사업소 자체 휴대용 유량계 활용 및 유지관리 부문 추가

⇒ 교정검사 담당자 업무범위와 현장 안전관리 강화 보완

⇒ 교정검사 정확도 기준값 강화 (±1.5% → ±0.5%)

- 유량감시시스템 운영기준 분야

⇒ 방화벽 구축으로 하드웨어 구성도 변경

⇒ 보정값 일일관리 차이량 정도관리 강화

(송수량 대비 구역유량 차이량 ±1.5% 유지 및 조치사항)

- 사업소별 공급량 산정 분야

⇒ 영등포아리수정수센터 재건설 준공으로 대체공급 유량계 철거            로 보정값 산출기준인 별표4 삭제

행정사항

○ 지침이 확정되는 날부터 시행

○ 각 수도사업소, 아리수정수센터에 개정 지침 시달

붙임 : 1. 유량계 업무처리 지침 개정(안) 1부.

2. 신구 대비표(개정)             1부. 끝

유량계 업무처리 지침

2014. 8.

서울특별시 상수도사업본부

목          차

유량계 업무처리 지침 개정 2008. 4

제1장 의의 및 용어정의 1. 목적 ------------- 3 2. 적용범위 ------------- 3 3. 용어의 정의 ------------- 3 4. 관리책임 ------------- 5 5. 적용법규 ------------- 5 제2장 유량계 설치 및 개량 1. 설치 및 개량 ------------ 6 2. 유량계 변동사항 관리 -------- 7 3. 유량계 명칭 ------------ 8 제3장 유량계 유지관리 1. 정확도 관리 ------------ 8 2. 교정검사 주기 및 관리책임 -- 9 3. 교정검사 방법 ------------ 9 4. 봉인 ------------ 10 5. 유량계측 정확도에 대한 이의 -- 10 6. 점검 및 보수 ------------ 10 7. 안전관리 ------------ 11 8. 기타 유지관리 관련사항 ---- 11 제4장 사업소별 공급량 산정 1. 목적 ------------ 12 2. 용어의 정의 ------------ 12 3. 공급량 산정방법 ---------- 13 4. 1차 보정값 산출 ---------- 13 5. 2차 보정값 산출 ---------- 14		제5장 유량감시 시스템 운영 기준 1. 유량감시 시스템 의의 ---------- 15 2. 유량감시 시스템 구성 및 내용 --- 15 3. 유량감시 시스템 유지관리 ------- 16 4. 유량감시 시스템 활용 ---------- 17 제6장 공급량 조정위원회 1. 운영목적 --------------- 19 2. 구성 --------------- 19 3. 운영방법 --------------- 19 별 표 별표1 : 유량계실 직관부 및 구조도 ----- 21 별표2 : 사업소별 공급량에 대한 보정값 산출기준 예시 --------------- 22 별표3 : 중블록 공급량에 대한 보정값 산출기준 예시 --------------- 24 별표4 : 삭제 별 지 별지1 : 유량계 관리대장-------------- 27 별지2 : 유량계 점검표 --------------- 28 별지3 : 유량계 장애사항 처리표 ------- 29 별지4 : 봉인대장 ------------------- 30 별지5 : 유량계 관리상태 점검결과 ----- 31 별지6 : 비교측정(오차시험) 대장 ------ 32

유량계 업무처리 지침 개정 2014. 8

유량계 업무처리 지침

	❍ 구역유량계 업무처리지침 본부장 방침 : 1999.11.12. ❍ 구역유량계 업무처리지침 1차 개정 : 2001.6.19. ❍ 구역유량계 업무처리지침 2차 개정 : 2002.4.3. ❍ 구역유량계 업무처리지침 3차 개정 : 2003.4.11. ❍ 정수장 취 ․ 송수 유량계 유지관리지침 차장 방침 : 2003.7.24. ❍ 유량계 업무처리 지침 본부장 방침 : 2006. 6.28 (구역유량계 및 취․송수유량계 유지관리지침을 통폐합하여 유량계 업무처리 지침으로 변경) ❍ 유량계 업무처리 지침 1차 개정 : 2008. 5.01 ❍ 유량계 업무처리 지침 2차 개정 : 2014. 8

제1장 의의 및 용어정의

1	목 적

상수도 생산량의 기초 자료인 송수량 산출, 각 수도사업소별 공급량 산출, 유량감시 시스템을 통한 급수패턴 분석 등을 위하여 공급관망에 설치된 각종 유량계 설비에 대한 설치, 유지관리, 안전관리 요령 등에 관한 기준을 마련함으로서 효율적 유지관리 및 유량감시 시스템 활용에 만전을 기하고자 한다.

2	적용범위

본 지침은 취․송수유량계, 구역유량계, 배수지유량계, 가압장유량계와 전송설비, 유량감시 시스템과 부대설비에 대한 설치, 교체, 이설, 유지관리 등과 관련된 업무를 처리하는데 적용한다.

3	용어의 정의

가. “취수유량계”라 함은 아리수정수센터에서 원수의 유입량을 계측하는 유량계를 말하며 “송수유량계”는 아리수정수센터에서 수도사업소로 공급되는 유량을 계측하는 유량계로서 생산량의 기초 자료가 된다.

나. “블록”이라 함은 일정한 급수구역을 지역여건 및 관망여건에 따라 분리 독립하여 하나의 구역단위로 공급량 분석이 가능한 구역을 말한다.

다. “대블록”이라 함은 수도사업소별 관할 구역을 하나의 단위로 분리 독립된 구역을 말한다.

라. “중블록”이라 함은 “대블록” 영역 내에서 지역여건 및 관망여건에 따라 분리 독립된 좀더 세분화된 블록구역을 말한다.

마. “구역유량계”라 함은 각 사업소 경계지점에 설치하여 사업소별(대블록별) 유입․유출량을 계측하는 유량계를 말한다.

바. “중블록유량계”라 함은 중블록별 유입․유출량을 계측하는 유량계로서 해당지역의 공급량 분석, 유수율 분석 등에 활용된다.

사. “가압장유량계”라 함은 가압수 지역에 설치된 유량계로서 가압수 지역의 공급량 분석, 유수율 분석에 활용된다.

아. “배수지유량계”라 함은 배수지에 설치된 유량계로서 배수지 해당지역의 공급량 분석, 유량흐름 분석 등에 활용된다.

자. “기준유량계”라 함은 공인교정기관의 현장교정용 표준유량계 또는 공인교정기관의 교정을 필한 휴대용 초음파유량계를 말한다.

차. “교정검사”라 함은 현장 유량계의 정확도 유지여부를 확인하기 위해 공인 교정기관 또는 아리수정수센터에서 기준유량계를 이용, 현장 유량계와 비교측정하여 오차율이 기준값을 초과할 경우 기준값 이내로 보정하는 일련의 작업을 말한다.

카. “생산량”이라 함은 아리수정수센터에서 생산한 수돗물 중 자체 사용수 등을 제외하고 수도사업소로 직접 송수한 유량을 말한다.

타. “공급량”이라 함은 송수유량계를 통해 각 수도사업소로 공급되는 유량을 말한다.

파. “확정 공급량”이라 함은 1차 및 2차 보정량을 확정하고 사업소간 이견을 조정하여 최종 확정된 수도사업소별 공급량을 말한다.

하. “미계측 관로”라 함은 블록 경계 지점에서 블록 상호간 확인되지 않는 유입 유출 관로가 존재하거나, 계측되지 않고 타 블록으로 유입 유출되는 관로를 말한다.

갸. “관리사업소”라 함은 유량계의 유지보수 및 관리 책임이 있는 아리수정수센터와 수도사업소를 말하며 유량계에 대해 유입･출 관련이 있는 사업소는 “관련사업소”라 한다.

냐. “유량감시 시스템”이라 함은 취․송수유량, 구역유량, 중블록유량, 가압장․ 배수지유량을 통합하여 감시하도록 아리수정수센터와 수도사업소, 본부에 설치된 계측장치 및 프로그램을 말한다.

4	관리책임

가. 취․송수유량계, 구역유량계, 중블록유량계, 가압장유량계, 배수지유량계와 그 부속설비 일체는 지역 관할 아리수정수센터, 수도사업소가 신설 및 유지보수 등 모든 관리책임을 갖는다.

다만, 통신회선의 경우는 감시하는 수도사업소가 관리책임을 갖는다.

나. 경계지점에 설치된 구역유량계 중 사업소간 합의가 이루어진 경우 본부의 승인을 얻어 인접 수도사업소가 관리책임을 갖을 수 있다.

다. 구역유량계, 중블록유량계 중 일부는 본부 관리대상 유량계로 선정하여 본부가 비교측정 및 정밀점검 등 유지관리 사항 일부를 총괄하여 관리할 수 있다.

5	적용법규

가. 수도법(수도법 시행규칙 제19조 2항 등)

본 지침의 적용대상 유량계 중 정수센터 취․송수 유량계는 수도법 및 국가표준기본법에 의거 적정한 주기로 교정검사가 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용한다.

나. 국가표준기본법(국가표준기본법 제14조 등)

본 지침의 적용대상 유량계 중 교정 가능한 유량계(예 : 초음파유량계)는 국가표준기본법에 의거 적정한 주기로 교정검사가 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용한다.

다. 계량에 관한 법률(계량에 관한 법률 시행령 제21조 등)

교정이 불가능한 유량계(예 : 터어빈식 유량계)는 계량에 관한 법률 등을 적용하여 검정 유효기간(50mm 이하 소형 8년, 50mm 초과 6년)에 따른 유지관리를 시행한다. 다만, DATA 이상 발견 시 교정검사를 하여 조기 교체여부를 결정하고 시행하도록 한다.

라. 환경부 『유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침』

본 지침의 적용대상 유량계는 생산량을 측정할 수 있도록 정수센터 유출부에 설치된 유량계 및 유수율 산정을 위한 유량계에 대하여 적용하여 자체 규정으로 정하여 운용한다.

제2장 유량계 설치 및 개량

1	설치 및 개량

가. 유량계 설치 시에는 진동이 없는 곳에 설치하여야 하며, 유량계 종류에 따라 확보하여야 하는 직관부 길이는 다음 각 호와 같으며, 직관부 내에는 밸브 등 유량 흐름에 방해가 되는 시설물이 없어야 한다. 다만, 현장 여건상 유량계의 상․하부에 밸브, 곡관, 확대관 및 축소관이 있는 곳에는 최대한 [별표1]과 같이 직관부를 확보하여야 한다.

1) 초음파유량계를 설치하는 때에는 물 흐름 상류방향에는 관직경의 10배 이상,      하류방향에는 관직경의 5배 이상

2) 전자식 유량계, 기계식 유량계 및 수도미터는 유량계 검출기 설치 위치의 중심       을 기준으로 물 흐름 상류방향에는 관직경의 3배 이상, 하류방향에는 2배 이상

3) 다회선 초음파유량계를 설치하는 때에는 물 흐름 상류방향에는 관직경의 5배 이상, 하류방향에는 관직경의 2배 이상

나. 유량계실은 박스 또는 흄관식으로 설치하고 실의 크기는 내부 출입 및 유량비교측정 등 작업이 용이하도록 충분한 공간을 확보하여 설치한다.[별표1 참조]

1) 출입이 용이하도록 사다리를 설치하고 내부는 방수처리를 하여야 하며, 침수에 대비 배수펌프, 집수정 및 배수구를 설치한다.

2) 유량계실의 침수를 감시할 수 있는 장치를 설치하여 유량계관리 시스템에서 상시 감시할 수 있도록 한다.

다. 유량계 부속설비에 대하여 다음 각호와 같이 설치한다.

1) 순간 정전에 대비하여 최소 24시간 이상 유량계가 작동할 수 있도록 무정전

전원 공급장치를 설치한다.

2) 낙뢰, 노이즈 방지를 위하여 접지 및 피뢰기를 설치하여야 한다.

라. 도로 주변에 설치된 유량계는 사고발생에 대비하여 보호설비를 설치하고 현장반 외함에는 시설물 명칭, 주․야간 연락처, 담당자명 등을 표기한 표지를 부착한다.

마. 전용회선을 위한 선로 포설시 적정 케이블을 부설하여 절연불량으로 인한 선로장애가 없도록 한다.

바. 유량계 설비의 신설･개량 시 기종은 호환 가능한 범용으로 선정하고, 계측신호 전송은 반드시 RS232C/422/485 등을 이용한 적산값 DATA 직접 전송방식을 원칙으로 하며, 부득이 할 경우 PULSE 혹은 4~20mmA에 의한 별도의 적산계(TOT)를 설치할 수 있다. 또한 유량 저장용량은 1일 150개 이상의 자료를 3개월 동안 저장 가능하도록 한다.

사. 유량계 원격감시 시스템의 신설･개량 시에는 반드시 “유량감시 시스템”과 연계시켜 보완하여 “유량감시 시스템” 일원화 운영에 문제가 발생되지 않도록 주의한다.

아. 유량계의 신설․개량 시에는 유량흐름에 영향이 적은 유량계 후단 일정 지점에 압력계를 설치하여 유량과 압력을 동시에 감시하도록 구성한다.

자. 유량계 교체는 내구연한이 초과한 유량계 중 유량 계측성능이 현저히 저하되었거나 기타 교체 사유 발생 시 본부, 사업소 합동점검 결과에 따라 용도별, 환경조건, 직관거리 등의 설치 조건을 고려하여 종류 및 형식을 선정하며   물과 접하는 유량계는 반드시 위생안전기준(KC 인증)과 표준규격(KS, 우수단체표준, KWWA, 환경표지, NEP, NET)을 동시 만족하는 제품으로 아리수정수  센터, 수도사업소 자체 계획에 의거 교체한다.

차. 유량계를 신설･개량 시에는 본부에 보고하고 취․송수유량계와 수계별 구역유량계는 유량, 유속 등 내․외부적 요인에 의한 오차 저감을 위하여 유량계  종류와 형식을 서로 통일 되도록 지속적으로 관리하며 정수센터 원수공급 관련 유량계의 경우에는 한국수자원공사에 사전 협조하여 처리한다.

2	유량계 변동사항 관리(등록, 변경, 폐지, 개량 등)

가. 유량계 등록 및 폐지

1) 수계변경 등으로 취․송수유량계, 구역유량계, 중블록유량계 등의 신설 및 변경, 혹은 폐지하고자 하는 경우에는 사유를 명시하여 본부 유량계 업무 총괄부서에 보고하며, 본부에서는 그 내용을 확인하고 검토하여 해당 유량계로 등록, 변경 혹은 폐지하도록 한다.

2) 유량계 변동 내용은 “유량감시 시스템”에 반영한다.

나. 재사용 등에 대비한 구역유량계 등 일시 사용중지

1) 재사용 여부가 불확실하여 장기간 사용중지 상태로 유지관리 하여야 할 경우 현장여건에 따라 한전전원 및 통신선로 유지여부 등 관련 시설물 유지관리계획을 수립하여 시행하고, 본부 유량계 업무 총괄부서에 “운휴”로 보고한다.

2) 운휴 유량계 관련 사항을 “유량감시 시스템”에 반영한다.

3	유량계 명칭

가. 구역유량계 고유 명칭 부여

1) 현재 사용하는 명칭은 과거 자료와의 연계성을 고려하여 그대로 계승하여 사용한다.

2) 신설 구역유량계의 명칭은 현재 구역유량계 명칭인 사업소 영문약자와 일련번호를 사용하여 부여한다.

※ 구역유량계 명칭 :

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
CB-01	SP-01	DB-01	BB-01	KS-01	NB-01	KN-01	KD-01

나. 중블록 유량계 명칭 부여

1) 중블록 유량계의 명칭은 현재 구역유량계 명칭인 사업소 영문 약자 및 중블록(MEDIUM BLOCK) 의미 약자와 일련번호를 사용하여 부여한다.

※ 중블록 유량계 명칭 :

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
CBM-01	SPM-01	DBM-01	BBM-01	KSM-01	NBM-01	KNM-01	KDM-01

제3장 유량계 유지관리

1	정확도 관리

가. 허용오차범위는 지시정확도가 ±1.5% 이내가 되도록 관리한다.

2	교정검사 주기 및 관리책임

가. 교정 가능한 유량계(예 : 초음파유량계)는 국가표준기본법에 의거 적정한 주기로 교정검사가 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용하되 유수율 산정에 직접 관련 있는 취･송수유량계와 구역유량계, 중블록유량계, 휴대용유량계는 본부에서 관리를 주관하고, 기타 유량계(정수센터 공정 유량계, 가압장/배수지 유량계)는 사업소에서 관리를 주관한다.

나. 유량계 용도별 교정검사 주기는 다음과 같다.

1) 취․송수유량계 연 2회, 구역유량계 연 2회, 중블록･휴대용 유량계 연 1회

2) 정수센터 공정유량계 2년 1회 이상, 가압장/배수지 유량계(초음파) 2년 1회 이상

다. 사업소 및 정수센터는 휴대용 초음파유량계를 활용하여 다음과 같이 자체   비교측정을 실시하여 안정적으로 관리하여야 한다.

1) 측정시기

○ 유량계 점검과 수리 또는 고장발생으로 유량계 성능 확인이 필요할 때

○ 유량 측정값 변화추이 등 계측이상 징후가 있을 때

○ 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 증가로 검증 확인이 필요할 때

2) 결과조치

비교측정 결과는 자체기록을 유지하며 오차율이 ±1.5% 초과한 유량계에      에 대하여는 본부에 보고한다. 본부는 허용오차를 초과한 취․송수, 구역․중     블록 유량계에 대하여는 관련부서(본부, 정수센터, 수도사업소, 한국수자원    공사)  입회하에 국가공인 기관으로 하여금 교정검사를 실시하여 보정 한다.

라. 교정이 불가능한 유량계(예 : 터어빈식 유량계)는 계량에 관한 법률 등을 적용하여 검정 유효기간(50mm 이하 소형 8년, 50mm 초과 6년)에 따른 유지관리를 시행한다. 다만, DATA 이상 발견 시 검사를 하여 조기 교체여부를 결정하고 시행하도록 한다.

마. 기타 유량계 교체, 고장, 아리수정수센터, 사업소간 이의 발생 등으로 교정검사가 필요할 경우, 본부의 승인을 득한 후 이해 당사자간에 협의하여 해당 사업소 또는 아리수정수센터 주관 하에 실시한다.

바. 교정이 필요하여 비교측정 시행 시 [별지 6호] 서식에 측정내용을 기록한다.

사. 교정검사 담당자 업무범위를 다음과 같이 지정한다

1) 본  부 : 용역감독 총괄

○ 사업예산 편성, 용역업체 선정, 용역비용 정산

○ 사업소별 용역대상 물량파악 및 과업지시

○ 교정검사 현장 수시 지도감독 및 사업소별 입회 관리

2) 사업소, 정수장 : 관내 교정검사 현장감독 및 안전관리

○ 현장 작업자 안전교육 실시

○ 안전표시판 및 차량진입 차단시설(라바콘) 설치 확인

○ 현장 상황에 따른 작업시행 및 중지(기온32℃이상, 집중호수)

○ 교정검사 입회, 용역수행 결과 물량확인

3	교정검사 방법

가. 관로에 기준유량계를 설치하고 현장유량계와 동시에 적산유량을 3시간 이상 연속 비교측정 하여 유량측정값이 지시정확도 기준이내 유지여부를 확인하며

기준유량계 대비 오차율이 지시정확도 기준값 ±0.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하며 1시간 이상 재 측정 후 오차율은 ±0.5% 이내이어야 한다.

나. 교정검사를 시행할 때는 필히 당해 유량계 관련기관(본부, 아리수정수센터, 수도사업소, 한국수자원공사)의 입회를 요청한 후에 실시하여야 하며 미 입회를 이유로 검사결과에 이의를 제기할 수 없다.

4	봉 인

가. 취･송수유량계는 임의 보정이 불가하도록 본부 주관 하에 항시 봉인상태를 유지하여야 하며 [별지 4호]의 봉인대장에 기록하여야 하고, 구역유량계 및 사업소유량계는 별도로 정하지 않는다.

나. 설치된 봉인은 아리수정수센터에서 임의로 제거할 수 없으며 교정검사, 유량계 교체, 점검 및 보수 등으로 봉인을 제거하여야 할 경우에는 관련 기관에 사전 통보하고 본부에 승인을 얻은 후 처리하고 재 봉인하여야 한다.

5	유량계측 정확도에 대한 이의

가. 유량계의 안정적 정확도관리를 위해 정기적으로 교정검사를 실시함으로써 원칙적으로 정확도에 대해 이의를 제기할 수 없다.

나. 다만, 해당 수계의 생산량 및 공급량의 과다 증가 등으로 이의를 제기할 경우 당해 사업소, 아리수정수센터는 관련 자료를 증빙하여 본부에 이의를 제기할 수 있다.

다. “나”항의 사유로 제기된 이의가 타당하다고 판단될 경우에는 관련 사업소 간 아리수정수센터 협의하에 이의 제기 사업소는 본부의 승인을 얻은 후 공인교정기관에 교정검사를 시행할 수 있다.

6	점검 및 보수

가. 일상점검

1) 유량계는 항상 정상 작동되도록 다음 사항을 수시 점검하고 고장이 발생되었거나 보수가 필요할 때는 즉시 조치하여 최적의 상태를 유지하도록 한다.

○ 유량계측 상태

○ 전송설비 이상 유무 확인

○ 전용회선 이상 유무 확인

○ 배수펌프 정상 작동 및 침수 여부

○ 유량계 센서 정상 부착 여부 등

2) 유량계 고장 등으로 계측에 이상이 있을 시는 우선 관련사업소 및 본부에 통보를 하고 빠른 시일 내에 정상계측이 이루어지도록 적절한 조치를 취한

후 절차에 따라 협의 처리한다.

나. 정기점검

유량계측설비 전반에 대한 종합점검을 [별지 2호]의 점검표에 의거 월 1회 월간 점검을 실시하고 그 결과를 기록 유지하며 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 장해 사항은 조치 후 [별지 3호]에 작성 기록하여야 한다.

라. 매년 관내 유량계 관리상태 점검 결과를 [별지 6호]에 의거 다음해 4월 30일까지 환경부 장관에게 보고 하여야 한다.

7	안전관리

가. 유량계 순찰점검, 교정검사, 보수작업을 실시할 경우에는 필히 안전장구를 착용하고 2인 이상 1개조로 작업에 임한다.

나. 유량계실의 위치가 차도 또는 인도일 경우에는 작업중 표지와 안전보호책을 설치하고 통행차량과 보행인을 안전하게 유도한다.

다. 유량계실은 대부분 지하 깊은 곳에 설치되어 있어 유해 가스 발생 가능성이 높고 산소 부족이 예상되므로 작업전에 충분히 환기를 시켜 질식과 추락사고에 특히 유의하도록 한다.

라. 작업을 지하 유량계실 내에서 할 경우 1인은 지상에서 실내 작업자의 이상유무를 계속 확인하고 작업자가 어지러움, 호흡곤란 증세 등을 나타낼 때는 즉시 작업을 중단하도록 한다.

마. 안전사고 예방을 위하여 각종 안전장구(자동산소농도측정기, 안전모, 무전기, 안전로프 등)를 사전 확보하여 점검 및 검사 시 활용한다.

8	기타 유지관리 관련사항

가. 기타 유량계 교체, 고장발생, 아리수정수센터, 사업소간 이의 발생 등으로 교정검사를 실시한 아리수정수센터, 사업소는 관련기관에 그 검사결과를 통보한다.

나. 전용회선은 각 사업소별로 신청, 관리, 요금납부 등 유지관리를 하여야 하며, 전용회선 고장 시 통신업체 선로장애는 각 사업소에서 처리하고 현장반 모뎀 또는 현장반 내부 장애 시는 관리(설치)사업소에서 처리한다.

다. 유량계 설비에 공급되는 선로는 보호시설을 하고 공급전원은 임의로 차단할 수 없다.

라. 유량계 고장, 사고 등으로 10일 이상 정상계측이 어려울 경우 설비교체, 예비품 활용 등 긴급복구 대책을 수립 시행한다.

마. 유량감시시스템 효율적 관리를 위하여 유량계측 DATA가 주기적으로 끊어지는 지역의 무선 CDMA 통신은 유선모뎀 통신으로 관리한다

제4장 사업소별 공급량 산정

1	목 적

사업소별 유수율 분석의 기초자료인 상수도 공급량 결정을 위하여 공급량 산정기준 및 유량 보정기준을 정하여 정확한 자료 관리가 될 수 있도록 한다.

2	용어의 정의

가. “차이량”이라 함은 동일 공급계통에서 각 유량계 등의 상대적 오차, 미확인 누수 등의 원인으로 발생하는 아리수정수센터 송수유량과 사업소 구역유량의 물량차이를 말한다.

나. “누락 유량 보정”이라 함은 유량계의 정전, 고장 등 실질적으로 계측이 되지 않은 시간대에 대한 유량 보정을 말한다.

다. “0 보정”이라 함은 현장의 유량계는 이상 없고, 단순히 통신만 중단되었을 경우, 통신이 재개되면 누적된 지침이 계측되므로 전체 유량 산정에는 이상이 없으나, 누락된 시간대별 유량을 산출하기 위하여 “전체 보정값 합 = 0”이 되도록 누락 시간대의 유량을 보충하여 주는 DATA 관리용 보정을 말한다.

라. “1차 보정”이라 함은 “누락 유량 보정”과 “0 보정”을 말한다.

마. “2차 보정”이라 함은 생산량(송수량)과 해당 공급계통의 모든 구역유량 계측치의 합계가 차이가 날 경우 생산량과 구역유량계의 합이 일치하도록 관련 유량계의 유량값을 보정하는 것과 미확인 미계측 관로에 대하여 공급량 조정위원회 결정사항에 따라 보정하는 것을 말한다.

3	공급량 산정방법

가. 기초 공급량 산출(사업소 보고량)

1) 유량계별 유량산정은 전송시간 기준차이 등에 의한 오차발생을 최소화 하기 위하여 유량감시 시스템 WEB 자료상의 지침을 기준으로 산정한다.

※ 단, 정전, 고장, 통신이상 등에 의한 누락 DATA 관련 유량계는 사업소에서 “1차 보정” 후 그 값을 기준하여 산정한다.

2) 수도사업소별 기초 공급량은 당해 사업소에서 매월 1일 00:00시부터 말일 24:00시까지의 유입유량 총량에서 유출유량 총량을 감한 양으로 산정한다.

나. 공급량 결정(본부 공급량 확정)

1) 공급량은 사업소에서 보고한 기초 공급량 산출서를 기본으로 하여 본부에서 산정 결정한다.

2) 아리수정수센터, 사업소에서 보고한 생산량(송수량) 및 기초 공급량을 사업소별로 대조하여 오류사항을 정정하고, 송수계통 및 미확인 미계측 관로 관련 유량계에 대하여 본부에서 “2차 보정”후 그 값을 기준하여 공급량을 확정한다.

다. 보고기한

각 사업소, 아리수정수센터에서는 공급량, 생산량(송수량)을 익월 5일까지

본부로 제출한다.

4	1차 보정값 산출

가. 잘못된 계측, 미 계측된 경우의 임의보정

1) 센서 탈락 등에 의한 잘못된 계측, 정전 및 사고로 계측이 불가능한 경우 등의 임의 보정이 필요한 경우에는 유입․유출 사업소가 합리적으로 합의하여 보정함을 기본원칙으로 한다. 다만, 합의가 이루어지지 않을 경우 다음 기준에 의하여 보정값을 산정한다.

※ 10일 이내 : 고장 전.후 각 7일분(정상 계측치)의 평균값

※ 11일 이상 : 설비교체, 타사업소 예비품 활용 등 복구대책수립

(보정방법은 고장 전.후 각 7일분 정상 계측치의 평균값 적용)

나. 단순한 통신이상으로 해당 시간대 DATA만 누락된 경우 “0 보정”

현장 유량계의 이상없이 통신이상으로 해당 시간대 DATA만 누락된 경우는 해당 유량계 관리사업소 및 유․출입 관련사업소가 누락된 DATA만 보완하는 방식(보정값의 합이 “0”이 됨)으로 즉시 보정하여 통계처리에 지장이 없도록 한다.

5	2차 보정값 산출(사업소별 공급량에 대한 보정값 산출) -------- 별표1) 참조

가. 보정값 산출의 기본 원칙 :

아리수정수센터 생산량(송수량)을 기준으로 모든 공급계통(송수계통도) 유출 구역유량의 합은 같아야 한다.(생산량 기준 원칙)

나. 송수계통 형태별 보정값 산출방법

1) 송수계통이 계측할 수 없는 급수수계를 통과하는 경우

○ 관련 수계의 공급량 산정을 정수센터 송수유량계 계측량에서 유출 구역  유량계 계측량을 감하여 산출한다.

○ 이 경우 송수유량과 구역유량의 물량차이는 없으며 보정이 필요하지 않다.

2) 송수계통이 모두 계측할 수 있는 급수수계를 통과하는 경우

○ 이 경우 송수유량과 구역유량은 “물량차이”가 존재하며, 원인으로는

- 각 유량계사이의 상대적 오차율, 고장에 따른 부정확한 유량계측

- 송수관로의 누수, 미확인 미계측 관로의 존재

- 각종 연결 관로 밸브의 불완전 차단 등이 있다

○ 따라서 해당 사업소에서 원인을 규명하기 전까지 아리수정수센터 생산량을 기준으로 상기 “물량차이”에 대한 물량 분배가 필요하며 이에 따른 보정의 기본원칙은 사업소별 해당 수계 사용물량 비율과 관리하는 송수관로 연장비율을 반영하여 보정한다.

○ 사용물량 대비 송수관로 연장 반영비율은 별도로 공급량조정위원회의 결정에 따라 정한다.

※ 다만, 공급량조정위원회의 의결이 있을 경우 상기 일반원칙과 달리하여 보정값을 산정할 수 있다.

다. 2차 보정값 산출의 자세한 내용은 별표2)의 예를 참조한다.

라. 중블록 공급량에 대한 보정값 산출기준 : 별표3) 참조

1) 사업소별 공급량과 관련 중블록 공급량의 합은 같아야 한다.

2) 보정값은 송수관이나 배수지 본관에 연결된 중블록용 유량계의 계측물량

비율로 배분한다.

마. 삭제

제5장 유량감시 시스템 운영 기준

1	유량감시 시스템 의의

유량감시 시스템은 상수도의 생산 및 공급과정에서 발생하는 유량과 수압에 대한 실시간 정보를 수집하여 통합관리하고, 체계적인 통계 정보를 축척하고 그 정보를 활용하기 위하여 개발되었다.

또한 실질적으로 지역의 배관망과 급수를 관리하는 부서가 관리지역의 유량흐름을 감시하기 어려운 기존 시스템의 문제점을 해소하기 위하여 사무관리(WEB)에 의한 전 직원 정보공유가 가능하도록 효율적인 유량감시 시스템을 구축하였다.

2	유량감시 시스템 구성 및 내용

가. 시스템 구성

유량감시 시스템은 정보화 시스템인 데이터베이스 및 WEB을 결합한 종합정보시스템 방식으로 구성되어 각 사업소별 실시간 감시제어시스템인 HMI프로그램을 기반으로 시설물을 관리하고 본부서버에 설치된 DATABASE 및 WEB을 통한 정보의 관리 및 감시를 구현하도록 구성되어 있다.

나. 시스템 내용

1) 상수도의 모든 공급계통을 3개의 주요 계통으로 분류

○ 6개 아리수정수센터별 송수 계통도

○ 8개 수도사업소별 구역유량 계통도

○ 8개 수도사업소별 가압장/배수지 계통도

2) 각 공급계통의 시설현황, 유량값, 압력, 수위 등을 감시

○ 각 공급 계통과 연계하여 정수센터, 가압장, 배수지, 유량계 시설현황 관리

○ 구역유량 계통도와 연계하여 사업소별, 중블록별 유입․유출 유량 및 압력 감시

○ 가압장/배수지 계통도와 연계하여 가압장/배수지 유량, 압력, 수위 등 감시

3) 배관망 개요, 공급량 통계, 유수율 통계, 유량계별 각종 통계자료 제공

○ 배관망 개요도를 제공하여 GIS와 조합하여 실질적 배관망 자료 제공

○ 연도별 유수율, 사업소별 공급량 등을 도입화면 및 게시판에 제공

○ 유량계별, 아리수정수센터별, 사업소별, 중블록별 각종 통계 데이터 제공

다. 하드웨어 구성도

3	유량감시 시스템 유지관리

가. 행정관리

1) 수도사업소, 아리수정수센터별 유량감시 시스템 관리담당자 지정

○ 유량계 및 유량감시 시스템 관리담당자를 지정 운영하여 전문적이고  책임감 있는 시스템 관리를 하여야 한다.

- 수도사업소 시설관리과(기전팀) 관리담당자 1인 지정

- 아리수정수센터 정수시설과 관리담당자 1인 지정

○ 설치된 유량계에 대하여 [별지 1호]의 유량계 관리대장을 작성하여 관리

하여야 한다.

- 유량계 점검, 유량 측정 자료 등은 3년간 기록 보관 하여야한다.

2) 보정값 일일 관리

○ 매일 DATA 이상유무 확인 및 1차 보정값 관리로 통계의 신뢰성 확보

○ 수계별 송수량대비 사업소 유입량간 차이량이 ±1.5% 벗어 날 때는 지체없이 자체 휴대용 유량계로 비교측정, 경계밸브 점검을 실시하고 원인 및 조치결과는 본부에 보고하여야 한다.

3) 시설물 현황 관리

○ 유량감시 시스템 담당자는 정수센터, 가압장, 배수지, 유량계 등 모든 시설물에 대한 이력변경 사항이 발생하였을 때에는 즉시 WEB 시설물 현황에 등록(예 : 사용 중지, 보수, 재설치 등)하여야 한다.

나. 시설물 유지관리

1) 사업소에 설치된 유량감시 시스템용 HMI 컴퓨터 관리

○ 유량감시 시스템용 HMI 컴퓨터는 PLC 등과 같은 장비로 인식

○ 본연의 기능인 HMI 프로그램 사용 이외의 인터넷 검색 등 금지

○ 주기적으로 악성 코드나 바이러스를 검색하여 퇴치 조치

2) 아리수정수센터에 설치된 유량감시 시스템용 통신장비 관리

○ 취․송수유량 전송용 HUB, GATE-WAY 장비 관리

3) 통신회선 관리

○ DATA 중단이나 불량 시에는 우선 모뎀을 점검하여 보수

○ 모뎀이 정상적인 경우에는 한국통신에 회선점검 및 보수요청

○ 모뎀, HUB, GATE-WAY 통신설비 계통도는 매뉴얼로 관리

4) HMI프로그램, GATE-WAY 장비, PLC 장비, 유량계 장비 등 관리

○ DATA의 중단 및 불량이 컴퓨터나 통신이상이 아닌 경우 프로그램 버그, 유량계 및 각종 제어통신장비의 고장이 그 원인이므로 경로 추적조사 후 고장장비에 대한 자체 점검․보수를 실시하고 조치가 불가할 때에는 전문업체에 점검 및 보수의뢰

4	유량감시 시스템 활용

가. 지역 담당자에 의한 담당지역 유량 DATA 집중 감시

공급계통의 사고 및 누수징후 조기발견 등이 실질적으로 이루어지기 위하여는 지역 담당자가 해당 지역의 유량계를 집중 감시, 관리함으로서 해당 지역의 급수패턴 등에 익숙해지는 것이 필요하다.

나. 공급계통의 이해

유량감시 시스템의 공급계통도 및 시설현황 자료를 이용하여 관리하고자 하는 지역의 수돗물 공급의 특성 및 주변관계를 정확히 파악하고 이해한다.

다. 유량감시 시스템 분석 및 관리방법 개발

유량계는 송수관로, 급수관로, 가압장/배수지 등 다양한 위치에 설치되어 있으며, 따라서 각각의 유량계는 다양한 형식의 급수패턴을 보여주게 될 것이며,   이러한 다양한 급수패턴으로부터 공통되는 특징을 찾아내어 누수, 수계전환, 시설물 관리(배수지 수위, 밸브개도 등)등과 관련한 이상 징후를 보다 쉽게 분석할 수 있는 다양한 분석 및 관리방법의 개발이 필요하다.

라. 유량감시 시스템 각종 자료 활용

유량감시 시스템에는 연도별 유수율 자료, 월별 공급량(유량계별, 사업소별) 등의 과거자료가 게시판과 도입화면에 등록되어 있으며, 실시간 자료가 축적되고 있으므로 각종 통계 및 분석자료로 활용 가능

마. 일반적인 유량감시 시스템 DATA 활용방법

관 리 대상별	내 용
야간최소 급수량	송수관로가 아닌 일반적 급수지역의 경우 야간시간대에 한 번 정도는 최소 급수량을 갖는데 이 값은 거의 일정한 값을 갖게 된다. 급수지역의 이러한 특성을 이용하여 매일 최소 급수량을 비교 검토함으로써 누수징후 등을 파악할 수 있다.
급수패턴 (트랜드)	유량계별, 블록별 실시간 급수유형을 살펴보면, 지역의 특성과 관련되어 일정한 특성을 가지고 있음을 알 수 있다. 유량감시 시스템은 유량, 압력, 수위 등을 한 화면에 서로 비교 검토할 수 있도록 트랜드가 구성되어 있는데 각 요소들의 시간대별 변화요인과, 서로간의 상관관계로부터 일정한 특성을 파악하여 눈에 익힘으로서 패턴의 특징변화를 감지하고 지역내의 이상징후(누수, 수계전환, 배수지 등 시설물 이상)를 조기에 발견하여 점검할 수 있다. ※ 유량과 압력패턴은 급수지역별, 개별적 특성과 전체적으로 유형별 공통 특징이 있는데 이러한 유형별 공통 특징을 다양하게 찾아냄으로서 유량감시 시스템 관리기법의 발전을 도모하여야 한다.
물량분석	기존과 같이 블록별 일일 물량 분석을 통한 증감 분석을 기본으로 하며, 유량계별 일일(월보) 물량증감 분석을 통하여 좀더 부분적인 분석을 추가하고, 시간대별(일보) 유량 정도를 미리 익힘으로서 현재의 실시간 유량과 비교 판단하여 조기에 이상을 발견하도록 노력하여야 한다. ※ 유량감시 시스템은 유량계별 유량의 상․하한치를 설정하여 “유량이상” 경보를 관리하도록 되어 있으므로 유량계별 설정치 조정이 필요하다.

제6장 공급량 조정위원회

1	운영목적

사업소별 유수율 분석의 기초자료인 상수도 공급량을 산정함에 있어 유량계 업무처리 지침의 규정에 의하여 산출하기 어렵거나 차이량 조정에 사업소간 합의도출이 어려운 문제 등 이견이 발생하는 경우에 이를 보완하기 위하여 본 위원회를 두어 공급량의 조정과 구역유량계 관련 문제들을 원만히 중재하여 공정하고 정확한 자료관리를 할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

2	구 성

가. 위원장은 시설안전부장으로 하며 위원장이 부재중 또는 공석일 경우에는 누수방지과장이 대행한다.

나. 위원은 배수과장, 누수방지과장, 시설관리과장 및 관련 수도사업소, 아리수정수센터 담당과장으로 구성한다.

다. 위원장은 필요시 외부 전문가나 관련 공무원 중 3명 이내 위원을 추가 지정할 수 있다.

라. 위원회 업무의 보조를 위해 본부 공급량 담당자, 유수율 담당자를 참석시킬 수 있다.

3	운영방법

가. 본 위원회는 본부나 수도사업소, 아리수정수센터에서 공급량에 관하여 이견 혹은 이의가 있는 경우 위원장이 위원회를 개최할 수 있으며, 위원장은 회의일시, 참석자, 진행 절차, 안건 등을 관련자에게 통보하여야 한다.

나. 소명자료의 제출 : 이의를 제기한 수도사업소, 아리수정수센터와 관련 수도사업소에 대하여 서면으로 소명자료를 제출하게 할 수 있고, 필요한 경우 소장,

센터장 또는 관련부서 과장을 본 위원회에 출석시켜 의견을 제시하게 할 수 있다.

다. 모든 위원은 동등한 권한을 갖으며, 진행방법은 자유토론에 의한 합리적 의견 결정이 원칙이나 위원들의 의견이 상반될 경우 위원장이 이를 조정하거나 결정방법(투표 등)을 따로 정할 수 있다.

라. 위원회의 결정내용은 본부장에게 보고하고 시행한다.

【별표1】 유량계실 직관부 및 구조도

□ 유량계실 직관부 길이

유량계실은 아래와 같이 충분한 직관부를 확보하여 정확한 유량이 계측될 수

있도록 하여야 한다.

설치조건 형식		전자식	초음파 (건식)	초음파 (습식)	기계식
상류측(D)	밸브	3	30	5	5
	곡관	2	10	5	5
	확대관	5	30	3	5
	축소관	3	10	7	5
하류측(D)	확대관	2	5	3	3
	밸브	2	10	2	3

※ 교량 및 철교지점 등 진동이 있는 곳은 설치불가

□ 유량계실 구조도

실의 크기는 내부 출입 및 유량 비교측정 등 작업이 용이하도록 충분한 공간을

확보하여야 한다.(300mm이상 배관 예)

※ 맨홀 길이 : 관직경(D) × 1.5배 이상

【별표2】사업소별 공급량에 대한 보정값 산출기준 예시

사업소별 공급량에 대한 보정값 산출기준

□ 관련근거

1. 구역유량(대블록 유량) 산정 대원칙 : 본부장 방침 유수율과-2017(2006.5.30) 기준

가. 정수센터 공급량을 기준하여 관련수계 구역유량의 합이 같아야 한다.

나. 보정값 배분 원칙 : 사업소별 해당 수계 사용물량 비율과 관리하는 송수관로 연장비율을 모두 반영하여 보정하되 사용물량 대비 송수관로 연장 반영비율은 7:3으로 한다.

(2007년 1월 1일부터 시행)

□ 송수계통 형태별 공급량 산정방법

1. 급수계통이 비계측 급수수계를 통과하는 경우

정수센터 송수관이 비계측 급수수계를 통과한 후 타 사업소로 급수공급

A 정수센터					A사업소	a수계					B사업소 유입
		A정수센터 송수유량계			관	망		A사업소 유출 구역유량계
					( 비	계 측 )

- 그림 1 -

○ A사업소 a수계 공급량산정 방법 :

☞ A사업소 a수계 공급량 = A정수센터 송수 유량 - B사업소 유입 유량

○ 별도로 공급량 계측이 불가능한 비계측 수계의 공급량 산정은 정수센터 송수유량계를 기준하여 유출 구역 유량 계측치를 감하는 방식이므로 송수량과의 물량 차이가 없음

2. 급수계통이 비계측 급수 수계를 통과하지 않는 경우

정수센터 송수관이 비계측 급수 수계를 통과하지 않고 계측이 가능하거나, 계측된 타 구역 유량계에 의하여 수계별 공급량 산정이 가능한 수계로 이루어진 경우

○ 이 경우 정수센터 송수량과 구역유량은 “물량차이”가 존재하며, 원인은

- 각 유량계사이의 상대적 오차율, 고장에 따른 부정확한 유량계측

- 송수관로의 누수, 미확인 미계측 관로 존재

- 각종 연결 관로 밸브의 불완전 차단 등이 있다.

○ 따라서 해당 사업소에서, 원인을 규명하기 전까지 정수센터 생산량을 기준으로 상기 “물량차이”에 대한 물량 분배가 필요하며 물량분배의 기본원칙은 사업소별 해당 수계 사용물량 비율과 관리하는 송수관로 연장비율을 모두 반영하여 보정하되 사용물량 대비 송수관로 연장 반영비율은 7:3으로 한다.

A 정 수 센 터				(가) 수계 A사업소 a수계															(다)수계 B사업소 a수계
					A사업소 유입 구역유량계									B사업소관리 배수지
		A정수센터 송수유량계										B사업소 유입 구역 유량계
									A사업소 유입 구역유량계
																	C사업소 유입 구역 유량계		(라)수계 C사업소 a수계
								(나) 수계 A사업소 b수계

- 그림 2 -

○ 관련 수계 공급량 산출원칙 :

☞ 송수유량 = 관련 모든 수계 공급량 합계량[(가)+(나)+(다)+(라)]

※ 단 (다)수계의 공급량 = B사업소 유입 구역유량 계측치 - C사업소 유입 구역 유량 계측치

○ 각 수계별 공급량 산정기준

☞ 공급량 = “물량차이”에 대하여 상기 원칙을 만족하도록 사업소별로 분배하며, “사업소별 보정용 가상 유량계”에 가산

〈공급량 산정예시〉

☞ 물량차이(Q) = 송수유량 계측치 - [(가)+(나)+(다)+(라)]

(가),(나),(라) : (가),(나),(라)수계로 공급되는 구역유량 계측치

(다) : B사업소 유입 구역유량 계측치 - C사업소 유입 구역유량 계측치

☞ 공급량 = [(가)+(나)+{(가)+(나)}/T×Q*0.7+La*Q*0.3] +

[(다)+(다)/T×Q*0.7+Lc*Q*0.3]+[(라)+(라)/T×Q*0.7+Ld*Q*0.3]             T(구역 유량 계측치 합) = (가)+(나)+(다)+(라)

La, Lb, Lc : A, B, C사업소에서 관리하는 송수관로의 관리연장 %비율

【별표3】증블록 공급량에 대한 보정값 산출기준 예시

중블록 공급량에 대한 보정값 산출기준

□ 관련근거

1. 구역유량(대블록 유량) 산정 대원칙 : 송수계통 기준

정수센터 공급량을 기준하여 관련수계 구역유량의 합이 같아야 한다.

2. 중블록유량 산정 대원칙 : 급수계통 기준

가. 사업소별 공급량과 관련 중블록 공급량의 합은 같아야 한다.

나. 보정대상 유량계 : 중블록 유량의 보정은 타 사업소로 유출되는 유량계(본부에서 산정하는 구역유량계)를 제외하고 사업소 내 급수계통상의 중블록용 유량계의 계측치에  적용한다.

다. 중블록 유량계 선정 기준 : 배수지 유량계를 중블록용 유량계로 활용할 경우 배수지 유입유량계를 기준하여야 한다.

라. 보정값 배분 원칙 : 보정값은 송수관이나 배수지 본관에 연결된 중블록용 유량계의 계측물량 비율로 배분한다.

※ 중블록별 공급량 비율로 산정할 경우 타사업소 유량계 등이 관련되어 합리적인 보정값 산출이 어려움

□ 급수계통 형태별 공급량 산정방법

1. 급수계통이 비계측 중블록을 통과하는 경우

송수관 및 배수본관이 비계측 중블록을 통과한 후 타 중블록으로 급수공급

사업소 경계구역					A중블록	a수계					B중블록 유입
		A블록 유입 구역유량계			관	망		B중블록 유입 중블록유량계
					( 비	계 측 )

- 그림 1 -

○ A중블록 a수계 공급량산정 방법 :

☞ A중블록 공급량 = A블록 유입 구역유량 - B블록 유입 중블록유량

○ 별도로 공급량 계측이 불가능한 비계측 중블록의 공급량 산정은 유입 구역유량계를 기준하여 유출 중블록 유량 계측치를 감하는 방식이므로 주 유입유량과의 물량 차이가 없음

2. 급수계통이 비계측 급수 수계를 통과하지 않는 경우

송수관이나 급수본관이 비계측 급수 중블록을 통과하지 않고 계측이 가능하   거나, 계측된 타 유량계에 의하여 중블록 공급량 산정이 가능한 수계만으로   이루어진 경우

○ 이 경우 주 유입유량 계측치와 중블록별 공급량은 물량차이가 존재하며, 원인은

- 각 유량계사이의 상대적 오차율, 고장에 따른 부정확한 유량계측

- 급수본관의 누수, 미확인 미계측 급수관로 존재

- 각종 연결 관로 밸브의 불완전 차단 등이 있다.

○ 따라서 해당 사업소에서, 원인을 규명하기 전까지 주 유입관로의 구역유량을 기준으로 물량 분배가 필요하며 물량분배의 기본원칙은 공급계통의 유출물량(급수계통상 중블록용 유량계에 의한 1차 계측물량) 비율로 산출한다.

※ 타사업소로 유출되는 중블록용 유량계가 있을 경우에는 본부에서 산정된 구역유량을 그대로 적용하고 보정대상에서 제외

타사업소				A중블록 (가)															C중블록 (다)
					A중블록 유입유량계									배수지
		주유입 유량계										C,D 중블록 유입 유량계
									B중블록 유입유량계
																	D중블록 유입 유량계		D중블록 (라)
								B중블록 (나)

- 그림 2 -

○ 관련 중블록 공급량 산정원칙 :

☞ 주유입유량 = 관련 모든 중블록 공급량 합계량[(가)+(나)+(다)+(라)]

※ 단 C중블록(다)의 공급량 = C,D 중블록 유량계측치 - D 중블록 유량계측치

○ 각 수계별 공급량 산정기준

☞ 공급량 = 물량차이(주 유입유량과 중블록별 공급량 차이)를 상기 원칙을 만족하도록  분배하여 해당 중블록 유량계에 가산

〈공급량 산정예시〉

☞ 물량차이(Q) = 주 유입유량 계측치 - [(가)+(나)+(다)+(라)]

(가),(나),(라) : (가),(나),(라)중블록으로 공급되는 중블록용 유량 계측치

(다) : C,D중블록 유입 유량계 - D 중블록 유입 유량계

☞ 공급량 =[(가)+(가)/T×Q]+[(나)+(나)/T×Q]+[(다)+(다)/T×Q]+[(라)+(라)/T×Q]

T (중블록 유량 계측치 합) = (가)+(나)+(다)+(라)

【별표4】삭제

【별지1】 유량계 관리대장

	유량계 관리대장
	설 치 위 치				제 작 회 사
	형 식				시 공 회 사
	구 경				구 입 가 격
	모 델 번 호				설 치 목 적
	시리얼 NO				설 치 일 자
	유량계 설치조건
	※ 직관부 길이, 관종 및 재질, 밸브위치 등을 기재
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

【별지2】 유량계 점검표

유량계 점검표 □ 점검일시 : □ 유량계명 : □ 설비현황 : 유량계형식(초음파, 벤츄리, 수도계량기, 기타) 전송설비형식(TM/TC, PLC, 기타)
점검내용	점검결과	조치사항	비고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타
유량계실 - 침수여부 - 센서 탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태
점검자 : 직 성명 확인자 : 직 성명

【별지3】 유량계 장애사항 처리표

유량계 장애사항 처리표 □ 사업소명 :
유량계명	고장일시	고장내용	조치사항	점검자	입회자 (사업소명/성명)	입회요청 방법및일시

【별지4】 봉인대장

봉   인   대   장

정수장명	유량계 종류		제작 회사	봉인목적 및 확인사항	입회자		봉 인 자			과장 확인
	형식	구경			성명	인	봉인 일시	성명	인

<작성요령>

※ 봉인목적란 작성 예시

- 신규 유량계 설치

- 유량계 교체(고장 또는 비교측정 등)

- 유량계 점검 등

※ 입회자 : 유수율 업무담당자(봉인자가 입회자를 겸할 수 없음)

※ 봉인자 : 유량계 업무담당자

【별지5】 유량계 관리상태 점검결과

유량계 관리상태 점검결과

시, 군, 구	대상유량계 (개소)	담당자 지정여부	관리계획 수립여부	비교측정		유량계실 개량계획		비 고
				시행 (개소)	미시행 (개소)	단기 (개소)	장기 (개소)
서울특별시

※ 작성 요령

1. 대상유량계 : 유수율 산출에 필요한 유량계만을 대상으로 선정

2. 비교측정 미시행(개소) : 비교측정이 불가한 곳은 유량계실 개량계획에 반영(수량 일치)

3. 유량계실 개량계획 : 내부배관개량만 하는 것은 단기개량, 이외는 장기개량

【별지6】 비교측정(오차시험) 대장

비교측정(오차시험) 대장

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용

※ 작성 요령

1. 직관부 거리 : 밸브, 곡관부 등을 제외한 순수한 직관부 거리

2. 영점조정내용 : 제로, 스판 값을 변경한 수치 기록

3. 직관부, 밸브 등의 영향여부 : 기준유량계 측정값에 영향을 미치는 사유 기록