유량계 업무처리 지침 신․구대조표

현 행	개 정 안	개정사유
목 차 제1장 ~ 제6장 (생략) 별표 1 ~ 3 (생략) 4 아리수정수센터 대체급수 관련 보정값 산출기준 별지 1~ 6 (생략)	목 차 제1장 ~ 제6장 (현행과 같음) 별표 1 ~ 3 (현행과 같음) 4 (삭제) 별지 1 ~ 6 (현행과 같음)	영등포아리수정수센터재건설준공으로기존유량계 철거

현 행	개정(안)	개정사유
제1장 의의 및 용어정리 1. 목적 (생략) 2. 적용범위 (생략) 3. 용어의 정의 (생략) 4. 관리책임 가 ~ 나. (생략) 다. 구역유량계 중 - - - - 생략 - - - - 5. 적용법규 가. ~ 나. (생략) 다. 계량에 관한 법률(개량에 관한 법률 시행규칙 제20조 등) (생략) 라. (생략)	제1장 의의 및 용어정리 1. 목적 (현행과 같음) 2. 적용범위 (현행과 같음) 3. 용어의 정의 (현행과 같음) 4. 관리책임 가 ~ 나. (현행과 같음) 다. 구역유량계,중블록유량계 중 - - - - 생략 - - - - 5. 적용법규 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. 계량에 관한 법률(개량에 관한 법률 시행령 제21조 등) (현행과 같음) 라. (현행과 같음)	지침보완 법률개정 적용(2011)

현 행	개정(안)	개정사유
제2장 유량계 설치 및 개량 1. 설치 및 개량 가. (생략) 1) ~ 2). (생략) 〈신 설〉 나. ~ 아. (생략) 자. 유량계 교체는 내구연한이 초과한 유량계 중 유량 계측성능이 현저히 저하되었거나 기타 교체 사유 발생시 아리수정수센터, 수도사업소 자체 계획에 의거 교체한다. 차. 유량계를 신설.개량 시에는 변경된 내용을 본부 보고하고 정수 센터 원수공급 관련 유량계의 경우에는 한국수자원공사에 사전 협조하여 처리한다 2. 유량계 변동사항 관리(등록, 변경, 폐지, 개량 등) 가. ~ 나. (생략) 3. 유량계 명칭 가. 구역유량계 고유 명칭 부여 1) ~ 2). (생략)	제2장 유량계 설치 및 개량 1. 설치 및 개량 가. (현행과 같음) 1) ~ 2). (현행과 같음) 3) 다회선 초음파 유량계를 설치하는 때에는 물 흐름 상류 방향 에는 관직경의 5배 이상, 하류 방향에는 관직경의 2배 이상 나. ~ 아. (현행과 같음) 자.유량계 교체는 내구연한이 초과한 유량계 중 유량 계측성능이 현저히 저하되었거나 기타 교체 사유 발생시 본부, 사업소 합동 점검결과에 따라 용도별, 환경조건, 직관거리 등의 설치 조건을 고려하여 종류 및 형식을 선정하며 물과 접하는 유량계는 반드시 위생안전기준(KC 인증)과 표준규격(KS, 우수단체표준, KWWA, 환경 표지, NEP ․ NET)을 동시 만족하는 제품으로 아리수정수센터, 수도 사업소 자체 계획에 의거 교체한다 차. 유량계를 신설.개량 시에는 본부에 보고하고 취∙송수유량계와 수계별 구역유량계는 유량, 유속 등 내.외부적 요인에 의한 오차 저감을 위하여 유량계 종류와 형식을 서로 통일 되도록 지속적으 로 관리하며 정수센터 원수공급 관련 유량계의 경우에는 한국수자 원공사에 사전 협조하여 처리한다. 2. 유량계 변동사항 관리(등록, 변경, 폐지, 개량 등) 가. ~ 나. (현행과 같음) 3. 유량계 명칭 가. 구역유량계 고유 명칭 부여 1) ~ 2). (현행과 같음)	상수도기술 기준적용지침 보완 수도법 개정 (2013.02.23.) KC인증,표준규격 사용 의무화 적용 지침보완 유량계 오차 저감 강화

현 행

개정(안)

개정사유

※ 구역유량계 명칭 :

중부 : CB-01, 서부 : SP-01, 동부 : DB-01, 성북 : SB-01,

북부 : BB-01, 은평 : EP-01, 강서 : KS-01, 영등포 : YD-01,

남부 : NB-01, 강남 : KN-01, 강동 : KD-01

나. 중블록 유량계 명칭 부여

1). (생략)

※ 중블록 유량계 명칭 :

중부 : CBM-01, 서부 : SPM-01, 동부 : DBM-01, 성북 : SBM-01,

북부 : BBM-01, 은평 : EPM-01, 강서 : KSM-01, 영등포 : YDM-01,

남부 : NBM-01, 강남 : KNM-01, 강동 : KDM-01

제3장 유량계 유지관리

1. 생략

2. 교정검사 주기 및 관리책임

가.교정 가능한 유량계(예 : 초음파유량계)는 국가표준기본법에 의  거 적정한 주기로 교정검사가 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용하되 유수율 산정에 직접 관련 있는 취･송수유량계와 구역유량계는 본부에서 관리를 주관하고, 기타 유량계(중블록 유량계, 가압장/배수지 유량계)는 사업소에서 관리를 주관한다.

나. 유량계 용도별 교정검사 주기는 다음과 같다.

1) 취․송수유량계 연2회,구역유량계 연2회,중블록유량계 연 1회

2) 가압장/배수지 유량계(초음파) 2년 1회 이상

※ 구역유량계 명칭 :

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
CB-01	SP-01	DB-01	BB-01	KS-01	NB-01	KN-01	KD-01

나. 중블록 유량계 명칭 부여

1) (현행과 같음)

※ 중블록 유량계 명칭 :

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
CBM-01	SPM-01	DBM-01	BBM-01	KSM-01	NBM-01	KNM-01	KDM-01

제3장 유량계 유지관리

1. (현행과 같음)

2. 교정검사 주기 및 관리책임

가.교정 가능한 유량계(예 : 초음파유량계)는 국가표준기본법에 의  거 적정한 주기로 교정검사가 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용하되 유수율 산정에 직접 관련 있는 취･송수유량계와 구역유량계 ,중블록유량계, 휴대용 유량계는 본부에서 관리를 주관하고, 기타 유량계(정수센터 고정유량계, 중블록 유량계, 가압장/배수지 유량계)는 사업소에서 관리를  주관한다.

나. 유량계 용도별 교정검사 주기는 다음과 같다.

1) 취․송수유량계 연2회, 구역유량계 연2회, 중블록유량계 연1회휴대용유량계 연 1회

2) 정수센터 공정유량계 2년 1회이상, 가압장/배수지 유량계(초음파) 2년 1회 이상

직제개편에

따른 정비

직제개편에

따른 정비

현 행	개정(안)	개정사유
〈신 설〉 다. ~ 마. (생략) 〈신 설〉	다. 사업소 및 정수센터는 휴대용 초음파유량계(국가교정기관 교정필)를 활용하여 다음과 같이 자체 비교측정을 실시하여 안정적으로 관리하여야 한다 1) 측정시기 ○ 유량계 점검과 수리 또는 고장발생으로 유량계 성능 확인이 필요할때 ○ 유량측정값 변화추이 등 계측이상 징후가 있을 때 ○ 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 증가로 검증 확인이 필 요할 때 2) 결과조치 비교측정 결과는 자체기록을 유지하며 오차율이 ±1.5% 초과한 유량계에 대하여는 본부에 보고한다. 본부는 허용오차를 초과한 취∙송수, 구역, 중블록 유량계에 대하여는 관련부서(본부, 정수센터, 수도사업소, 한국수자원공사) 입회하에 국가공인 기관으로 하여금 교정검사를 실시하여 보정 한다. 라. ~ 마. (현행과 같음) 사. 교정검사 담당자 업무범위를 다음과 같이 지정한다 1) 본 부 : 용역감독 총괄 ○ 사업예산 편성, 용역업체 선정, 용역비용 정산 ○ 사업소별 용역대상 물량파악 및 과업지시 ○ 교정검사 현장 수시 지도감독 및 사업소별 입회 관리 2) 사업소, 정수장 : 관내 교정검사 현장감독 및 안전관리 ○ 현장 작업자 안전교육 실시 ○ 안전표시판 및 차량진입 차단시설(라바콘) 설치 확인 ○ 현장 상황에 따른 작업시행 및 중지(기온32℃이상, 집중호수) ○ 교정검사 입회, 용역수행 결과 물량확인	지침보완 자체비교측정 관리 강화 현장감독업무 범위 명확화로 안전관리강화

현 행	개정(안)	개정사유
3. 교정검사 방법 가. 관로에 기준유량계를 설치하고 현장유량계와 동시에 적산유량 을 3시간 이상 연속 비교측정 하여 유량측정값이 지시정확도 기준이내 유지여부를 확인하며 기준유량계 대비 오차율이 지시 정확도 기준값 ± 1.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하며 1시 간 이상 재 측정 후 오차율은 ± 1.0% 이내이어야 한다. 나. 생략 4. ~ 7 생략 8. 기타 유지관리 관련사항 가. ~ 라 생략 〈신 설〉 제4장 사업소별 공급량 산정 1. ~ 4 생략 5. 가. ~ 라. 생략 마. 영등포아리수정수센터 재건설 관련 대체공급 보정값 산출 기준 - - - 생략 - - -	3. 교정검사 방법 가. 관로에 기준유량계를 설치하고 현장유량계와 동시에 적산유량 을 3시간 이상 연속 비교측정 하여 유량측정값이 지시정확도 기준이내 유지여부를 확인하며 기준유량계 대비 오차율이 지시 정확도 기준값 ±0.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하며 1시 간 이상 재 측정 후 오차율은 ±0.5% 이내이어야 한다. 나. (현행과 같음) 4. ~ 7. (현행과 같음) 8. 기타 유지관리 관련사항 가. ~ 라. (현행과 같음) 마. 유량감시시스템의 효율적 관리를 위하여 유량계측 DATA가 주기적으로 끊어지는 지역의 무선 CDMA 통신은 유선모뎀 통신으로 관리한다 제4장 사업소별 공급량 산정 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 가. ~ 라 (현행과 같음) 마. (삭제)	지침보완 교정검사정도 관리 향상 통신설비개선 영등포재건설준공으로 삭제

현 행	개정(안)	개정사유
제5장 유량감시 시스템 운영 기준 1. ~ 2. 가. 생략 나. 시스템 내용 1) 상수도의 모든 공급계통을 3개의 주요 계통으로 분류 ○ 6개 아리수정수센터별 송수 계통도 ○ 11개 아리수정수센터별 송수 계통도 ○ 11개 아리수정수센터별 송수 계통도 2) ~ 3). 생략 다. 하드웨어 구성도 본부 정수센터 유량감시 서버 본부 서버 상수도 행정망 사 무 관 리 L A N 망 구역유량계 정수센터 유량계 수도사업소별 기전설비 관리용 모니터링설비 HUB 사업소 통신반 토통신반 GATE WAY 사업소통신반 GATE WAY WAY way 사업소컴퓨터 텀컴퓨터 사업소컴퓨터컴퓨터 정수장내 유량 압력 등 수집 가압장 ,배수지 유량계 사업소별 현황 상이 구역유량계 사업소별 2~18개소 현장 통신반 현장 유량계 현장 통신반 현장 유량계 현장 통신반 현장 유량계	제5장 유량감시 시스템 운영 기준 1. ~ 2. 가. (현행과 같음) 나. 시스템 내용 1) 상수도의 모든 공급계통을 3개의 주요 계통으로 분류 ○ 6개 아리수정수센터별 송수 계통도 ○ 8개 아리수정수센터별 송수 계통도 ○ 8개 아리수정수센터별 송수 계통도 2) ~ 3). (현행과 같음) 다. 하드웨어 구성도	직제개편에 따른 정비 지침보완 방화벽 구축 으로 구성도 변경

현 행	개정(안)	비고
3. 유량감시 시스템 유지관리 가. 행정관리 1) 수도사업소, 아리수정수센터별 - - 생략 - - - ○ 유량계 및 유량감시시스템 - - - 생략 - - - - 수도사업소 시설관리과(기전팀) 관리담당자 1인 지정 - 아리수정수센터 보수과 관리담당자 1인 지정 ○ 생략 2) 보정값 일일 관리 ○ (생략) 〈신 설〉 3) (생략) 나. 시설물 유지관리 1). ~ 2) (생략) 3) 통신회선 관리 ○ DATA 중단이나 불량 시에는 우선 모뎀을 점검하여 보수 ○ (생략) 4. 유량감시 시스템 활용 가. ~ 마 (생략)	3. 유량감시 시스템 유지관리 가. 행정관리 1) 수도사업소, 아리수정수센터별 - - 생략 - - - ○ 유량계 및 유량감시시스템 - - - 생략 - - - - 수도사업소 시설관리과(기전팀) 관리담당자 1인 지정 - 아리수정수센터 정수시설과 관리담당자 1인 지정 ○ (현행과 같음) 2) 보정값 일일관리 ○ (현행과 같음) ○ 수계별 송수량대비 사업소 유입량간 차이량이 ±1.5% 벗어 날 때는 지체없이 자체 휴대용 유량계로 비교측정, 경계밸브 점검을 실시하고 원인 및 조치결과는 본부에 보고하여야 한다. 3) (현행과 같음) 나. 시설물 유지관리 1). ~ 2) (현행과 같음) 3) 통신회선 관리 ○ 모뎀, HUB, GATE-WAY 통신설비 계통도는 매뉴얼로 관리 ○ (현행과 같음) 4. 유량감시 시스템 활용 가.~ 마 (현행과 같음)	직제개편에 따른 정비 지침보완 유량계 정도관리 강화 지침보완 업무매뉴얼 관리 강화

현 행	개정(안)	비고
제6장 공급량 조정위원회 1. (생략) 2. 구성 가. 위원장은 시설관리부장으로 하며 위원장이 부재중 또는 공석일 경우에는 누수방지과장이 대행한다. 나.~ 라. (생략) 3. 운영방법 가. ~ 라. (생략)	제6장 공급량 조정위원회 1. (현행과 같음) 2. 구성 가. 위원장은 시설안전부장으로 하며 위원장이 부재중 또는 공석일 경우에는 누수방지과장이 대행한다. 나. ~ 라. (현행과 같음) 3. 운영방법 가. ~ 라. (현행과 같음)	직제개편에 따른 정비

현 행

개정(안)

비고

【별표1】유량계실 직관부 및 구조도

□ 유량계실 직관부 길이

유량계실은 아래와 같이 충분한 직관부를 확보하여 정확한 유량이

설치조건 형식		전자식	초음파	기계식
상류측(D)	밸브	3	30	5
	곡관	2	10	5
	확대관	5	30	5
	축소관	3	10	5
하류측(D)	확대관	2	5	3
	밸브	2	10	3

계측될 수 있도록 하여야 한다.

※ 교량 및 철교지점 등 진동이 있는 곳은 설치불가

□ 유량계실 구조도

실의 크기는 내부 출입 및 유량 비교측정 등 작업이 용이하도록

충분한 공간을 확보하여야 한다.(300mm이상 배관 예)

【별표1】유량계실 직관부 및 구조도

□ 유량계실 직관부 길이

유량계실은 아래와 같이 충분한 직관부를 확보하여 정확한 유량이

설치조건 형식		전자식	초음파 (건식)	초음파 (습식)	기계식
상류측(D)	밸브	3	30	5	5
	곡관	2	10	5	5
	확대관	5	30	3	5
	축소관	3	10	7	5
하류측(D)	확대관	2	5	3	3
	밸브	2	10	2	3

계측될 수 있도록 하여야 한다.

※ 교량 및 철교지점 등 진동이 있는 곳은 설치불가

□ 유량계실 구조도

실의 크기는 내부 출입 및 유량 비교측정 등 작업이 용이하도록

충분한 공간을 확보하여야 한다.(300mm이상 배관 예)

상수도기술

기준 적용

으로 지침

보완

현 행

개정(안)

비고

맨홀																								맨홀
																							상 부 1,000mm 이 상
																				800mm 이 상				800mm 이 상
															c								하 부 300mm	이상
											집수정									집수정			a

※ (생략)

(신설)

【별표2】~【별표3】 (생략)

【별표4】(생략)

【별지1】~【별지6】 (생략)

맨홀																								맨홀
																							상 부 1,000mm 이 상
																				800mm 이 상				800mm 이 상
															c								하 부 300mm	이상
											집수정									집수정			a

※ (현행과 같음)

맨홀 길이 : 관직경(D) × 1.5배 이상

【별표2】~【별표3】(현행과 같음)

【별표4】(삭제)

【별지1】~【별지6】 (현행과 같음)

환경부 지침

적용

지침보완

비교측정 적정

거리 추가 적용

영등포재건설

준공으로 기존

유량계 철거