□ 상수도 빅데이터를 활용한 유량 트랜드 분석

금 일
○일시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KN-1(청담중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 158천㎥ 전주대비 증 3㎥, 최소유량 2,413㎥, 최소유량증가 173㎥ ⇨ ‘누수탐지대상블럭’ 지정

지 난 주
○일시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KN-1(청담중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 154천㎥ 전주대비 증 6천㎥, 최소유량 2,240㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KNM-3(반포중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 132천㎥ 전주대비 감 4천㎥ 최소유량 512㎥, 최소유량감소 247㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KNM-3(반포중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 137천㎥ 전주대비 증 0.7천㎥ 최소유량 759㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KD-6(서초중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 90천㎥, 전주대비 증 6천㎥ 최소유량 1,601㎥, 최소유량증가 163㎥ ⇨ ‘누수탐지대상블럭’ 지정

지 난 주
○일 시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KD-6(서초중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 83천㎥, 전주대비 감 10천㎥ 최소유량 1,438㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KNM-6(방배가3중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 22천㎥ 전주대비 증 80㎥ 최소유량 108㎥, 최소유량감소 10㎥

지 난 주
○일 시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KNM-6(방배가3중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 22천㎥ 전주대비 증 0.6천㎥ 최소유량 118㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KNM-2(암사중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 14천㎥ 전주대비 증 0.6㎥ 최소유량 52㎥, 최소유량증가 24㎥ ⇨ ‘누수탐지대상블럭’ 지정

지 난 주
○일 시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KNM-2(암사중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 13천㎥ 전주대비 감 0.5천㎥ 최소유량 28㎥

금 일
○일 시 : ‘15. 7. 10 (금) ○중블럭 : KNM-5(방배중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 5천㎥ 전주대비 증 1천㎥ 최소유량 28㎥, 최소유량변동 없음

지 난 주
○일 시 : ‘15. 7. 3 (금) ○중블럭 : KNM-5(방배중블럭) ○공급량 증감 분석 : 공급량 4천㎥ 전주대비 증 0.4천㎥ 최소유량 28㎥

□ 일별 공급량 현황                               2015. 7. 10

일별	2014. 7월				2015. 7월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량 (㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량 (㎥)	전년대비 증감
	총 공급량			4,349,591	총 공급량			4,101,504	-248,087
	일 평균 공급량			434,959	일 평균 공급량			410,150	-24,809
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				-5.7%
1	화	21.10	31.20	447,835	수	21.00	27.90	437,265	-10,570	기온감소
2	수	22.10	31.10	448,643	목	20.40	29.30	409,641	-39,002	기온감소
3	목	21.40	24.70	430,033	금	19.20	28.30	417,256	-12,777	기온감소
4	금	21.60	32.30	434,899	토	18.20	29.90	383,012	-51,887	요일변화
5	토	22.30	29.70	417,920	일	20.10	29.60	341,755	-76,165	기온감소
6	일	23.00	29.50	381,967	월	20.20	32.50	425,186	43,219	요일변화
7	월	20.80	33.80	434,437	화	21.40	29.70	436,093	1,656	기온증가
8	화	23.70	29.30	437,255	수	20.70	26.30	400,523	-36,732	기온감소
9	수	25.60	33.00	449,560	목	22.10	31.80	426,598	-22,962	기온감소
10	목	24.60	33.60	467,042	금	23.60	33.80	424,175	-42,867	기온감소
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31