‘18. 5 . 3 (목) 16:00 4층회의실

유수율 향상대책

회   의   자   료

서부수도사업소

보 고 순 서

■  유수율T/F팀 보고

1. 유수율 현황 및 평가결과 보고

유수율총괄팀 (행정6급 이희대)

2. 조정량 관리팀 보고

조정량관리팀 (행정6급 강충성)

3. 공급량관리1팀(서대문구) 보고

공급량관리1팀 (시설6급 김찬모)

4. 마포구 공급량관리 및 누수탐지 보고

공급량관리1팀 (시설6급 이승영)

5. 공급량관리2팀(은평구) 보고

공급량관리2팀 (시설6급 이준호)

7. 유량계 관리현황 및 향후 계획 보고

기 전 팀 (공업6급 이상연)

유수율현황 및 평가결과보고

보고자 : 행정6급 이희대

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-2월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
2018실적	94.39	88.26	96.53	96.57	97.16	93.63	92.31	95.00	97.28
목표대비 증 감	-1.11	-2.72	-0.58	-0.85	2.04	-0.8	-2.53	-2.62	-0.48

○ 전년대비 누계(1-2월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	94.39	88.26	96.53	96.57	97.16	93.63	92.31	95.00	97.28
2017년	95.32	90.05	99.44	96.11	93.94	94.34	95.35	95.52	98.80
증감(%)	-0.93	-1.79	-2.91	0.46	3.22	-0.71	-3.04	-0.52	-1.52

○ 당월2월 전년대비                                                                                                                               (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	98.68	95.30	94.03	101.33	100.55	97.44	97.43	102.51	101.01
2017년	100.79	99.72	97.21	102.69	99.17	100.62	101.44	101.40	103.10
증 감	-2.11	-4.42	-3.18	-1.36	1.38	-3.18	-4.01	1.11	-2.09

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	178,056	185,268	7,212	4.05	18,832	19,820	988	5.24	1.19
	1 월	93,241	96,538	3,297	3.53	9,769	10,279	510	5.22	1.69
	2 월	84,815	88,730	3,915	4.61	9,063	9,541	478	5.27	0.66
	3 월	95,007	96,580	1,573	1.65	10,164	10,340	176	1.73	0.08
조정량	소계	169,724	174,867	5,143	3.03	18,727	19,132	405	2.16	-0.87
	1 월	84,241	87,305	3,064	3.63	9,917	10,160	243	2.45	-1.18
	2 월	85,483	87,562	2,079	2.43	8,810	8,972	162	1.83	-0.6

- 2017.5.17. 중부북악 유입유량계 신설후 서부 전체공급량의 약1%증가

(북악터널 유입,유출량 유량계 오차량 감소로 전년도에 비해 월110천㎥ 증가)

- 2017.2.1.중부,서부 구역유량계(CB24, CB25) 신설 설치로 공급량 약1.2%증가

- 혹한기 동결예방을 위한 물 흘림, 동파등으로 공급량 및 조정량 증가

3.  중블록별 유수율 현황

○ 서대문구(1-2월)

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2018년	96.79	97.88	98.62	97.04	95.72	99.74	92.21
	2017년	97.74	92.36	106.06	122.86	97.03	84.12	87.73
	증 감	-0.95	+5.52	-7.44	-25.82	-1.31	15.62	4.48

○ 마 포 구(1-2월)

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	95.44	92.39	98.67	95.47	95.81	85.81
	2017년	102.29	101.39	101.75	103.33	108.20	68.60
	증 감	-6.85	-9.00	-3.08	-7.86	-12.39	17.21

○ 은 평 구(1-2월)

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	97.47	97.97	95.87	94.48	99.22
	2017년	98.00	103.15	84.35	113.22	86.67
	증 감	-0.53	-5.18	11.52	-18.74	12.55

4.  가압구역 유수율

총 21개 관리가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 16개소(과대4, 과소

12)에 대한 지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지

○ 서대문구 - 11개소(1-2월)

현행	창천	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
91.49	97.12	59.12	70.28	95.45	85.70	87.90

북가좌2증압	연희3 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
102.99	79.81	90.37	62.28

○ 마 포 구  - 5개소(1-2월)

노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압
91.13	108.55	88.08	101.12	126.97

○ 은 평 구 - 5개소(1-2월)

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
78.07	93.67	93.38	74.58	98.64

※과소기준 : 97.11%×94.24%=91.51%

5.  2017년도 유수율 향상 추진사업 종합평가 내역

구분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	개별 순위
총점수		90.34	93.02	91.31	92.92	93.64	91.29	93.95	94.02
종합순위		8	4	6	5	3	7	2	1
사업소별 유수율(%)		90.59	97.63	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
유수율 증대실적(52점)		51.06	51.80	52.00	50.76	51.31	50.91	51.62	52.00	3
누수탐지 (7점)	탐지실적(6.5점)	6.50	6.50	6.50	6.50	5.90	6.50	6.50	6.50	1
	기간제(0.5점)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1
배급수관정비공사(4점)	정비실적(3점)	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	2.0	1.7	1
	기존관철거(1점)	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	3
불용관정비(5점)		4.60	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	1
과학적 중블록관리(5점)		4.80	4.40	4.70	4.50	5.00	4.70	5.00	4.60	8
재개발지역관리(3점)		1.90	2.80	2.80	2.90	3.00	2.70	3.00	3.00	5
유량감시시스템관리(5점)		5.00	4.97	4.90	4.91	4.90	4.95	4.98	4.93	3
가압지역관리(4점)		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14	4
중블록 유수율관리(4점)		2.04	3.80	2.09	4.00	3.06	3.61	3.50	3.40	2
조례위반처분(5점)		4.40	4.20	3.60	4.20	4.70	3.10	4.40	3.80	4
철저한 요금심사(2점)		1.70	1.40	1.00	1.50	2.00	1.30	1.60	2.00	6
공급량 조정량분석(2점)		2.00	2.00	2.00	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	1
유수율 유공실적(2점)		1.61	0.10	0.99	0.91	1.06	1.42	1.30	0.85	8

- 과학적 중블록관리, 유수율 유공실적 저조

조정량 관리팀

보고자 : 행정6급 강충성

□ 2018년 조정량 현황

○ 업종별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

업 종 별	2018년(3～4월납기)		2017년 (3～4월납기)		증감량	증감율 (%)
	건 수	조 정 량	건 수	조 정 량
계	258,575	19,132	255,758	18,727	405	2.16
가 정 용	226,167	13,306	224,474	13,090	216	1.65
공 공 용	2,084	1,360	2,075	1,302	58	4.37
일 반 용	30,167	3,983	29,046	3,812	171	4.48
욕 탕 용	157	483	163	523	-40	-7.64

○ 구별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

업 종 별	2018년(3～4월납기)		2017년 (3～4월납기)		증감량	증감율 (%)
	건 수	조 정 량	건 수	조 정 량
계	258,575	19,132	255,758	18,727	405	2.16
마 포 구	77,818	6,878	76,889	6,831	47	0.68
서대문구	64,806	5,253	65,118	5,162	91	1.76
은 평 구	115,951	7,001	113,751	6,734	267	3.96

※ 수 전 현 황

(‘18. 3월 현재)

구 분	총수전수	가정용	공공용	일반용	욕탕용
계	282,728	249,327	2,259	30,987	155
은 평 구	126,879	115,267	819	10,729	64
서대문구	70,483	62,173	752	7,517	41
마 포 구	85,366	71,887	688	12,741	50

□ 사용량 증·감 원인분석

○ 2017년 3월～4월납기 서울시 전체로는 3.03% 증가하였으나,우리사업소는

2.16%(405천㎥) 증가되었으며, 이는 2018.1월하순～2월초순 기온급강하

로 계량기 및 수도배관 동파로 인한 누수, 수도개방등의 사유로 증가된 것으

로 추정됨.

- 가정용 1.65%(216천㎥)이 증가되었고,

․주된 증가원인은 2018.1월하순～2월초순 기온급감으로 옥내배관동파

및 동파방지 수도개방증가 등으로 격증

․관내 일부 아파트단지 다수 입주로 증가

서대문구 통일로510 북한산더샵아파트입주(552세대,2017.12입주시

작)13,537㎥증가

서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상1～4단지 입주(1,910세대,

2016.12입주시작) 24,545㎥증가

은평구 백련산로37 힐스테이트4차입주(963세대,2017.8월입주시작)

29,887㎥증가

은평구 진관4로78-38 은평지웰테라스입주(124세대,2018.1월입주시

작)7,768㎥증가

- 공공용 4.37%(58천㎥)증가하였으며,

․서대문구 연세로50 연세대학교 동절기 동파대비 수도개방등으로

10,824㎥증가

․은평구 수색로269-50 수색역 역사내 누수로 64,115㎥증가

- 일반용 4.48%(171천㎥)이 증가되었고,

․마포구 월드컵로3길14 마포2차한강푸르지오 상가입주로 13,304㎥증가

․마포구 마포대로92 효성헤링턴스퀘어 A,B동 신축후 입점

점포영업호전으로 7,004㎥증가

․은평구 진관2로15-8 웅신미켈란의 아침 주상복합내 상가 영업호전으로

3,841㎥증가

․은평구 진관동 신한헤센스마트 상가입점후 3,392㎥증가

․은평구 은평로21길52 남도학숙은평관 개관후(2018.2) 7,883㎥증가

- 욕탕용 7.64%(40천㎥)이 감소되었고,

․감소된 원인은 욕탕용 수전이 전년대비 163전 →157전으로  8전 폐전,

․은평구 연서로28길 8 양지스포텍 폐업으로 22,429㎥감소

․마포구 월드컵로240 월드컵스파랜드 내부수리후 이용객감소로 9,962㎥감소

․은평구 불광로90 대호사우나 영업부진으로 4,678㎥감소

․마포구 도화길32 삼성대중사우나 누수수리로 4,182㎥감소

폐업의 주된 원인은 신축아파트, 휘트니스센터 등의 목욕시설이 현대화    되어 노후 목욕탕 이용자가 점차 줄어들어 폐업된 것으로 판단됨.

□ 사용량의 정확한 조정 및 부과

○ 철저한 검침관리

- 정확한 검침과 전산심사 철저

․누락자원 및 누수 등을 적기에 발견하여 조정량 증대 및 민원예방

- 공가세대 및 격증·격감세대 관리

․장기인정조정(공가포함) 세대에 검침협조 안내문발송 및 현장확인을       통하여 인정조정을 해소하고 정확한 사용량 부과

※ 사업소별 6회이상 인정조정 현황

(‘18. 3월 현재)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
건 수	1,777	792	204	320	99	52	149	118	43
순 위		8	6	7	3	2	5	4	1

․사용량 증가 등 누수발생 수용가에 안내문 부착 및 안내문을 발송

- 재개발 재건축지역 관리

․구역내 누수 등 발생하지 않도록 재개발 조합에 협조요청하고 있으며,

․매월 직원순찰을 통하여 부정급수 발생을 사전에 예방

○ 다량급수처 특별관리

- 관리대상 : 1,552수전(일반용 1,107, 공공용 350, 욕탕용 95)

․월평균 300㎥이상 사용하는 급수처(1년 평균으로 선정)

- 관리방법 : 행정직군 직원별 매월 5~7개소를 선정하여 현장방문 점검     ․조례위반, 검침직원의 탁상검침여부, 계량기 고장 등 점검

▶ 고장계량기 및 옥내누수를 조기에 발견하여 요금민원해소

▶ 조례위반 개연성이 있는 업소에 대해 행정지도를 통한 사전방지

▶ 검침종사원의 검침 정확성 검사 및 부조리 발생 사전 억제

공급량관리 1팀(서대문구)

보고자 : 시설6급 김찬모

1.  서대문구관내 공급량 증가 원인분석 및 대책

□ 유수율 현황(2018.2월말 기준)

(단위 : %)

구 분		계	뚝도수계	강북수계
			남산	홍은	백련	백련6	백련9	증산3
전년대비 유수율	2018년	96.79	92.21	97.88	98.62	97.04	95.72	99.74
	2017년	97.74	87.73	92.36	106.06	122.86	97.03	84.12
	증 감	-0.95	+4.48	+5.52	-7.44	-25.82	-1.31	+15.62

□ 중블록별 유수율 감소(과소 및 과대) 원인분석

❍ ’18년 서대문구 전체 유수율(’18.1~ 2월)은 96.79%로 금년 사업소 목표(97.11%)대비 -0.32%가 부족한 실정이며, 전년대비 또한 -0.95%가 감소하였으며

감소원인으로는 강북수계인 북악터널 배수지 유입, 유출 유량계 오차분이 전년대비 약 1%정도 영향을 주어 감소한 것으로 판단 됨

❍ 남산중불록의 증가 원인으로는 중부사업소 이설공사로 인해 부족 유량을 우리사업소에서 일부 공급하는 과정에서 유수율이 저하된 것으로 판단 이설공사가완료(2017.6.30.)되어 밸브 차단 후 부터는 유수율이 다소 상승한 것으로 확인되었으나 목표 유수율을 달성하기 위해서는 약 4~5% 정도 상향이 필요한 실정 임

❍ 강북수계 유수율이 전년에는 대부분 과대, 과소로 편차가 심하게 나타났으나  금년부터는 중블록별로 보정값을 조정하여 고르게 나타나고 있는 실정임

□ 유수율 관리대책

❍ 유수율 변화추이를 지속적으로 관찰하고 일일공급량 변동사항을 분석코자 하며,

❍ 재개발, 재건축 지역을 지속적으로 순찰을 강화하고 전 소블록에 반복적으로 누수탐사(연 2회)를 실시하여 누수를 조기에 복구토록하겠음.

2.  서대문구 공급량 변화추이 분석 및 관리대책

□ 중블록별 전년대비 공급량 비교(1~2월)

(단위 : 천톤)

구 분	2017년	2018년	증․감	비 고
계	5,531	5,909	378	6.83%
남산	1327	1216	-111	-8.36%
홍은	1181	1213	32	2.71%
백련	1194	1505	+311	26.04%
백련6	785	1022	+237	30.19%
백련9	323	339	+16	25.55%
증산3	721	614	-107	14.84%

□  공급량 변화 추이 및 분석

❍ ’18년 공급량(’18.1~ 2월)은 5,909㎥으로 전년동기 대비 378천㎥(6.83%) 증가되었으나 앞서 설명한 바와 같이 북악터널 유입, 유출 유량계 오차분 감소에 따른 공급량 증가와 지속적인 한파등으로 동결대비해 각 가정에서 물을 흘려보내는   이유로 공급량이 증가된 것으로 판단 됨

□ 공급량 관리대책

❍ 유수율이 낮은 중블록을 위주로 지역담당자와 직반장과 함께 월별로 중블록 공급량 증감 원인을 분석코자하며, 필요시 증블록 경계밸브 점검 및 누수탐지실시, 구역유량계 및 중블록 유량계 비교측정 실시

❍ 중블록 담당자가 유량감시시스템을 상시 모니터링 하여 심야 시간에 공급량이 급증한 구역유량계 지역에 대하여 우선 탐지실시 후 신속 누수복구 시행

2018년 가압지역 과대,과소 유수율 편차 해소

□ 2018년 가압지역 과대, 과소 유수율 편차 해소

❍ 2017년 추진실적

구 분	유 수 율	계	서대문구	마포구	은평구
	계	24	14	6	4
적정	100~91.09%	10	창천(가),홍은3(가),홍제,정원1‧2,자하문	와우산(가), 노고산(가),성산2	불광
과소	91.09미만%	11	홍제2,홍제4,연희3, 홍은1,송죽원,백련	성산1,상암	녹신(가),독박골, 응암2
과대	100%이상	3	현행(가),북가좌2	청암

- 관리대상 24개소중 10개소(41.6%)는 유수율이 적정 관리

- 과대․과소 지역 14개소는 집중관리

□ 2018년 가압급수지역 추진목표

❍ 유수율 관리대상 가(증)압장

구 분	계	서대문구	마포구	은평구
계	21	11	5	5
가압장	4	2	1	1
증 압	17	9	4	4

❍ 100~91.51% 이상지역 (8개소) → 현 수준 이상으로 관리상태 유지

❍  중점추진 관리 가압구역(과대,과소) : 13개소

-  91.51~85% 미만지역 (4개소) → 3~7% 상향 관리

-  85% 미만 지역 (7개소) → 8~15% 상향 관리

-  100% 초과지역 (2개소) → 100% 이내로 관리

□ 중점 추진사항

❍  가압급수구역 자료일치 여부 확인 (현장조사 실시)

- 대    상 : 21개 가압구역

- 점 검 자 : 지역담당 및 직반장

- 추진기간 : ‘18.04.23 ~ 05.18.(19일간)

- 점검내용 : ① 경계밸브 개·폐 여부 전수조사
② 경계지역 수전의 전산입력자료 적정여부 재조사

③ 수전정리 및 경계 구역 확정

❍  누수탐지 강화

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 주1회 확인으로 누수 및 급수구역            변동사항 조기발견 및 조치

․ 유량감시시스템을 활용하여 가압장 최소유량 확인

- 다점형상관식 누수탐지기로 집중 누수탐지

- 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주·야간 병행(필요시)

․ 유수율이 저조하고 관압이 높은 가압급수지역 우선 실시

❍  가압수와 자연수 지역의 명확한 경계관리

- 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외(가압지역 축소)

․ 가압급수 자연수 전환시 Arisu 인포 가압급수 수전내역은 연계하여 조정

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 조사

2018년 특화사업 계획

□ 현행가압장 이중화관련 급수체계 개선

○ 공급계통 전환시행 : 남산배수지 → 홍은배수지 수계

○ 통일로에 매설되어 있는 미사용관로 D1000mmSP ’84,(’13년 SHL 정비완료)를 이용공급계통 전환 및 이중화로 안정급수 추진

기존 급수방식	개선 후 급수방식

○ 전환하고자하는 홍은배수지(LWL 91m)가 현재 공급계통인 남산배수지(LWL 98m)보다 △7m가 낮아 공급이 어려우나 현행가압장 모터펌프  교체시 양정 및 용량을 홍은배수지 여건에 맞춰 설치하면 급수공급이 가능함.

※ 모터펌프 교체계획 : 2018년 시설관리과에서 시행예정

□ 기대효과

○ 현행가압장 수계전환(남산→홍은)으로 보광가압 전력비 절감 및   비상시 안정급수 유지

○ 기존 현행가압장 급수지역인 극동(임대)아파트를 남산배수지 자연수로 전환 함에 따라 효율적 운영 및 전력비 절감 효과

○ 서대문구 현저동, 천연동(3,691세대 7,844명)의 급수체계 이중화로 돌발사고시 안정적인 급수체계 구축

공급량관리 1팀(마포구)

보고자: 시설6급  이승영

1.  마포구관내 공급량 증가 원인분석 및 대책

□ 유수율 현황(2018.2월말 기준)                                       (단위 : %)

구 분		계	영등포수계	뚝도수계
			증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	95.44	92.39	98.67	95.47	95.81	85.81
	2017년	102.29	101.39	101.75	103.33	108.20	68.60
	증 감	-6.85	-9.00	-3.08	-7.86	-12.39	17.21

□ 중블록별 유수율 감소(과소 및 과대) 원인분석

❍ ’18년 마포구 전체 유수율(’18.1~ 2월)은 95.44%로 금년 사업소 목표(97.11%)대비 1.67%, 전년대비 6.85% 감소한 원인은

❍ ’17. 2. 1. 구역유량계(CB24,CB25) 신설후 공급량이 약 1.2%증가하고 ’17. 3월 만리가압장앞 400mm 불용관 정비후 아현동 서서울아파트 인인관 연결로 인한  급수량 7,324㎥(1~2월) 증가(정비전 중부 물로 공급)와 아현 현대아파트 신규 입주(’17.9월 이후 월 7000㎥) 및 수전 증가(1,332전) 등이 원인인 것으로 판단됨.

❍ 과소 중블록인 만리3(3,157전)은 중부수도사업소 관내 용산구 서계동 99수전이 누락되여 유수율이 저조한 실정이며, 3월이후 부터는 ’18. 1~2월 조정량 9,720㎥을 적용하면 과소 중블록이 해소 될 것으로 예상됨.

□ 유수율 관리대책

❍ 유수율 변화추이를 지속적으로 관찰하고 일일공급량 변동사항을 분석코자 하며,

❍ 재개발, 재건축 지역을 지속적으로 순찰을 강화하고 전 소블록에 반복적으로 누수탐사(연 2회)를 실시하여 누수를 조기에 복구토록하겠음.

2.  마포구 공급량 변화추이 분석 및 관리대책

□ 중블록별 전년대비 공급량 비교(1~2월)                       (단위 : 천톤)

구 분	2017년	2018년	증․감	비 고
계	6,678	7,204	526	7.87%
증산4	1,358	1,455	97	7.14%
증산5	1,706	1,850	144	8.44%
와우산1	1,208	1,299	91	7.53%
와우산2	2,069	2,349	280	13.53%
만리3	337	251	-86	-25.55%

□ 공급량 변화 추이현황(2017.6월말 기준)                              (단위 : 천톤)

□  공급량 추이 및 분석

❍ ’17년 공급량(’17.1~ 2월)은 6,678㎥으로 전년동기 대비 526천㎥으로 7.87% 증가한 사유는 유수율 감소 원인과 혹한기간(–10˚C 8일) 증가로 누수량(1,490㎥) 및 동결예방을 위한 물 흘림 등으로 공급량이 증가한 것으로 판단됨.

□ 공급량 관리대책

❍ 지역담당자와 직반장과 함께 월별로 토론을 통해 중블록 공급량 증감 원인을 분석코자하며, 필요시 증블록 경계밸브 점검 및 요금관리 스템과 수전대조 시행

❍ 유량감시시스템을 상시 모니터링 하여 심야 시간에 공급량이 급증한 구역유량계 지역에 대하여 우선 탐지실시후 신속 누수복구 시행

3.  마포구 과소유수율 가압구역 분석 및 해소대책

□ 마포구 가압구역 유수율 현황(2018.2월말 기준)

(단위 : %)

마포구계	노고산	상암증압	성산1증압	성산2증압	청암증압
100.79	91.33	108.55	88.08	101.12	126.97

□  과대, 과소 유수율 원인 분석

❍ ’18년 가압구역(’18.1~ 2월) 유수율은 100.79% 보이고 있으며, 가압구역내 코드 오류 및 경계밸브 누설 등이 과대, 과소 원인인 것으로 판단됨.

□ 유수율 과대, 과소 해소대책

❍ GIS 도면을 출력하여 경계밸브 위치 파악 및 개폐여부 확인

❍ 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시후 이상수전 재조정

2018년 누수탐지 실적 및  누수탐지 목표달성 전망 보고

□ 2017년도 유수율 향상 추진사업 종합평가

○ 평가배점 : 7점(누수탐지 실적 6.5 기간제근로자 관리 0.5)

○ 평가결과 : 7점으로 1위(누수목표 229건을 138.4% 달성)

□ 2018년 누수탐지 추진실적 및 추진방향

○ 추진실적                                                (3월말 현재)

구 분	목 표				실 적				달성율 (%)
	계	상시	다점형	일반	계	상시	다점형	일반
계	224	-	156	68	37	0	16	21	16.52

- 겨울철 동파, 동결민원 처리 지원 및 적은 누수탐지원(4명)만의 누수탐지로 인하여 다소 저조한 실적을 보이고 있으나,

- 4월부터는 누수탐지 기간제 근로자(6명) 투입으로 누수탐지 실적이 월 평균19건 보다 증가 추세(4.18 현재 21건)를 보이고 있음.

○ 추진 방향

- 전년대비 공급량이 증가한 중블록을 우선하여 집중누수탐지 실시

- 노후관 매설지역, 재래시장 및 지하철 역사 등 취약지역 집중탐지

- 전년도에 누수가 많이 발생한 소블록을 파악하여 누수탐지 실시

- 기간제 근로자를 구별로 2명을 편성하여 전체 소블록에 대해 2회 이상 탐지(음청식) 실시토록 하여 누수를 조기에 발견

□ 목표달성 전망

○ 유량감시시스템을 모니터링 하여 심야 시간에 공급량이 급증한 구역유량계 지역을 우선 탐지실시 및 전 소블록을 반복적으로 누수탐지를 실시하면 목표달성은 무난할 것으로 판단됨.

공급량관리 2팀(은평구)

보고자 : 시설6급  이준호

1.  일 반 현 황

□ 급수인구

구 분	2015년 12월말	2016년 12월말	2017년 12월말	2018년 3월말
2017년 2분기	497,920명	491,476명	486,794명	485,902명
증/감	-	감)6,444	감)4,492	감)892
증/감 누계	-	감)6,444	감)10,936	감)11,828

※ 수색/증산/녹번/응암지역 재개발로 지역주민 이주에 따른 인구 감소

□ 은평구 유수율 공급량분석

○ 최근 4년간 유수율 분석

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
2018	목표	97.66	97.44	96.90	97.95	98.69
	1~2월	97.47	97.97	95.87	94.48	99.22
	증감	-0.19	0.53	-1.03	-3.47	0.53
2017년		95.84	97.41	93.80	98.91	91.25
2016년		98.21	99.34	99.68	99.87	92.88
2015년		97.52	96.67	98.38	97.09	99.75

○ 전년 동기(1~2월)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
2018	유수율	97.47	97.97	95.87	94.48	99.22
	공급량	6,654,932	3,559,579	1,107,597	739,827	1,247,929
2017	유수율	98.00	103.15	84.35	113.22	86.67
	공급량	6,260,945	3,150,739	1,087,403	742,388	1,280,415
증/감	유수율	-0.53	-5.18	11.52	-18.74	12.55
	공급량	증)393,987	증)408,840	증)20,194	감)2,561	감)32,486

- 3.1~4.20월 공급량 비교(51일)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
3.1~ 4.20	2018	6,569,386	3,574,995	1,045,627	637,215	1,311,549
	2017	6,406,829	3,511,894	1,086,118	567,127	1,241,690
증/감		증)162,557	증)63,101	감)40,491	증)70,088	증)69,859

2.  은평구 중블록 유수율 분석

□ 불광터널중블록

○ 유수율(’18.1~2월) 97.97%로 금년목표(97.44%)대비 0.53% 초과, 전년도 103.15% 대비 5.18% 감소하였으나,

이는 녹번동(통일로 주변) 재개발지역이 홍은배수지 녹신가압장 급수에서 불광터널배수지 자연수 지역으로 수계변경으로 공급량이 증가하였고,

- 향후 녹번동 1번지 증압펌프 설치로 녹신가압장 폐쇄 검토중

○ 2017년말 중블록 코드 정비로 진관중블록과 불광터널 중블록으로 수전대사 작업으로 정리에 의한 공급량 변화에 의한 것임.

- 다량급수처 등 약 480수전 수계 변경

○ 향후 유수율은 현재와 같은 추세를 유지할 것으로 예상되며 공급량은 녹번, 응암지역 재개발지역 입주로 증가하고 이에 비례하여 조정량 또한 증가할 것으로 예상.

□ 증산1중블록

○ 유수율(’18.1~2월) 95.87%로 금년목표(96.90%)대비 1.03% 미달하였으나, 전년 동기 84.35% 대비 11.52% 증가하였음.

○ 지역적인 특색으로는 증산2 재개발사업 등 9개 주택정비사업이 진행중에 있으며, 전년대비 공급량은 1~2월은 20,194톤이 증가하였으나,

3.1~4.20일은 40,491톤 감소하였음. 1~2월 공급량 증가는 재개발사업 지역 관리처분으로 이주한 공가에서 년초 강추위에 동파, 동결로 인한 일시적 공급량 증가로 판단되며 정상환원

○ 향후 공급량 및 유수율은 그 동안 수색/증산뉴타운 개발계획으로 약 10년간 노후관 정비사업 등 각종 투자 사업에서 제외되었던 노후 배관망 철거 및 폐쇄로 정비되어 공급량 감소와 유수율은 증가할 것으로 예상됨.

□ 증산2중블록

○ 유수율(’18.1~2월)은 94.48%로 금년목표(97.95%)대비 3.47% 미달하였으며, 전년 동기 113.22% 대비 18.74% 감소하였으며,

- 전년(1~2월)대비 유수율

구 분	유수율	공급량	조정량	비고
2018년	94.48%	739,827	698,961	월 2만톤
2017년	113.22%	742,388	840,538
증감	감18.74%	감)2,561	감)141,577

※ 월 2만톤은 수압 3.5㎏/㎠, 구경 25㎜ 완파 수준

- 2017년도 월별 유수율

유수율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
98.91	112.44	114.13	122.19	98.07	116.36	98.59	110.94	96.06	121.52	96.68	60.58	70.82

○ 2017년 유수율 과다 중블록으로 년말 공급량 보정에 의한 적정수준 유지하였으나, 2018년도 현재 진행중인 응암1, 응암2, 응암10, 응암11구역 재개발 진행으로 불분명 중블록 경계가 정리되어 2018년도부터 유수율은 정상적인 추세로 전환.

- 재개발지역의 기존 급수현황은 백련수계와 증산수계가 6:4 비율로 혼용하여 급수하고 있었으나 100% 증산수계로 공급전환

○ 2017년말 수계 확인결과 백련산 힐스테이트 아파트 약 3,000세대 증산2중블록으로 오입력 확인되어 백련중블록으로 수전 정정에 따른 공급량 감소

○ 백련수계와 불분명한 경계지역이 해소되어 유수율 향상을 위해 중블록내 취약지역인 응암5거리 주변 응암시장 등 상권 밀집지역 집중탐지 실시(다점형 상관식)

□ 진관중블록

○ 유수율(’18.1~2월) 99.22%로 금년목표(98.69%)대비 0.53% 초과하였으나, 전년 동기 86.67% 대비 12.55% 증가하였음.

○ 2017년말 중블록 코드 정비로 진관중블록과 불광터널 중블록으로 수전대사 작업으로 정리에 의한 공급량 변화에 의한 것임.

- 다량급수처 등 약 480수전 수계 변경

- 진관동 은평뉴타운 지역은 진관배수지 용량에 따라 같은 지역임에도 급수사용량에 따라 불광, 진관중블록이 혼용 급수중으로 관리에 어려움이 있음

□ 은평구 유수율 향후 전망

○ 유수율(’18.1~2월)은 97.47%로 금년목표(97.66%)대비 0.19% 미달되었고 전년대비 0.53% 감소하였으나, 전년 유수율과 거의 비슷한 수준을 유지하고 있어 향후 6월이후의 유수율은 안정적인 추세를 유지할 것으로 예상됨.

- 증산2중블록 응암동 백련산 힐스테이트 아파트 약 3,000수전 백련중블록으로 수전 변경

○ 은평구 관내 유수율 과소 및 과대 중블록은 없으나 목표대비 실적이 저조한 증산2중블록에 대한 취약지역인 응암시장 주변과 중블록간 경계밸브 확인작업을 5월중 실시하여 공급량관리에 만전을 기하고자 함

3.  은평구 과소 유수율 가압구역 분석 및 해소대책

□ 은평구 가압구역 유수율 현황(2018.2월말 기준)

가압명	구 분	계	2018.1	2018.2	구 분	계	2017.1	2017.2
계	공급량	86,335	43,957	42,378	공급량	92,948	46,450	46,498
	조정량	70,203	12,563	57,640	조정량	75,658	9,185	66,473
	유수율	81.31%	28.58%	136.01%	유수율	81.40%	19.77%	142.96%
녹신가	공급량	50,230	25,211	25,019	공급량	59,011	29,408	29,603
	조정량	39,217	895	38,322	조정량	48,677	703	47,974
	유수율	78.07%	3.55%	153.17%	유수율	82.49%	2.39%	162.06%
진관(가)	공급량	4,045	2,096	1,949	공급량	3,968	2,123	1,845
	조정량	3,789	0	3,789	조정량	3,297	0	3,297
	유수율	93.67%	0.00%	194.41%	유수율	83.09%	0.00%	178.70%
불광증	공급량	3,941	1,967	1,974	공급량	3,683	1,919	1,764
	조정량	3,680	3,680	0	조정량	3,478	3,478	0
	유수율	93.38%	187.09%	0.00%	유수율	94.43%	181.24%	0.00%
독발골1증	공급량	10,585	5,555	5,030	공급량	12,328	6,283	6,045
	조정량	10,441	7,988	2,453	조정량	5,004	5,004	0
	유수율	98.64%	143.80%	48.77%	유수율	40.59%	79.64%	0.00%
응암2증	공급량	17,534	9,128	8,406	공급량	13,958	6,717	7,241
	조정량	13,076	0	13,076	조정량	15,202	0	15,202
	유수율	74.58%	0.00%	155.56%	유수율	108.91%	0.00%	209.94%

□  유수율 분석

○ 18년 가압구역(’18.1~ 2월) 유수율은 83.31%로 전년 동기(81.40%)

대비 0.09% 소폭 감소하였으며

○ 상기 유수율 변화추이현황을 보면 녹신과 응암2증압 지역이 평균 유수율 추세를 이탈하여 현재까지 복원되지 않고 있음.

□ 유수율 감소 해소대책

○ 녹신가압급수구역 녹번 및 응암동 지역 재개발 진행으로 공급량 변동이 지속적으로 발생하고 있어 이주가 완료되는 5월말 기준 정확한 분석이 가능하며,

○ 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시  분석 및 수전 재조정

○ 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

유량계 관리현황 및 향후 계획

보고자 : 공업6급 이 상 연

Ⅰ		유량계 현황

구 분	형 식	계	구역	중블록	아리수올림터	배수지	기타
실시간 감시	초음파	50	4	13	20	3	10
	다회선	25	1	4	11	9
	전자식	2	0	1	1	0
수 동 검 침	터빈식	1	1	0	0	0
계	계	78	6	18	32	12	10

※ 기타 : 운휴1, 미개통1, 참고용8

Ⅱ		2018년도 유량계 관리실적

2018년도 유량계 교체 및 유지관리

▶ 노후 유량계 교체 사업(완료)

- 대상 : 유량계 4대, 전송반 2면

유량계 명칭	위 치	배관구경(mm)	교체대상		설치년도	유량계 종류
			유량계	전송반
SPM-12	마포구 백범로 10	700	o	o	2005	초음파
SPM-28	은평구 진관동 산 110-17	1000	o	-	2009	초음파
상암(증)	마포구 월드컵북로 45길	80	o	-	2005	초음파
가좌(배)	서대문구 백련사길 99	600	o	o	신설	초음파

- 사업기간 : 2018. 2. 5.~2018. 3. 9.

- 소요예산 : 42,738천원

▶ 2017년 유량계 유지보수 용역

- 용역대상 : 중블록 18개소, 가압장․배수지 44개소, 기타 10개소

- 계약업체 : ㈜한국유량계공업

- 용역기간 : 2018. 3. 22. ~ 2018. 12. 31.

- 소요예산 : 79,533천원

- 용역내용: 정기점검(2회/년) 및 교정검사(1회/년) 실시 등

- 유량계 유지보수 1차 작업지시 : 2018.4.9.~2018.5.11.

․ 중블록 유량계 점검 : 총 17개소 작업완료

․ 유량감시시스템 기능(압력, 수위 추가 등) 개선 : 총 10개소 중 6개소 완료

구 분	작업대상	작업완료	잔여수량	진도율(%)
계	27	23	4	85
중블록유량계 점검	17	17	0	100
유량감시시스템 기능 개선	10	6	4	60

본부 주관 구역 유량계 교정검사

▶ 검사주기 : 년 2회

▶ 검사기관 : 서용엔지니어링(국가공인 교정검사기관)

▶ 검사방법 : 기준유량계 설치 후 3시간 이상 연속비교

▶ 상반기 검사결과 : 총 5개소 중 2개소 실시완료

유량계 명	2018년 상반기			비고(설치위치)
	검사일	오차율
		교정전	교정후
SP-2	2018.2.5.	0.32	-	유입
SP-11	2018.4.10.	-0.21	-	유입
SP-21	2018.5.(예정)	-	-	유출
SP-28	2018.5.(예정)	-	-	유입
SP-29	2018.5.(예정)	-	-	유입

Ⅲ		향후 유량계 관리계획

유량계 및 유량감시시스템 유지관리

▶ 배수지․가압장 유량계 교정검사

- 대    상 : 총 52개소(배수지․가압장 : 44개소, 참고용 : 8개소)

- 검사기관 : ㈜한국유량계공업(국가공인 교정검사기관)

- 검사기간 : 2018. 8.

- 검사주기 : 년 1회

- 검사방법  : 기준유량계 설치 후 3시간 이상 연속비교

▶ 유량계설비 점검 및 유량감시시스템 보정관리

- 정기점검 : 월1회(담당자 및 수리반)

- 수시점검 : 계측이상발생, 재해발생 등 기타 필요시(담당자)

휴대용 유량계를 이용한 자체 비교측정 실시

▶ 유량계 계측이상(누수, 유량계 계측감도 저하 등) 발생 시 신속한 대응

- 유량계 1일 계측량 이상 증감 시 자체 비교측정 실시 및 지역담당자

통보(누수여부 확인 등)

- 가압장/배수지 유량계 자체 비교측정 실시(1회/분기)

(1분기 : 현행가압장, 무악증압장)

본부 시행 유량계 교정검사 입회 및 감독

▶ 구역 및 중블록 유량계 교정검사

- 교정검사 주기 : 구역 : 년 2회, 중블록 : 년 1회(허용오차 ±0.5% 이내)

- 대상 유량계 : 구역 5개, 중블록 18개

- 검사기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

▶ 송수 유량계 교정검사

- 교정검사 주기 : 년 2회(허용오차 ±0.5% 이내)

- 대상 유량계 : 5개(강북정수 3개, 뚝도정수 1개, 영등포정수 1개)

- 검사기간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.

Ⅳ		유수율 향상 특화사업

구역 및 중블록 유량계 자동제어반 시설개선 추진

- 대    상 : 총 23개소(구역 5개소, 중블록 18개소)

- 기    간 : 2018. 5. ~ 2018. 10.

- 현황및 문제점 : 현재 유량계 자동제어반의 무정전 전원 공급장치(UPS)

고장 시 유량계의 전원공급이 불가능하여 정상적인 유량계측이 어렵고        현장점검 및 정상복구까지 상당한 시간이 소요되는 실정임.

- 개선내역 : UPS고장 시에도 정상계측이 가능토록 한전전원을 직접투입

하는 별도의 회로를 구성하여 정상계측이 가능토록 개선.

- 개선효과 : 계측량의 신뢰성 확보