유수율향상대책회의 전달 및 소장님 당부사항

○ 올해 유수율 목표는 95.50%(우리사업소는 97.98%)로 이의 달성을 위해 유수율백서를     수시로 활용

- 2016.1~2월 유수율은 전년동기 대비

① 혹한이 심해 동파방지용 물흘림이 많았고

② 윤년으로 인하여 공급일수가 하루 많아

⇒ 전체적으로 공급량이 급격히 증가하여 유수율이 저조했음.

○ GIS에 나타나지 않는 1989년 이전 불용관(아연도강관) 발견시 본관의 분기지점 확인     폐쇄 조치

- 특히, 1989년 택지개발이 완료된 지역(도곡동, 개포4동, 양재2동)은 현재 사용치 않는      급수관 집중정비 필요

○ 심야시간대 하수관로 조사

- 새벽 2~4시 하수도 ‘물 흐르는 소리’ 체크하여 육안으로 하수관로 누수여부 확인

○ 한강 둔치 및 양재천변에 부설된 상수도관 누수여부 확인

- 하천변 연약지반에 매설된 상수도관에서 ‘하천으로 흘러간 물’ 적출

○ 고지대 배수지에서 공급되는 수도관 중 Joint 부분 누수여부 확인

- 인접한 하수도 등에서 시료를 채수, 염소 존재유무 점검

○ 중블록별 ‘유수율 낮은 지역’ 특별관리

- 청담중블록, 방배가3중블록이 상대적으로 낮은 바 특히 유의해서 관리

○ 과수압지역 해소를 위해 유수율이 저조한 가압지역 특별관리

- 가압지역 유수율 편차해소(내곡가압장 등) 및 적정관압 유지

- 가압구역 경계밸브 전수조사

- 가압구역 경계 재확인 및 인포시스템과의 일치여부 확인

○ 재개발·재건축 지역 관리강화로 조정량 누락방지

- 계량기 폐전, 철거 시 즉시 플러그 설치로 부정급수 예방

- 장기간 소요되는 재개발 지역 불용관 등 누수취약 부분에 대한 관리강화

○ 유수율 향상 대책회의 개최로 유기적인 업무시스템 구축(월1회 이상)  끝.